## DS 1x22
Příloha č. 1b
Technická specifikace
AC Dobíjecí stanice 1x22 kW v provedení sloupek/pilíř s 1 zásuvkou
Výrobce: |  |  | Typové označení:
Pořadí | Oblast | Parametr | Popis | Splnění ANO/NE
1 | Architektura | Architektura | Dobíjecí stanice ve sloupkovém/pilířovém provedení
2 |  | Architektura | Zařízení je jeden technologicky neoddělitelný celek
3 |  | Forma výstupu | Zásuvka Typ 2 dle IEC 62196
4 | Výkon stanice | Výkon nabíjecí stanice na výstupu | Kontinuální výstupní výkon je 1x22 kW. Na přání zadavatele je možné tento výkon staticky snížit na nížší (minimálně 11 kW na nabíjecí bod) a následně kdykoliv znovu navýšit s ohledem na rezervovaný příkon v dané lokalitě a potřebu zadavatele.
5 | Režim nabíjení | Režim nabíjení | Režim AC nabíjení konektorem č.1 Typ 2 odpovídá módu 3 dle IEC 62196.
9 | Technologické vystrojení nabíjecí stanice a její další technické parametry | Proudové chrániče | Nabíjecí stanice je osazena proudovým chráničem typu B
10 |  | Přepětová ochrana | Nabíjecí stanice je osazena ochranou před přepětím (přepětová ochrana typ 1 + typ 2)
11 |  | Hlavní jištění | Hlavní jištění pro celou nabíjecí stanici (maximální hodnota hlavního jištění je max. 3x40 A na jeden nabíjecí bod)
12 |  | Hlavní vypínač | Hlavní vypínač je součástí těla stanice
13 |  | Připojení k nabíjecí stanici | Napěťová soustava TN-S 3+PE+N, 3 x 230/400
14 |  | Kabelový přívod | Stanice musí umožňovat přímé připojení kabelu max. 5x35 mm2 (CYKY), 0.6/1kV
15 |  | IP krytí | Minimální požadováné krytí IP je 54 (pro venkovní použití)
16 |  | Mechanická odolonost IK | Minimální požadováné IK je 10
17 |  | Pracovní rozsah teplot | Nepřetžitý provoz nabíjecí stanice při venkovních teplotách v minimálním rozsahu - 30°C až +50°C
18 |  | Zámek | Stanice uzamykatelná klíčem 1333
19 |  | Umístění | Nabíjeci stanice lze instalovat ve vnitřních i venkovních prostorách
20 |  | Výška | Maximální výška sloupku/pilíře 1,5 m
21 |  | Materiál provedení stanice | Nekorozní, kovový materiál sloupku/pilíře
22 |  | Měření spotřeby | Nabíjecí stanice je fyzicky osazena měřícími zařízeními pro všechny výstupy, MID certifikované elektroměry
23 |  | Kompatibilita elektromobility | Technologie stanice musí být kompatibilní se všemi elektromobily, které jsou provozovány na území EU a dále musí být zajištěna kompatibilita na všechna budoucí vozidla prostřednictvím aktualizací při jejich uvedení na trh
24 |  | Příslušenství | Stanice bude dodána včetně veškerého nezbytného montážního příslušenství . Veškeré příslušenství pro variabilitu připojení či ukotvení stanice, apod. je nákladem dodavatele (prodávajícího) a je obsaženo v nabídkové ceně.
25 | Komunikace | Displej | Vícejazyčná podpora minimálně CZ, AJ, NJ, případně další
26 |  |  | Zobrazené údaje: celkové spotřeby a výkon v průběhu nabíjení i po dokončení jednotlivých cyklů
27 |  |  | Velikost displeje minimálně 5"
28 |  |  | Počet barev: 65536 (16 bit), svítivost minimálně 600 nit
29 |  |  | Displej je možné nastavit pro zobrazení barevného loga provozovatele
30 |  |  | Schopnost zobrazení generovaných specifických kódů rychlé odezvy (QR kód) dle podmínek AFIR (EU)
31 |  | RGB signalizace | Ukazatelé stavu: volno, připojeno, nabíjení, chyba
32 |  | Komunikační protokol stanice | OCPP 1.6 a příprava na vyšší
33 |  | Síťová konektivita | Nabíjecí stanice je osazena: 4G (LTE), LAN, GSM
34 | Backend systém | Dálkové řízení | Umožnění připojení stanice do backendu provozovatele
35 |  |  | Možnost dálkového řízení pomocí backend systému provozovatele. Umožnění vzdáleně ovládat stanici: restart, zahájení a ukončení nabíjení, odemknutí konektoru…
36 |  | Dálkový sběr dat | Online přenos dat do backendu provozovatele o dodávané a celkově dodané elektřině každé nabíjecí transakce s aktuálním stavem elektroměru.
37 |  | Diagnostika | Sběr, přenos a uchování všech dat pro potřeby diagnostiky.
38 | Platební systémy | Backend systém | Stanice musí umožňovat vyúčtování prostřednictvím backend systému
39 |  | Splnění podmínek AFIR (EU) | Nabíjecí stanice s veřejně přístupnými nabíjecími body je zařízení využívající internetové připojení a umožňující bezpečnou platební transakci, jako jsou zařízení, která generují specifický kód rychlé odezvy (QR kód).
40 | Autentizace | RFID | ISO/IEC14443A/B včetně MIFARE
41 |  | NFC | NFC čtečka
42 |  | On-line autorizace | On-line autorizace přes backend systém provozovatele (mobilní aplikace, admin panel)
43 |  | Off-line autorizace | Umožnění off-line autentizaci oprávněných zákazníků, případně se nabíjecí stanice při výpadku spojení s backendem přepne do dočasného režimu nabíjení zdarma.
44 |  | Otevřený přístup | Otevřený přístup (autorizace není vyžadována)
45 | Barva | Polep stanice | Nabíjecí stanice umožnuje polep dle požadavků objednatele (případný takový polep zajištuje objednatel)
46 | Záruka | Záruční doba | Na technologické zařízení nabíjecí stanice je minimální záruka 60 měsíců od převzetí výrobku.
47 | Certifikáty | Prohlášení o shodě | Nabíjecí stanice má CE certifikaci - prohlášení o shodě
48 | Dokumentace | Návody | Součástí dodávky jsou návody, servisní materiály či dokumenty k nabízeným dobíjecím stanicím v českém jazyce v elektronické podobě.