## Sheet
Schematic Drawing Bill of Material | [8 empty] | 24092-SP-002 |  |  |  | P&ID - OXYGEN
Project: |  |  | 24092 |  | OXYGEN SKIDS
# |  | QTY Active | QTY Spare | QTY Comis | Description TAG |  |  | Model No. Comment |  | PLU | Size NO/NC | Manufacturer Parameter 1 |  |  | -- Parameter 2 | Supplied by Parameter 3 |  |  | EX | SAFE | SIL | PL | MTTF | Note |  |  |  |  | AI |  | AO | DI |  | DO
2201 |  | 1 | 0 | 0 | BALL VALVE |  |  | 01305.2000.0001 |  | 702422+702978 | 50 | HEROSE |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-BV-1000 | [5 empty] | LO | Kvs = 37,1 m3/h |  |  | LOTO |  |  |  |  | F
2202 |  | 1 | 0 | 0 | STRAINER |  |  | 08413.2000.7505 |  | 708034 | 50 | HEROSE |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-ST-1000 | [5 empty] | NO | Kvs = 28 m3/h | [7 empty] | F
2203 |  | 1 | 1 | 0 | DIFFERENTIAL PRESSURE |  |  | PMD55B-AABACBA37FJGSAJA7B+HBJALA |  | 706030 |  | ENDRESS+HAUSER |  |  |  | HTT |  |  |  | 1 | - | - | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-PD-1000 | [6 empty] | 0...500 mbar |  |  | delta p |  |  |  |  | 1 |  |  |  | OX FILTER PRESSURE DROP |  |  |  |  | 1
2204 |  | 2 | 0 | 0 | PRESSURE INDICATOR |  |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-PI-1001 | [14 empty] | F
[5 empty] | 2-PI-1002 | [14 empty] | F
2205 |  | 1 | 0 | 0 | PRESSURE REGULATOR |  |  | 757LE - 2", OF |  | 706363 | 50 | WITT |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-PR-1000 | [5 empty] | NO | Kv = 15 m3/h |  |  | S.P.=4,5 bar(g) |  |  |  |  | F
2206 |  | 2 | 1 | 0 | PRESSURE SWITCH |  |  | DWR16 + ZF1979 |  | 706201 |  | FEMA |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2-PS-1000 | [6 empty] | S.P.=?? | [7 empty] | F | [11 empty] | 1
[5 empty] | 2-PS-1001 | [14 empty] | F | [11 empty] | 1
2207 |  | 1 | 1 | 0 | FLOW METER |  |  | 7F2C50-AADCCAACAAAD2SKA1+HBJAPF |  | 705051 |  | ENDRESS+HAUSER |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-FT-1000 | [6 empty] | Range = 0....1000 Nm/h // 4-20 mA |  |  | D.P = 150...1000 Nm3/h min. |  |  |  |  | F | [8 empty] | 1
2208 |  | 1 | 0 | 0 | TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  | see 2-FT-1000 |  | N/A |  | ENDRESS+HAUSER |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-TT-1000 | [14 empty] | F | [8 empty] | 1
2209 |  | 2 | 2 | 0 | PRESSURE TRANSMITTER |  |  | PMC21-AA1U1QBWBJA+HBJA |  | 706020 |  | ENDRESS+HAUSER |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-PT-1000 | [6 empty] | 0...16 bar | [7 empty] | F | [8 empty] | 1
[5 empty] | 2-PT-1001 | [6 empty] | 0...16 bar | [7 empty] | F | [8 empty] | 1
2210 |  | 1 | 1 | 0 | CONTROL VALVE |  |  | 2000-A-2-50,0-EE-RG-GM89-B-E*MC13+NL02+PX51 |  | 701043 |  | BURKERT |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-CV-1002 | [6 empty] | Kv = 49 m3/h | [7 empty] | F
2211 |  | 1 | 0 | 0 | POSITIONER |  |  |  |  | 675108 |  | BURKERT |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-PO-1000 | [14 empty] | F | [8 empty] | 1 |  | 1
2212 |  | 1 | 1 | 0 | BALL VALVE |  |  | DA63M-AB2BBB+E1E9 |  | 702006 | 4 | ENDRESS+HAUSER |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-BV-1003 | [5 empty] | NO
2213 |  | 1 | 1 | 0 | PILOT VALVE |  |  | 6012-C01,2FBPA0000-2-024/DC-04*HA17+JB07+LG19+NA38+2507-00-B-00-3-3-BCS*JG20 |  | 701028+679156 |  | BURKERT |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[5 empty] | 2-XV-1002 | [5 empty] | NC | [8 empty] | F | [13 empty] | 1
2214 |  | 1 | 1 | 0 | FLOW CONTROL VALVE |  |  | 8802-GD-I-A-50,0EE-VA-GM89-P-0-E-F-L-0-0 |  | 701836 |  | BURKERT |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-FC-1000 | [6 empty] | Kv = 37 m3/h |  |  | Leak rate class: VI |  |  |  |  | F | [10 empty] | 1
2215 |  | 1 | 0 | 0 | BALL VALVE |  |  | S.198-1/2" |  | 700051 | 8 | ENOLGAS |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-BV-4000 | [5 empty] | NO | [8 empty] | F
2216 |  | 1 | 0 | 0 | LIMIT SWITCH BOX |  |  | 8697-00-M2-FA05-0-Y-KD-00-0-0-0-0*PU02 |  | 675104 + 702966 |  | BURKERT |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 2-ZS-1002 | [14 empty] | F | [11 empty] | 2
2217 |  | 1 | 0 | 0 | FILTER REGULATOR |  |  | P32EB14ESMBNNP + P32KA00ML |  | 708123+708915 | 6 | PARKER |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-FR-4001 | [5 empty] | NO | S.P.=6 bar(g) | [7 empty] | F
2218 |  | 1 | 1 | 0 | PRESSURE SWITCH |  |  | DWR6 |  | 706202 |  | FEMA |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-PS-4000 | [6 empty] | S.P.=?? | [7 empty] | F | [11 empty] | 1
2220 |  | 1 | 0 | 0 | BALL VALVE |  |  | E4280005 |  | 701946 | 6 | EUROFIT |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-BV-4001 | [5 empty] | NO | [8 empty] | F
2221 |  | 1 | 0 | 0 | PRESSURE TRANSMITTER |  |  | PMC21-AA1U1PBWBJA |  | 706040 |  | ENDRESS+HAUSER |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-PT-4000 | [14 empty] | F | [8 empty] | 1
2230 |  | 1 | 0 | 0 | PRESSURE INDICATOR |  |  | 358G G1/4", 0-10, Z |  | 706143 |  | THERMIS |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-PI-4000 | [14 empty] | F
2250 |  | 1 | 0 | 0 | ENCLOSED CABINET |  |  | 24092-B-004-60 / 8005199 / MODCZ |  | 300997 |  | RITTAL |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-DE-1000 | [6 empty] | 2000(+100)x1000x400 | [7 empty] | F
2251 |  | 1 | 0 | 0 | MANIFOLD |  |  | 3311 13 17 06 |  | 669101 |  | LEGRIS |  |  |  | HTT |  |  |  | 0 | - | - | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2-DE-4000 | [14 empty] | F
|  | QTY Active | QTY Spare | QTY Comis | Group Count | Item Types | Total Quantity - Schematic Drawing | [10 empty] | EX |  | SAFE | [6 empty] | AI | AO |  | DI |  |  | DO
|  | 26 | 10 | 0 | 15 | 22 | 24092-SP-002 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | I / O SUMMARY | 7 | 2 |  | 5 |  |  | 1
[5 empty] | 24092_BLOOM_OXYGEN_SKIDS | [8 empty] | 24092-SP-002 |  |  | P&ID - OXYGEN | [7 empty] | 01_HTT_A3-CTAG-DRW-KOMBI-POZ
| 29.10.2025 13:53 | [29 empty] | 1 / 1