## Odolejování
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | „ALFAGEN – doplňující elektro rozvody VN/NN“
Stavební objekt: |  | SO05 – Výměna transformátoru T14
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2026/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 218171157 | Demontáž transformátorů třífázových vn/nn vzduchových do 1000 kVA bez odpojení vodičů | kus | 1 |  | 0
2 | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích do 1000 m | t | 3 |  | 0
3 | 218070305 | Demontáž vodičů Al holých vedení spojovacího z tyčí do 50x10 mm | m | 24 |  | 0
4 | 218100013 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 200 |  | 0
5 | 218100012 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 16 |  | 0
6 | 741120825 | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 | m | 100 |  | 0
7 | 218220001 | Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 25 |  | 0
8 | 218112822 | Demontáž vypínačů plynových SF6 do 25 kV s náplní | kus | 1 |  | 0
9 | 218172502 | Demontáž transformátorů měřicích vn přes 10 do 22 kV s odpojením vodičů | kus | 3 |  | 0
10 | R_pol1 | Demontáž výzbroje rozvaděče RR7 (elektroměr, jištění, relé, stykače, svorky, kabeláž, atd.) | kus | 1 |  | 0
11 | 210171158 | Montáž transformátorů třífázových vn/nn vzduchových instalace přístrojů do 1600 kVA bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
12 | R_pol2 | Úprava stání T14 - MONTÁŽE v rozsahu Přílohy č.2 6x Izolátor vč. držáků; 18m přípojnice AL 50x10 vč. ukončení | kus | 1 |  | 0
13 | 741120313 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240 až 300 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 130 |  | 0
14 | 741122654 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 10 |  | 0
15 | 741130052 | Ukončení vodič izolovaný do 300 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem | kus | 16 |  | 0
16 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 200 |  | 0
17 | 741910302 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná oboustranná | m | 6 |  | 0
18 | 741410001 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu | m | 25 |  | 0
19 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1 |  | 0
20 | 210172502 | Montáž transformátorů měřicích vn přes 10 do 22 kV se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
21 | 210112822 | Montáž vypínačů plynových SF6 do 25 kV bez náplně (pozn. vypínač vakuový) | kus | 1 |  | 0
22 | 210120322 | Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
23 | 210120357 | Propojení bleskojistek páskou FeZn | kus | 3 |  | 0
24 | R_pol3 | Montáž, naprogramování a nastavení digitální ochrany typu REF615 | kus | 1 |  | 0
25 | R_pol4 | Úprava kobky K7 - MONTÁŽE v rozsahu dle Přílohy č.4 - úpravy přípojnic AL 50/10 dle nových VN přístrojů | kus | 1 |  | 0
26 | R_pol5 | Úprava rozvaděče RR7 (ovládání VN-K7) - kompletní MONTÁŽE v rozsahu dle Přílohy č.5 - elektroměr, jištění, relé, stykače, svorky, kabeláž, atd. | kus | 1 |  | 0
Materiál
27 |  | Suchý distribuční transformátor T14 - 22/0,4kV, 1600kVA (dle specifikace v Příloze č.1 a 2) - součástí je i doprava transformátoru do místa plnění vč. složení nákladu | kus | 1 |  | 0
28 |  | Úprava stání T14 6x Izolátor z epoxidové pryskyřice pro vnitřní použití (výška 210mm, 24kV, 125kV, 10kN) 6x držáky AL pásového vodiče (1x 50/10) 18m přípojnice AL 50x10 Pomocný a podružný materiál | kus | 1 |  | 0
29 |  | NSGAFOU 1x300 1,8/3kV | m | 130 |  | 0
30 |  | JZ-600 černá 16x1 | m | 10 |  | 0
31 |  | Kabelová lávka 85x500, sendzimir, KL 85X500_S | m | 6 |  | 0
32 |  | Zemnící páska 30x4 FeZn | m | 25 |  | 0
33 |  | Podpěra vedení s prstencem odlitek Zn pro pásek 30mm, FeZn se závitem M8 | kus | 30 |  | 0
34 |  | Svorka páska-páska M6 SR 2a (FeZn) | kus | 30 |  | 0
35 |  | Svorka páska-drát SR 3b (FeZn) | kus | 10 |  | 0
36 |  | Skříň STOP VN Rozvaděč IP66 300x300x155mm, Ocelový plech, Tlačítko nouzové + ochranný kroužek + rozpínací kontakt svorky, průchodky | kus | 1 |  | 0
37 |  | Vypínač VN - Trojpólový vnitřní vakuový (např. ABB VD4 24.06.20.P275) vč. příslušenství - pevná mont. s kobkovým podvozkem | kus | 1 |  | 0
38 |  | Měřící transformátor proudu (např. ABB TSR61.1 50/5/5 A) | kus | 3 |  | 0
39 |  | Digitální vývodová ochrana např. ABB REF615 | kus | 1 |  | 0
40 |  | Bleskojistka a přepěťová ochrana (Ur=24kV, Isc=40kA) | kus | 3 |  | 0
41 |  | Úprava kobky K7 (mimo vypínač, PTP, FV1, dig.vývodová ochrana) - MATERIÁL - úpravy dle Přílohy č.4 - přípojnice AL 50x10 (13 m) - uzemnění a ochranné pospojování v kobce: FeZn pásek 30x4mm, vodiče CU 25, 6 mm2 - drobný pomocný konstrukční materiál | kus | 1 |  | 0
42 |  | Úprava rozvaděče RR7 (ovládání VN-K7) - MATERIÁL - úpravy dle Přílohy č.5 - kompletní nová vyzbroj pole rozvaděče (elektroměr, jištění, relé, stykače, svorky, kabeláž, atd.) | kus | 1 |  | 0
43 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů do 54mm, atd. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
44 |  | Montážní mechanismy (pojízdné plošiny, lešení, žebříky, lávky apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kpl | 1 |  | 0
45 |  | Realizační dodavatelská dokumentace | kus | 1 |  | 0
46 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
47 |  | Likvidace a odvoz odpadu elektro (kabely, jistící prvky VN/NN) | kus | 1 |  | 0
48 |  | Revize VN a NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0
49 |  | Mechanická ochrana VN zařízení ve stání T14 při demoličních pracích (PE folie, OSB desky) | kus | 1 |  | 0