## Podmínky
| VÝKAZ VÝMĚR | Objednatel: | ÚMOb Slezská Ostrava
| Rekonstrukce bývalého učitelského domu 291/49 na ulici Škrobálkova | Archivní číslo: | 0520-1-VZT-6
Vzduchotechnika
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
1.2. | Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
1.3. | Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
1.4. | Nabízené jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až do přejímky ve smyslu obchodního práva.
1.5. | Pokud se poptaný zhotovitel nechce zúčastnit výběrového řízení, požaduje se vrácení nabídky.
1.6. | Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
1.7. | V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek.
1.8. | Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména
a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);
b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;
c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;
d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;
e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;
f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla;
g) náklady na ochranu díla až do přejímky;
h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;
i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla;
j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;
k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných;
l) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz potřebné;
Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla.
1.9. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.
1.10. | Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.
1.11. | Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.
1.12. | Záruční lhůta činí zásadně nejméně 5 (pět) let.
1.13. | Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.
1.14. | Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
1.15. | Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.
1.16. | Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.
1.17. | Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
1.18. | Zde uvedená ustanovení se okamžikem uzavření smlouvy stávají její nedílnou součástí.
1.19. | Všichni pracovníci zhotovitele musí mít zřetelně označený název firmy na oděvu a ochranné přilbě.
2. | Zvláštní návrhy
2.1. | Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto doplňkové části k nabídce:
a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, jednoznačně a s možností přezkoušení.
b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.
2.3. | Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.
2.4. | Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli.
2.5. | Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
3. | Prohlášení zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky nabídky podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné, a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
V ...................................... dne ..........................…
razítko a podpis

## Položky
| VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Investor: | ÚMOb Slezská Ostrava
| Rekonstrukce bývalého učitelského domu 291/49 na ulici Škrobálkova |  |  | Archivní číslo: | 0520-1-VZT-6
Vzduchotechnika
Pozice | Popis, druh | Číslo výkresu | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena (Kč)
REKAPITULACE
1. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
2. | MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
3. | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
4. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
5. | DPH
CELKOVÝ SOUČET (bez DPH)
CELKOVÝ SOUČET (včetně DPH)
1. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
1.01 | Potrubní diagonální ventilátor Æ 200 mm | 0520-1-VZT-2,3 | kpl | 2
OV-1 OV-7 | ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 200 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné kolo, indukční motor s trojím vinutím s tropikalizační úpravou, izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 580 m3/h, Dp = 120 Pa (230 V, 102 W, 0,5 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 200 mm a doběhového spínače
1.02 | Potrubní diagonální ventilátor Æ 200 mm | 0520-1-VZT-5 | kpl | 1
OV-14 | ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 200 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné kolo, indukční motor s trojím vinutím s tropikalizační úpravou, izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 530 m3/h, Dp = 140 Pa (230 V, 102 W, 0,5 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 200 mm a doběhového spínače
1.03 | Potrubní diagonální ventilátor Æ 125 mm | 0520-1-VZT-2,3 | kpl | 2
OV-2 OV-8 | ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 125 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné kolo, indukční motor s dvojím vinutím s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 140 m3/h, Dp = 85 Pa (230 V, 27 W, 0,12 A), nastavitelný doběh 1 - 30 minut, včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 125 mm
1.04 | Potrubní diagonální ventilátor Æ 125 mm | 0520-1-VZT-2,3 | kpl | 2
OV-3 OV-9 | ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 125 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné kolo, indukční motor s dvojím vinutím s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 80 m3/h, Dp = 95 Pa (230 V, 27 W, 0,12 A), nastavitelný doběh 1 - 30 minut, včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 125 mm
1.05 | Malý tichý stěnový ventilátor, vel. 200 |  | ks | 6
OV-4 OV-5 OV-6 OV-10 OV-11 OV-12 | malý tichý axiální ventilátor, zpětná klapka, nastavitelný doběh až 30 minut, skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, axiální plastové oběžné kolo, asynchronní motor s ochranou proti přetížení, svorkovnice pod čelní mřížkou, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP45, V = 50 m3/h, Dp = 45 Pa (230 V, 16 W), akustický tlak v ose ventilátoru ve vzdálenosti 3 m na straně sání 33 dB(A)
1.06 | Tlumič hluku Æ 200/900 mm | 0520-1-VZT-5 | ks | 1
potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí Æ 200 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací hrdla s pryžovým těsněním
1.07 | Tlumič hluku Æ 200/600 mm | 0520-1-VZT-2,3 | ks | 2
potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí Æ 200 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací hrdla s pryžovým těsněním
1.08 | Tlumič hluku Æ 160/900 mm | 0520-1-VZT-5 | ks | 1
potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí Æ 160 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací hrdla s pryžovým těsněním
1.09 | Tlumič hluku Æ 125/600 mm | 0520-1-VZT-2,3 | ks | 4
potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí Æ 125 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací hrdla s pryžovým těsněním
1.10 | Žaluziová klapka Æ 200 mm | 0520-1-VZT-2,3,5 | ks | 3
plastová samočinná (přetlaková) klapka na potrubí Æ 200 mm
1.11 | Žaluziová klapka Æ 160 mm | 0520-1-VZT-5 | ks | 1
plastová samočinná (přetlaková) klapka na potrubí Æ 160 mm
1.12 | Žaluziová klapka Æ 125 mm | 0520-1-VZT-2,3 | ks | 10
plastová samočinná (přetlaková) klapka na potrubí Æ 125 mm
1.13 | Talířový ventil Æ 200 mm | 0520-1-VZT-2,3 | kpl | 6
plastový talířový ventil pro odvod vzduchu, Æ 200 mm, včetně montážního rámečku s těsněním
1.14 | Talířový ventil Æ 160 mm | 0520-1-VZT-4 | kpl | 1
plastový talířový ventil pro odvod vzduchu, Æ 160 mm, včetně montážního rámečku s těsněním
1.15 | Talířový ventil Æ 125 mm | 0520-1-VZT-2,3,4 | kpl | 20
plastový talířový ventil pro odvod vzduchu, Æ 125 mm, včetně montážního rámečku s těsněním
1.16 | Protipožární mřížka 500x304 mm | 0520-1-VZT-2,3 | kpl | 4
protipožární mřížka z materiálů reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 + A1 a intumescentních pásek, rozměr 500x304 mm, třída požární odolnosti EI/EW 45, včetně oboustranné kovové krycí mřížky
1.17 | Protipožární mřížka 300x205 mm | 0520-1-VZT-2,3 | kpl | 2
protipožární mřížka z materiálů reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 + A1 a intumescentních pásek, rozměr 300x205 mm, třída požární odolnosti EI/EW 45, včetně oboustranné kovové krycí mřížky
1.18 | Protipožární mřížka 300x106 mm | 0520-1-VZT-2,3 | kpl | 2
protipožární mřížka z materiálů reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 + A1 a intumescentních pásek, rozměr 300x106 mm, třída požární odolnosti EI/EW 45, včetně oboustranné kovové krycí mřížky
1.19 | Potrubní diagonální ventilátor Æ 160 mm | 0520-1-VZT-5 | kpl | 1
OV-13 | ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 160 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné kolo, indukční motor s trojím vinutím s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 240 m3/h, Dp = 180 Pa (230 V, 59 W, 0,26 A), nastavitelný doběh 1 - 30 minut, včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 160 mm
Těsný kruhový potrubní systém, třída těsnosti D, standardní těsnění EPDM, rezistentní pro ozón a UV záření. Teplotní použití: od -30°C do 100°C trvale, od -50°C do 120°C přechodně, certifikovaný EUROVENTEM, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení
| Potrubí Æ 200 mm |  | m | 9
| Potrubí Æ 160 mm |  | m | 21
| Potrubí Æ 125 mm |  | m | 50
| Oblouk lisovaný 90° Æ 200 mm |  | ks | 2
| Oblouk lisovaný 90° Æ 160 mm |  | ks | 8
| Oblouk lisovaný 90° Æ 125 mm |  | ks | 15
| Oblouk lisovaný 45° Æ 160 mm |  | ks | 1
| Oblouk lisovaný 45° Æ 125 mm |  | ks | 1
| Přechod osový Æ 200-160 mm |  | ks | 1
| Přechod osový Æ 160-125 mm |  | ks | 1
| Odbočka jednostranná 90° Æ 200-200-200 mm |  | ks | 6
| Odbočka jednostranná 90° Æ 200-200-125 mm |  | ks | 1
| Odbočka jednostranná 90° Æ 160-160-125 mm |  | ks | 3
| Odbočka jednostranná 90° Æ 125-125-125 mm |  | ks | 9
| Odbočka oboustranná 90° Æ 125-125-125-125 mm |  | ks | 1
Izolace
| Samolepící izolační pás tloušťky 20 mm vyrobený ze syntetického kaučuku vyztužený síťovinou, tepelná vodivost λ = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního odporu vodní páry μ ≥ 7 000, včetně spojovací termopásky |  | m2 | 34
2. | MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ
Kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd.
| VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ |  | kpl | 1
3. | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení |  | h | 16
| Vypracování protokolu o proměření a vyregulování |  | h | 16
| Měření hlučnosti zařízení |  | h | 8
| Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení |  | h | 8
| Komplexní vyzkoušení zařízení |  | h | 16
| Zaškolení obsluhy |  | h | 24
| Vypracování provozních předpisů |  | h | 40
4. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| zařízení staveniště |  | % | 2.3
| provoz investora |  | % | 1.2
CELKOVÝ SOUČET (bez DPH)
5. | DPH |  | % | 21
CELKOVÝ SOUČET (včetně DPH)