## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | Rekonstrukce bývalého učitelského domu 291/49 na ulici Škrobálkova
| Objekt: | Vnitřní elektroinstalace vč. hromosvodu
| Místo: | Ostrava
Zadavatel:
Uchazeč:
Zhotovitel:
| Datum: | 05/2020
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | Rekonstrukce bývalého učitelského domu 291/49 na ulici Škrobálkova
| Objekt: | Vnitřní elektroinstalace vč. hromosvodu
| Místo: | Ostrava
| Zadavatel: | 0
| Uchazeč: | 0
| Zhotovitel: | 0
| Datum: | 05/2020
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Oddíl G: | Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
| G | Hromosvod a uzemnění | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
A.001 | N | N | A svítidlo, 1x14W, LED 1400lm, IP44, 4000K, Ra80 přisazené | ks | 0 |  |  | 23 | 0
A.002 | N | N | B svítidlo, 1x27W, LED 2700lm, IP44, 4000K, Ra80 přisazené | ks | 0 |  |  | 28 | 0
A.003 | N | N | C svítidlo, 1x25W, LED 3600lm, IP54, 4000K, Ra80 přisazené/závěsné | ks | 0 |  |  | 30 | 0
A.004 | N | N | D svítidlo, 1x36W, LED 5100lm, IP54, 4000K, Ra80 přisazené/závěsné | ks | 0 |  |  | 170 | 0
A.005 | N | N | E svítidlo, 1x37W, LED 4450lm, IP20, 4000K, Ra80 přisazené/závěsné | ks | 0 |  |  | 9 | 0
A.006 | N | N | F svítidlo, 1x40W, LED 5500lm, IP65, IK08, 4000K, Ra80 přisazené/závěsné | ks | 0 |  |  | 8 | 0
A.007 | N | N | H svítidlo, 1x3W, LED 350lm, IP41, 4000K, Ra80, nouzové autonomní 1h, autotest, univerzální optika rotačně symetrická, svítící při výpadku přisazené | ks | 0 |  |  | 52 | 0
A.008 | N | N | I svítidlo, 1x3W, LED, IP65, OUTDOOR, nouzové autonomní 1h, autotest, univerzální optika rotačně symetrická, svítící při výpadku přisazené | ks | 0 |  |  | 11 | 0
A.009 | N | N | N4, N4D, nouzové svítidlo, IP65 piktogram, nouzové autonomní 1h, autotest, svítící při výpadku přisazené | ks | 0 |  |  | 60 | 0
A.010 | N | N | N5, N5D, nouzové svítidlo, IP65 piktogram, nouzové autonomní 1h, autotest, svítící při výpadku závěsné | ks | 0 |  |  | 10 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
B.001 | N | N | Tlačítkový spínač s doutnavkou, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 14 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 31 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 27 | 0
B.004 | N | N | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.005 | N | N | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 101 | 0
B.006 | N | N | Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 4 | 0
B.007 | N | N | Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 15 | 0
B.008 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.009 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů, clonky a bezpečností záslepky na klíček | ks | 0 |  |  | 144 | 0
B.010 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 12 | 0
B.011 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů, clonky a bezpečností záslepky na klíček | ks | 0 |  |  | 41 | 0
B.012 |  |  | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 12 | 0
B.013 | N | N | TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.014 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 4 | 0
B.015 | N | N | Souběhové relé pro ventilátory a osvětlení do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 21 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 140 | 0
C.002 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=73mm), včetně vnitřních svorkovnic, do dutých stěn, mat. samozhášívé PVC, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 40 | 0
C.003 | N | N | Instalační krabice s funkčností při požáru 105x105x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 0
C.004 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, di=24,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 150 | 0
C.005 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.006 | N | N | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže | m2 | 0 |  |  | 2 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel CYKY 2x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 174 | 0
D.002 | N | N | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 3430 | 0
D.003 | N | N | Kabel CYKY 5x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 340 | 0
D.004 | N | N | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 0 |  |  | 2346 | 0
D.005 | N | N | Kabel CYKY 4x25 mm2 | m | 0 |  |  | 30 | 0
D.006 | N | N | Kabel CYKY 5x25 mm2 | m | 0 |  |  | 80 | 0
D.007 | N | N | Vodič H07V-U žz 6 mm2 | m | 0 |  |  | 330 | 0
D.008 | N | N | Vodič H07V-R žz 16 mm2 | m | 0 |  |  | 204 | 0
D.009 | N | N | Vodič H07V-R žz 25 mm2 | m | 0 |  |  | 80 | 0
D.010 | N | N | Kabel CSKH 3x2,5 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 90 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč RE+VS Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na výkrese "Rozvaděč RE+VS" | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.002 | N | N | Rozvaděč RMS-A.1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na výkrese "Rozvaděč RMS-A.1" | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.020 | N | N | Rozvaděč RMS-B.1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na výkrese "Rozvaděč RMS-B.1" | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | hod | 0 |  |  | 8 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 |  |  | 4 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | hod | 0 |  |  | 12 | 0
F.004 | N | N | Sekání drážek, kapes a průrazů | hod | 0 |  |  | 72 | 0
F.005 | N | N | Projektová dokumentace realizační | hod | 0 |  |  | 20 | 0
F.006 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 0 |  |  | 12 | 0
F.007 | N | N | Demontáž a rušených vedení | hod | 0 |  |  | 48 | 0
F.008 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 |  |  | 5 | 0

## G
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství na střeše | Množství v základech | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | z=a*d
Oddíl:G |  |  | Hromosvod a uzemnění
|  |  | Cena celkem za oddíl | [7 empty] | 0
G.001 | N | N | Podpěra vedení vodiče s vysokonapěťovou izolací, výška 19mm | ks | 0 |  |  | 115 | 115 | 0 | 0
G.002 | N | N | Varovné nápisy | ks | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0
G.003 | N | N | Ochranný úhelník 2m, včetně držáků | ks | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0
G.004 | N | N | Pronájem vysokozdvižné plošiny | den | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
G.005 | N | N | Vodič s vysokonapěťovou izolací a Cu jádrem. Parametry: - barva černá - vnější průměr 23mm - průřez Cu vodiče 35mm2 - ekvivalent přeskokové vzdálenosti (vzduch) <90cm - ekvivalent přeskokové vzdálenosti (zdivo, beton) <180cm - hmotnost 0,666kg/m - poloměr ohybu 230mm - připojovacích prvků na obou koncích vodiče - PA svorek (přípojek potenciálu) na obou koncích vodiče - podpěr vodiče pro uložení na povrch s příložkami a stahovacími pásky - veškerý podružný materiál pro montáž | m | 0 |  |  | 222 | 222 | 0 | 0
G.006 | N | N | Jímací stožár pro vysokonapěťové izolované vodiče s vnějším vedením vodiče. Celková délka jímacího stožáru 6m (jímací část délky 1m, distanční izolovaná část délky 1,5m, kotvící část délky 3,325m). Mat. stožáru i trojnožky Al, pr. 40mm. Položka obsahuje: - příchytky na povrch stěny nebo trubky - připojovací sady pro připojení 4ks vodičů k jímacímu stožáru, - veškerého podružného materiálu. | ks | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0
G.007 |  |  | Nerezová chodníková zkušební krabice se zkušební svorkou, provedení bez dna a zakončením pro svodové a uzemňovací vedení. Rozměry 200x200x105mm. Dodávka včetně přípravy otvoru v chodníku. | ks | 0 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0
G.008 | N | N | Vodič H07V-U žz 10 mm2, včetně příchytek | m | 0 |  |  | 540 | 540 | 0 | 0
G.009 | N | N | Vodivé propojení pláště voiče s vysokonapěťovou izolací na ocelovou konstrukci | ks | 0 |  |  | 18 | 18 | 0 | 0
G.010 | N | N | FeZn drát d=10mm | m | 0 |  |  | 27 | 0 | 27 | 0
G.011 | N | N | FeZn s PVC izolací drát d=10mm | m | 0 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0
G.012 | N | N | Pásek FeZn 30/4 | m | 0 |  |  | 256 | 0 | 256 | 0
G.013 | N | N | Svorka zemnící páska/drát NEREZ | ks | 0 |  |  | 57 | 0 | 57 | 0
G.014 | N | N | Dílčí měření zemních odporů v době realizace | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.015 | N | N | Výkopy 20x20cm (HxŠ) v zemině tř. 3-4, zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu | m | 0 |  |  | 107 | 0 | 107 | 0
G.016 | N | N | Beton C12/15 - obetonování zemnícího pásku, minimální krytí ve všech směrech 100mm | m3 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0
G.017 | N | N | Antikorozní nátěr/bandáž uzemění | bm | 0 |  |  | 57 | 0 | 57 | 0
G.018 | N | N | Podružný materiál | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.019 | N | N | Svařování | hod | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.020 | N | N | Revize | hod | 0 |  |  | 12 | 0 | 12 | 0
G.021 | N | N | Fotodokumentace provedeného uzemnění | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.022 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.023 | N | N | Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky