## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-20
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 114 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 194
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 194
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 194
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 194
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 194
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 194
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 194
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 194
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 194
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.13659 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 194
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.11959 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 194
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 194
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 194
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 194 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 194
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.7018 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 194
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 194 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 194 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 95 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1242.3845 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 145.05 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.056969 | 569.6881
| 8:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.058883 | 588.8256
| 8:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.060743 | 607.4279
| 8:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.062551 | 625.5101
| 8:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.064309 | 643.0866
| 8:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.066017 | 660.1715
| 8:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.067678 | 676.7788
| 8:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.069292 | 692.9216
| 8:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.070861 | 708.613
| 8:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.072387 | 723.8655
| 8:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.073869 | 738.6916
| 8:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.07531 | 753.1031
| 8:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.076711 | 767.1116
| 8:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.078073 | 780.7283
| 8:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.079396 | 793.9642
| 8:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.080683 | 806.8301
| 8:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.081934 | 819.3361
| 8:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.083149 | 831.4924
| 8:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.084331 | 843.3088
| 8:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.085479 | 854.7947
| 8:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.086596 | 865.9595
| 8:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.087681 | 876.812
| 8:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.088736 | 887.3611
| 8:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.089762 | 897.6151
| 8:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.090758 | 907.5824
| 8:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.091727 | 917.271
| 8:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.092669 | 926.6887
| 8:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.093584 | 935.843
| 8:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.094474 | 944.7413
| 8:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.095339 | 953.3907
| 8:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.09618 | 961.7983
| 8:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.096997 | 969.9708
| 8:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.097791 | 977.9148
| 8:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.098564 | 985.6366
| 8:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.099314 | 993.1424
| 8:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10004 | 1000.4384
| 8:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.5304
| 8:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10144 | 1014.424
| 8:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.1248
| 8:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10276 | 1027.6383
| 8:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1034 | 1033.9696
| 8:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10401 | 1040.1239
| 8:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1061
| 8:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.921
| 8:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10576 | 1057.5733
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.617
| 8:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10636 | 1063.5757
| 8:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.4516
| 8:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10692 | 1069.247
| 8:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1072 | 1071.9644
| 8:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10746 | 1074.6057
| 8:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.1731
| 8:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.6688
| 8:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.0947
| 8:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10845 | 1084.4527
| 8:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.1953
| 8:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8052
| 8:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2862
| 8:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.642
| 9:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8759
| 9:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.9914
| 9:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.9918
| 9:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11189 | 1118.8804
| 9:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11227 | 1122.6602
| 9:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11263 | 1126.3343
| 9:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11299 | 1129.9057
| 9:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.3772
| 9:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.7516
| 9:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.114 | 1140.0317
| 9:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11432 | 1143.2201
| 9:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11463 | 1146.3192
| 9:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11493 | 1149.3318
| 9:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11523 | 1152.26
| 9:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11551 | 1155.1064
| 9:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11579 | 1157.8732
| 9:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11606 | 1160.5626
| 9:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11632 | 1163.1768
| 9:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11657 | 1165.718
| 9:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11682 | 1168.188
| 9:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11706 | 1170.589
| 9:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11729 | 1172.9228
| 9:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11752 | 1175.1914
| 9:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11774 | 1177.3965
| 9:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11795 | 1179.54
| 9:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11816 | 1181.6235
| 9:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11836 | 1183.6488
| 9:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11856 | 1185.6174
| 9:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11875 | 1187.531
| 9:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11894 | 1189.3911
| 9:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11912 | 1191.1991
| 9:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1193 | 1192.9566
| 9:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11947 | 1194.6649
| 9:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11963 | 1196.3255
| 9:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11979 | 1197.9396
| 9:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11995 | 1199.5086
| 9:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1201 | 1201.0338
| 9:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12025 | 1202.5162
| 9:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1204 | 1203.9573
| 9:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12054 | 1205.358
| 9:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12067 | 1206.7195
Velká přestávka | 9:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12056 | 1205.5925
| 9:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12045 | 1204.4971
| 9:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12034 | 1203.4322
| 9:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12024 | 1202.3972
| 9:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12014 | 1201.391
| 9:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12004 | 1200.4131
| 9:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11995 | 1199.4624
| 9:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11985 | 1198.5384
| 9:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11976 | 1197.6402
| 9:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11968 | 1196.7671
| 9:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11959 | 1195.9184
| 9:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11951 | 1195.0935
| 9:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11943 | 1194.2916
| 9:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11935 | 1193.5121
| 9:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11928 | 1192.7545
| 9:56 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1192 | 1192.018
| 9:57 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11913 | 1191.3021
| 9:58 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11906 | 1190.6063
| 9:59 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11899 | 1189.9299
| 10:00 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11893 | 1189.2724
| 10:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11911 | 1191.0838
| 10:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11928 | 1192.8445
| 10:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11946 | 1194.556
| 10:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11962 | 1196.2196
| 10:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11978 | 1197.8367
| 10:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11994 | 1199.4086
| 10:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12009 | 1200.9365
| 10:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12024 | 1202.4217
| 10:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12039 | 1203.8653
| 10:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12053 | 1205.2686
| 10:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12066 | 1206.6327
| 10:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1208 | 1207.9586
| 10:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12092 | 1209.2474
| 10:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12105 | 1210.5002
| 10:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12117 | 1211.7179
| 10:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12129 | 1212.9016
| 10:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.0522
| 10:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12152 | 1215.1707
| 10:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12163 | 1216.2578
| 10:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12173 | 1217.3146
| 10:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12183 | 1218.3418
| 10:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12193 | 1219.3402
| 10:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12203 | 1220.3108
| 10:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12213 | 1221.2542
| 10:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12222 | 1222.1712
| 10:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.0626
| 10:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12239 | 1223.929
| 10:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12248 | 1224.7713
| 10:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12256 | 1225.5899
| 10:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12264 | 1226.3857
| 10:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.1593
| 10:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12279 | 1227.9112
| 10:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.642
| 10:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3525
| 10:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.123 | 1230.043
| 10:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12307 | 1230.7143
| 10:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12314 | 1231.3668
| 10:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1232 | 1232.001
| 10:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12326 | 1232.6175
| 10:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.2168
| 10:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12338 | 1233.7993
| 10:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.3655
| 10:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.9159
| 10:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.4509
| 10:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1236 | 1235.9709
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1234 | 1234.0259
| 10:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12321 | 1232.1353
| 10:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.2976
| 10:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12285 | 1228.5113
| 10:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12268 | 1226.7749
| 10:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12251 | 1225.0871
| 10:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12234 | 1223.4464
| 10:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.8517
| 10:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12203 | 1220.3016
| 10:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12188 | 1218.7948
| 10:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12198 | 1219.7806
| 10:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12207 | 1220.7388
| 10:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12217 | 1221.6702
| 10:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12226 | 1222.5756
| 11:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.4557
| 11:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12243 | 1224.3112
| 11:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12251 | 1225.1427
| 11:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1226 | 1225.951
| 11:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12267 | 1226.7367
| 11:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.5004
| 11:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12282 | 1228.2428
| 11:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1229 | 1228.9643
| 11:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12297 | 1229.6658
| 11:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.3476
| 11:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1231 | 1231.0103
| 11:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.6545
| 11:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.2807
| 11:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.8894
| 11:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12335 | 1233.481
| 11:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.0562
| 11:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.6152
| 11:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12352 | 1235.1586
| 11:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12357 | 1235.6868
| 11:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12362 | 1236.2002
| 11:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.6993
| 11:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12372 | 1237.1844
| 11:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12377 | 1237.656
| 11:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1143
| 11:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.5599
| 11:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1239 | 1238.993
| 11:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12394 | 1239.4139
| 11:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.8231
| 11:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12402 | 1240.2209
| 11:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12406 | 1240.6075
| 11:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1241 | 1240.9834
| 11:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.3487
| 11:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.7038
| 11:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1242 | 1242.049
| 11:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.3845
| 11:35 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.2602
| 11:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12382 | 1238.1952
| 11:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12362 | 1236.1881
| 11:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12342 | 1234.237
| 11:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.3405
| 11:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12305 | 1230.4971
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.7051
| 11:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1227 | 1226.9633
| 11:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12253 | 1225.2703
| 11:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12236 | 1223.6245
| 11:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1222 | 1222.0248
| 11:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12205 | 1220.4698
| 11:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1219 | 1218.9583
| 11:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12175 | 1217.4891
| 11:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12161 | 1216.0609
| 11:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12147 | 1214.6727
| 11:51 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12158 | 1215.7738
| 11:52 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8441
| 11:53 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12179 | 1217.8844
| 11:54 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12189 | 1218.8957
| 11:55 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12199 | 1219.8786
| 11:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12208 | 1220.8341
| 11:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12218 | 1221.7629
| 11:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12227 | 1222.6657
| 11:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.5433
| 12:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.3963
| 12:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.2254
| 12:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1226 | 1226.0314
| 12:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12268 | 1226.8149
| 12:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12276 | 1227.5764
| 12:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12283 | 1228.3166
| 12:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1229 | 1229.0361
| 12:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12297 | 1229.7356
| 12:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12304 | 1230.4154
| 12:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12311 | 1231.0763
| 12:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.7186
| 12:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.343
| 12:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.9499
| 12:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12335 | 1233.5399
| 12:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.1134
| 12:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12347 | 1234.6708
| 12:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12352 | 1235.2127
| 12:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12357 | 1235.7393
| 12:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12363 | 1236.2513
| 12:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.749
| 12:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12372 | 1237.2327
| 12:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12377 | 1237.7029
| 12:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12382 | 1238.1599
| 12:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.6042
| 12:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1239 | 1239.0361
| 12:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12395 | 1239.4558
| 12:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12399 | 1239.8639
| 12:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.2605
| 12:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12406 | 1240.646
| 12:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1241 | 1241.0208
| 12:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.385
| 12:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.7391
| 12:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12421 | 1242.0833
| 12:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.4179
| 12:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.7431
| 12:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.0592
| 12:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.916
| 12:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12388 | 1238.8327
| 12:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12368 | 1236.8077
| 12:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.8393
| 12:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.926
| 12:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12311 | 1231.0662
| 12:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12293 | 1229.2583
| 12:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.5011
| 12:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12258 | 1225.793
| 12:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12241 | 1224.1326