## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-21
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 112 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 194
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 194
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 194
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 194
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 194
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 194
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 194
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 194
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 194
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.13659 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 194
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.11959 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 194
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 194
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 194
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 194 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 194
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.7321 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 194
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 194 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 194 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 95 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1242.688 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 145.05 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.057003 | 570.0346
| 8:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.05895 | 589.4991
| 8:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.060841 | 608.4097
| 8:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.062678 | 626.7821
| 8:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.064463 | 644.6318
| 8:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.066197 | 661.9735
| 8:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.067882 | 678.8217
| 8:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.069519 | 695.1905
| 8:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.071109 | 711.0935
| 8:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.072654 | 726.544
| 8:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.074155 | 741.5548
| 8:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.075614 | 756.1384
| 8:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.077031 | 770.3071
| 8:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.078407 | 784.0725
| 8:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.079745 | 797.4463
| 8:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.081044 | 810.4395
| 8:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.082306 | 823.0629
| 8:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.083533 | 835.3271
| 8:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.084724 | 847.2424
| 8:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.085882 | 858.8185
| 8:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.087007 | 870.0653
| 8:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.088099 | 880.992
| 8:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.089161 | 891.6078
| 8:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.090192 | 901.9215
| 8:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.091194 | 911.9417
| 8:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.092168 | 921.6767
| 8:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.093113 | 931.1348
| 8:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.094032 | 940.3237
| 8:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.094925 | 949.2511
| 8:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.095792 | 957.9245
| 8:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.096635 | 966.351
| 8:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.097454 | 974.5378
| 8:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.098249 | 982.4916
| 8:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.099022 | 990.2191
| 8:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.099773 | 997.7266
| 8:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1005 | 1005.0206
| 8:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10121 | 1012.107
| 8:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1019 | 1018.9917
| 8:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10257 | 1025.6805
| 8:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.179
| 8:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10385 | 1038.4925
| 8:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10446 | 1044.6264
| 8:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10506 | 1050.5858
| 8:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10564 | 1056.3755
| 8:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1062 | 1062.0005
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1065 | 1064.9719
| 8:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10679 | 1067.8587
| 8:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.6633
| 8:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.3881
| 8:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1076 | 1076.0354
| 8:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.6074
| 8:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.1062
| 8:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.5338
| 8:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.8924
| 8:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.1839
| 8:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.9038
| 8:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.4893
| 8:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9444
| 8:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.2727
| 9:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.4778
| 9:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.5632
| 9:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11185 | 1118.5324
| 9:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11224 | 1122.3887
| 9:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11261 | 1126.1352
| 9:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.7751
| 9:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.3114
| 9:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.7471
| 9:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11401 | 1140.085
| 9:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11433 | 1143.328
| 9:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11465 | 1146.4786
| 9:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11495 | 1149.5396
| 9:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11525 | 1152.5135
| 9:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11554 | 1155.4028
| 9:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11582 | 1158.2099
| 9:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11609 | 1160.937
| 9:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11636 | 1163.5866
| 9:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11662 | 1166.1608
| 9:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11687 | 1168.6617
| 9:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11711 | 1171.0915
| 9:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11735 | 1173.4521
| 9:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11757 | 1175.7455
| 9:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1178 | 1177.9737
| 9:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11801 | 1180.1385
| 9:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11822 | 1182.2416
| 9:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11843 | 1184.285
| 9:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11863 | 1186.2701
| 9:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11882 | 1188.1988
| 9:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11901 | 1190.0726
| 9:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11919 | 1191.8931
| 9:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11937 | 1193.6618
| 9:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11954 | 1195.3801
| 9:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1197 | 1197.0496
| 9:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11987 | 1198.6715
| 9:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12002 | 1200.2473
| 9:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12018 | 1201.7782
| 9:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12033 | 1203.2656
| 9:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12047 | 1204.7107
| 9:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12061 | 1206.1146
| 9:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12075 | 1207.4786
| 9:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12088 | 1208.8038
Velká přestávka | 9:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12076 | 1207.5976
| 9:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12064 | 1206.4258
| 9:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12053 | 1205.2874
| 9:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12042 | 1204.1813
| 9:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12031 | 1203.1067
| 9:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12021 | 1202.0627
| 9:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1201 | 1201.0484
| 9:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12001 | 1200.0629
| 9:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11991 | 1199.1055
| 9:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11982 | 1198.1754
| 9:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11973 | 1197.2717
| 9:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11964 | 1196.3937
| 9:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11955 | 1195.5407
| 9:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11947 | 1194.712
| 9:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11939 | 1193.9069
| 9:56 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11931 | 1193.1246
| 9:57 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11924 | 1192.3647
| 9:58 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11916 | 1191.6263
| 9:59 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11909 | 1190.909
| 10:00 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11902 | 1190.2121
| 10:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1192 | 1192.0286
| 10:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11938 | 1193.7934
| 10:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11955 | 1195.508
| 10:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11972 | 1197.1738
| 10:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11988 | 1198.7922
| 10:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12004 | 1200.3646
| 10:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12019 | 1201.8922
| 10:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12034 | 1203.3763
| 10:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12048 | 1204.8182
| 10:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12062 | 1206.2191
| 10:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12076 | 1207.5801
| 10:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12089 | 1208.9024
| 10:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12102 | 1210.1871
| 10:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12114 | 1211.4351
| 10:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12126 | 1212.6477
| 10:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12138 | 1213.8258
| 10:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1215 | 1214.9704
| 10:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12161 | 1216.0823
| 10:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12172 | 1217.1627
| 10:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.2123
| 10:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.232
| 10:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12202 | 1220.2227
| 10:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12212 | 1221.1852
| 10:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12221 | 1222.1204
| 10:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1223 | 1223.0289
| 10:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12239 | 1223.9115
| 10:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12248 | 1224.7691
| 10:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12256 | 1225.6022
| 10:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12264 | 1226.4117
| 10:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.1981
| 10:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1228 | 1227.9621
| 10:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.7044
| 10:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.4256
| 10:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12301 | 1230.1262
| 10:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12308 | 1230.8069
| 10:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12315 | 1231.4682
| 10:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12321 | 1232.1107
| 10:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.735
| 10:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12333 | 1233.3414
| 10:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12339 | 1233.9306
| 10:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12345 | 1234.5031
| 10:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.0592
| 10:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12356 | 1235.5996
| 10:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12361 | 1236.1245
| 10:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12366 | 1236.6345
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.6364
| 10:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.6952
| 10:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12308 | 1230.8092
| 10:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1229 | 1228.9769
| 10:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.1967
| 10:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12255 | 1225.4672
| 10:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12238 | 1223.7868
| 10:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12222 | 1222.1543
| 10:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12206 | 1220.5683
| 10:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1219 | 1219.0274
| 10:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.122 | 1220.0239
| 10:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1221 | 1220.9921
| 10:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.9327
| 10:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12228 | 1222.8466
| 11:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12237 | 1223.7344
| 11:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12246 | 1224.597
| 11:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.4351
| 11:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12262 | 1226.2493
| 11:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1227 | 1227.0403
| 11:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12278 | 1227.8088
| 11:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.5555
| 11:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12293 | 1229.2809
| 11:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.123 | 1229.9856
| 11:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12307 | 1230.6703
| 11:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.3355
| 11:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1232 | 1231.9818
| 11:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12326 | 1232.6097
| 11:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.2197
| 11:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12338 | 1233.8124
| 11:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.3882
| 11:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.9476
| 11:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.4911
| 11:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1236 | 1236.0192
| 11:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.5322
| 11:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1237 | 1237.0306
| 11:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12375 | 1237.5148
| 11:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1238 | 1237.9853
| 11:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.4423
| 11:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.8864
| 11:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12393 | 1239.3178
| 11:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12397 | 1239.737
| 11:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12401 | 1240.1442
| 11:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.5398
| 11:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.9242
| 11:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.2976
| 11:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.6604
| 11:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1242 | 1242.0129
| 11:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.3553
| 11:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.688
| 11:35 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.5177
| 11:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.4091
| 11:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.3605
| 11:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.3702
| 11:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12324 | 1232.4365
| 11:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12306 | 1230.5579
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.7327
| 11:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1227 | 1226.9595
| 11:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.2367
| 11:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12236 | 1223.563
| 11:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.9368
| 11:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12204 | 1220.357
| 11:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12188 | 1218.8221
| 11:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12173 | 1217.3309
| 11:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12159 | 1215.8821
| 11:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12145 | 1214.4745
| 11:51 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12156 | 1215.6006
| 11:52 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12167 | 1216.6947
| 11:53 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12178 | 1217.7576
| 11:54 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12188 | 1218.7902
| 11:55 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12198 | 1219.7935
| 11:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12208 | 1220.7683
| 11:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12217 | 1221.7152
| 11:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12226 | 1222.6353
| 11:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.5292
| 12:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.3976
| 12:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.2413
| 12:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.061
| 12:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12269 | 1226.8574
| 12:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12276 | 1227.6311
| 12:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12284 | 1228.3828
| 12:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12291 | 1229.1131
| 12:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12298 | 1229.8227
| 12:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12305 | 1230.512
| 12:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12312 | 1231.1817
| 12:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12318 | 1231.8324
| 12:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12325 | 1232.4645
| 12:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12331 | 1233.0787
| 12:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12337 | 1233.6754
| 12:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12343 | 1234.2551
| 12:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.8183
| 12:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12354 | 1235.3655
| 12:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12359 | 1235.8971
| 12:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.4136
| 12:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.9154
| 12:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.4029
| 12:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12379 | 1237.8765
| 12:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.3367
| 12:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12388 | 1238.7837
| 12:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12392 | 1239.2181
| 12:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.6401
| 12:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12401 | 1240.05
| 12:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12404 | 1240.4483
| 12:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.8353
| 12:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.2113
| 12:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12416 | 1241.5765
| 12:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12419 | 1241.9314
| 12:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12423 | 1242.2762
| 12:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12426 | 1242.6111
| 12:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.9366
| 12:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.2527
| 12:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12411 | 1241.0663
| 12:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.9421
| 12:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.8783
| 12:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.8733
| 12:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.9253
| 12:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1231 | 1231.0328
| 12:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12292 | 1229.1941
| 12:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12274 | 1227.4077
| 12:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12257 | 1225.6722
| 12:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1224 | 1223.986