## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-22
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 118 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 194
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 194
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 194
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 194
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 194
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 194
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 194
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 194
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 194
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.13659 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 194
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.11959 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 194
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 194
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 194
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 194 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 194
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.6441 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 194
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 194 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 194 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 95 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1241.7508 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 145.05 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.056903 | 569.0298
| 8:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.058755 | 587.5452
| 8:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.060556 | 605.5602
| 8:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.062309 | 623.0882
| 8:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.064014 | 640.1425
| 8:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.065674 | 656.7358
| 8:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.067288 | 672.8806
| 8:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.068859 | 688.589
| 8:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.070387 | 703.8728
| 8:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.071874 | 718.7436
| 8:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.073321 | 733.2124
| 8:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.074729 | 747.2901
| 8:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.076099 | 760.9873
| 8:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.077431 | 774.3142
| 8:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.078728 | 787.281
| 8:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.07999 | 799.8973
| 8:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.081217 | 812.1726
| 8:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.082412 | 824.116
| 8:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.083574 | 835.7367
| 8:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.084704 | 847.0433
| 8:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.085804 | 858.0442
| 8:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.086875 | 868.7478
| 8:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.087916 | 879.1621
| 8:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.088929 | 889.295
| 8:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.089915 | 899.1539
| 8:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.090875 | 908.7463
| 8:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.091808 | 918.0795
| 8:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.092716 | 927.1604
| 8:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.0936 | 935.9959
| 8:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.094459 | 944.5925
| 8:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.095296 | 952.9568
| 8:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.09611 | 961.095
| 8:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.096901 | 969.0133
| 8:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.097672 | 976.7175
| 8:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.098421 | 984.2135
| 8:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.099151 | 991.5068
| 8:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.09986 | 998.6031
| 8:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10055 | 1005.5075
| 8:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10122 | 1012.2253
| 8:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10188 | 1018.7615
| 8:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10251 | 1025.1211
| 8:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10313 | 1031.3088
| 8:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10373 | 1037.3292
| 8:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.1869
| 8:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.8863
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10521 | 1052.0631
| 8:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10552 | 1055.154
| 8:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.1614
| 8:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.0874
| 8:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10639 | 1063.9344
| 8:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.7045
| 8:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10694 | 1069.3997
| 8:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1072 | 1072.022
| 8:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10746 | 1074.5734
| 8:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.0559
| 8:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.8399
| 8:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.4945
| 8:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1091 | 1091.0233
| 8:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.4297
| 9:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.717
| 9:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.8884
| 9:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.947
| 9:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.896
| 9:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.7382
| 9:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11195 | 1119.4766
| 9:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11231 | 1123.1139
| 9:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11267 | 1126.6529
| 9:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.0963
| 9:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.4465
| 9:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11367 | 1136.7063
| 9:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11399 | 1139.8779
| 9:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1143 | 1142.9638
| 9:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1146 | 1145.9663
| 9:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11489 | 1148.8876
| 9:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11517 | 1151.73
| 9:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11545 | 1154.4955
| 9:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11572 | 1157.1863
| 9:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11598 | 1159.8044
| 9:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11624 | 1162.3517
| 9:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11648 | 1164.8301
| 9:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11672 | 1167.2416
| 9:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11696 | 1169.5879
| 9:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11719 | 1171.8707
| 9:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11741 | 1174.0919
| 9:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11763 | 1176.253
| 9:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11784 | 1178.3557
| 9:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11804 | 1180.4016
| 9:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11824 | 1182.3922
| 9:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11843 | 1184.3289
| 9:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11862 | 1186.2134
| 9:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1188 | 1188.0468
| 9:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11898 | 1189.8308
| 9:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11916 | 1191.5665
| 9:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11933 | 1193.2553
| 9:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11949 | 1194.8984
| 9:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11965 | 1196.4972
| 9:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11981 | 1198.0527
| 9:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11996 | 1199.5662
| 9:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1201 | 1201.0388
| 9:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12025 | 1202.4715
Velká přestávka | 9:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12015 | 1201.497
| 9:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12005 | 1200.5489
| 9:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11996 | 1199.6264
| 9:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11987 | 1198.7288
| 9:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11979 | 1197.8555
| 9:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1197 | 1197.0057
| 9:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11962 | 1196.179
| 9:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11954 | 1195.3746
| 9:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11946 | 1194.5919
| 9:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11938 | 1193.8304
| 9:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11931 | 1193.0895
| 9:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11924 | 1192.3686
| 9:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11917 | 1191.6672
| 9:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1191 | 1190.9847
| 9:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11903 | 1190.3207
| 9:56 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11897 | 1189.6746
| 9:57 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1189 | 1189.046
| 9:58 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11884 | 1188.4344
| 9:59 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11878 | 1187.8394
| 10:00 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11873 | 1187.2604
| 10:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11891 | 1189.0656
| 10:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11908 | 1190.822
| 10:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11925 | 1192.5309
| 10:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11942 | 1194.1936
| 10:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11958 | 1195.8114
| 10:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11974 | 1197.3855
| 10:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11989 | 1198.917
| 10:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12004 | 1200.4071
| 10:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12019 | 1201.8569
| 10:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12033 | 1203.2676
| 10:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12046 | 1204.6401
| 10:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1206 | 1205.9755
| 10:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12073 | 1207.2749
| 10:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12085 | 1208.5391
| 10:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12098 | 1209.7691
| 10:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1211 | 1210.9659
| 10:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12121 | 1212.1304
| 10:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12133 | 1213.2634
| 10:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12144 | 1214.3657
| 10:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12154 | 1215.4383
| 10:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12165 | 1216.4818
| 10:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12175 | 1217.4972
| 10:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.4851
| 10:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12194 | 1219.4463
| 10:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12204 | 1220.3815
| 10:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12213 | 1221.2915
| 10:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12222 | 1222.1768
| 10:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1223 | 1223.0383
| 10:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12239 | 1223.8764
| 10:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12247 | 1224.6919
| 10:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12255 | 1225.4854
| 10:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.2574
| 10:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1227 | 1227.0085
| 10:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12277 | 1227.7393
| 10:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12285 | 1228.4504
| 10:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12291 | 1229.1423
| 10:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12298 | 1229.8154
| 10:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12305 | 1230.4704
| 10:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12311 | 1231.1076
| 10:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.7277
| 10:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.3309
| 10:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.9179
| 10:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12335 | 1233.489
| 10:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1234 | 1234.0447
| 10:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.5853
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.7428
| 10:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1231 | 1230.9501
| 10:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12292 | 1229.2059
| 10:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.5088
| 10:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12259 | 1225.8576
| 10:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12243 | 1224.251
| 10:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12227 | 1222.6878
| 10:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12212 | 1221.1669
| 10:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12197 | 1219.6871
| 10:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.2473
| 10:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.2149
| 10:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12202 | 1220.1564
| 10:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12211 | 1221.0725
| 10:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1222 | 1221.9637
| 11:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12228 | 1222.8309
| 11:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12237 | 1223.6747
| 11:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12245 | 1224.4956
| 11:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12253 | 1225.2944
| 11:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.0715
| 11:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12268 | 1226.8277
| 11:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12276 | 1227.5634
| 11:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12283 | 1228.2792
| 11:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1229 | 1228.9757
| 11:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12297 | 1229.6534
| 11:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.3127
| 11:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1231 | 1230.9542
| 11:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.5784
| 11:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12322 | 1232.1857
| 11:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12328 | 1232.7766
| 11:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12334 | 1233.3516
| 11:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12339 | 1233.9109
| 11:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12345 | 1234.4552
| 11:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1235 | 1234.9848
| 11:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.5
| 11:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1236 | 1236.0013
| 11:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.4891
| 11:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1237 | 1236.9636
| 11:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.4254
| 11:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12379 | 1237.8747
| 11:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.3118
| 11:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12387 | 1238.7371
| 11:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12392 | 1239.1509
| 11:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.5536
| 11:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12399 | 1239.9453
| 11:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.3265
| 11:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12407 | 1240.6973
| 11:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12411 | 1241.0582
| 11:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.4092
| 11:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12418 | 1241.7508
| 11:35 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12397 | 1239.7147
| 11:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12377 | 1237.7335
| 11:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12358 | 1235.8059
| 11:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12339 | 1233.9305
| 11:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12321 | 1232.1057
| 11:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.3302
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.6027
| 11:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12269 | 1226.9219
| 11:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12253 | 1225.2866
| 11:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12237 | 1223.6954
| 11:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12221 | 1222.1472
| 11:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12206 | 1220.6409
| 11:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.1753
| 11:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12177 | 1217.7494
| 11:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12164 | 1216.3619
| 11:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1215 | 1215.012
| 11:51 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12161 | 1216.0671
| 11:52 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12171 | 1217.0937
| 11:53 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12181 | 1218.0925
| 11:54 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12191 | 1219.0643
| 11:55 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.122 | 1220.0099
| 11:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12209 | 1220.9299
| 11:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12218 | 1221.825
| 11:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12227 | 1222.6959
| 11:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.5433
| 12:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.3678
| 12:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.17
| 12:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1226 | 1225.9505
| 12:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12267 | 1226.71
| 12:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12274 | 1227.4489
| 12:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12282 | 1228.1678
| 12:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12289 | 1228.8673
| 12:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12295 | 1229.5479
| 12:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12302 | 1230.2101
| 12:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12309 | 1230.8544
| 12:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12315 | 1231.4813
| 12:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12321 | 1232.0912
| 12:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.6846
| 12:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12333 | 1233.2621
| 12:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12338 | 1233.8239
| 12:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.3705
| 12:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.9023
| 12:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12354 | 1235.4198
| 12:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12359 | 1235.9233
| 12:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.4131
| 12:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.8898
| 12:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.3535
| 12:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12378 | 1237.8047
| 12:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12382 | 1238.2438
| 12:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12387 | 1238.6709
| 12:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12391 | 1239.0865
| 12:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12395 | 1239.4909
| 12:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12399 | 1239.8843
| 12:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.2671
| 12:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12406 | 1240.6396
| 12:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1241 | 1241.002
| 12:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.3546
| 12:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.6977
| 12:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1242 | 1242.0315
| 12:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.3562
| 12:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.6722
| 12:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12406 | 1240.6111
| 12:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.6058
| 12:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.6546
| 12:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.7562
| 12:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.9091
| 12:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12311 | 1231.1119
| 12:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3633
| 12:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12277 | 1227.6619
| 12:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1226 | 1226.0066
| 12:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.3959