## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-23
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 137 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 194
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 194
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 194
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 194
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 194
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 194
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 194
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 194
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 194
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.13659 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 194
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.11959 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 194
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 194
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 194
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 194 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 194
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.4161 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 194
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 194 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 194 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 95 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1238.1806 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 145.05 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.056642 | 566.4217
| 8:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.058246 | 582.4603
| 8:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.059812 | 598.1248
| 8:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.061342 | 613.424
| 8:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.062837 | 628.3663
| 8:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.064296 | 642.9601
| 8:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.065721 | 657.2135
| 8:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.067113 | 671.1344
| 8:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.068473 | 684.7306
| 8:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.069801 | 698.0097
| 8:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.071098 | 710.9791
| 8:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.072365 | 723.646
| 8:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.073602 | 736.0174
| 8:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.07481 | 748.1003
| 8:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.07599 | 759.9013
| 8:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.077143 | 771.4271
| 8:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.078268 | 782.684
| 8:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.079368 | 793.6784
| 8:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.080442 | 804.4163
| 8:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.08149 | 814.9038
| 8:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.082515 | 825.1467
| 8:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.083515 | 835.1506
| 8:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.084492 | 844.9212
| 8:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.085446 | 854.464
| 8:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.086378 | 863.7841
| 8:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.087289 | 872.8869
| 8:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.088178 | 881.7773
| 8:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.089046 | 890.4603
| 8:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.089894 | 898.9409
| 8:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.090722 | 907.2236
| 8:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.091531 | 915.3131
| 8:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.092321 | 923.214
| 8:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.093093 | 930.9306
| 8:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.093847 | 938.4671
| 8:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.094583 | 945.8279
| 8:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.095302 | 953.017
| 8:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.096004 | 960.0385
| 8:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.09669 | 966.8961
| 8:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.097359 | 973.5938
| 8:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.098014 | 980.1353
| 8:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.098652 | 986.5242
| 8:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.099276 | 992.7641
| 8:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.099886 | 998.8584
| 8:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.8106
| 8:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10106 | 1010.6239
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10143 | 1014.2578
| 8:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.8069
| 8:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2732
| 8:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10247 | 1024.6586
| 8:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1028 | 1027.9651
| 8:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.1945
| 8:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10343 | 1034.3486
| 8:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10374 | 1037.429
| 8:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10404 | 1040.4377
| 8:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.3761
| 8:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10483 | 1048.29
| 8:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10531 | 1053.0892
| 8:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10578 | 1057.7764
| 8:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10624 | 1062.3544
| 9:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.8256
| 9:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10712 | 1071.1924
| 9:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.4575
| 9:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.623
| 9:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10837 | 1083.6914
| 9:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10877 | 1087.6649
| 9:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10915 | 1091.5457
| 9:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.336
| 9:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1099 | 1099.0378
| 9:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.6534
| 9:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.1846
| 9:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.6334
| 9:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1113 | 1113.0018
| 9:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11163 | 1116.2917
| 9:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11195 | 1119.5048
| 9:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.6429
| 9:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.7079
| 9:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11287 | 1128.7013
| 9:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11316 | 1131.625
| 9:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.4804
| 9:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.2693
| 9:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.114 | 1139.9931
| 9:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11427 | 1142.6534
| 9:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11453 | 1145.2516
| 9:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11478 | 1147.7892
| 9:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11503 | 1150.2676
| 9:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11527 | 1152.6883
| 9:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11551 | 1155.0524
| 9:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11574 | 1157.3614
| 9:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11596 | 1159.6166
| 9:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11618 | 1161.8192
| 9:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1164 | 1163.9703
| 9:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11661 | 1166.0714
| 9:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11681 | 1168.1234
| 9:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11701 | 1170.1275
| 9:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11721 | 1172.0849
| 9:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1174 | 1173.9966
| 9:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11759 | 1175.8638
| 9:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11777 | 1177.6874
| 9:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11795 | 1179.4685
| 9:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11812 | 1181.208
Velká přestávka | 9:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11809 | 1180.863
| 9:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11805 | 1180.5261
| 9:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11802 | 1180.197
| 9:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11799 | 1179.8756
| 9:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11796 | 1179.5618
| 9:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11793 | 1179.2552
| 9:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1179 | 1178.9558
| 9:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11787 | 1178.6633
| 9:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11784 | 1178.3777
| 9:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11781 | 1178.0988
| 9:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11778 | 1177.8263
| 9:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11776 | 1177.5602
| 9:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11773 | 1177.3004
| 9:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1177 | 1177.0465
| 9:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11768 | 1176.7986
| 9:56 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11766 | 1176.5565
| 9:57 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11763 | 1176.3201
| 9:58 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11761 | 1176.0891
| 9:59 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11759 | 1175.8635
| 10:00 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11756 | 1175.6432
| 10:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11775 | 1177.472
| 10:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11793 | 1179.2581
| 10:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1181 | 1181.0025
| 10:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11827 | 1182.7062
| 10:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11844 | 1184.3702
| 10:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1186 | 1185.9954
| 10:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11876 | 1187.5827
| 10:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11891 | 1189.133
| 10:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11906 | 1190.6471
| 10:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11921 | 1192.1259
| 10:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11936 | 1193.5701
| 10:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1195 | 1194.9807
| 10:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11964 | 1196.3585
| 10:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11977 | 1197.704
| 10:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1199 | 1199.0182
| 10:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12003 | 1200.3017
| 10:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12016 | 1201.5553
| 10:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12028 | 1202.7797
| 10:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1204 | 1203.9755
| 10:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12051 | 1205.1434
| 10:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12063 | 1206.284
| 10:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12074 | 1207.3981
| 10:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12085 | 1208.4862
| 10:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12095 | 1209.5489
| 10:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12106 | 1210.5868
| 10:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12116 | 1211.6005
| 10:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12126 | 1212.5905
| 10:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12136 | 1213.5575
| 10:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12145 | 1214.5019
| 10:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12154 | 1215.4243
| 10:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12163 | 1216.3251
| 10:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12172 | 1217.205
| 10:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12181 | 1218.0643
| 10:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12189 | 1218.9036
| 10:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12197 | 1219.7233
| 10:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12205 | 1220.5239
| 10:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12213 | 1221.3058
| 10:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12221 | 1222.0695
| 10:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12228 | 1222.8154
| 10:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.5438
| 10:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12243 | 1224.2553
| 10:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1225 | 1224.9502
| 10:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12256 | 1225.6289
| 10:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.2917
| 10:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12269 | 1226.9391
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12255 | 1225.5275
| 10:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12241 | 1224.1488
| 10:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12228 | 1222.8022
| 10:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12215 | 1221.4871
| 10:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12202 | 1220.2026
| 10:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12189 | 1218.9481
| 10:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12177 | 1217.7229
| 10:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12165 | 1216.5262
| 10:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12154 | 1215.3575
| 10:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12142 | 1214.216
| 10:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12151 | 1215.1451
| 10:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12161 | 1216.0524
| 10:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12169 | 1216.9386
| 10:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12178 | 1217.8042
| 11:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12186 | 1218.6495
| 11:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12195 | 1219.4752
| 11:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12203 | 1220.2816
| 11:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12211 | 1221.0691
| 11:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12218 | 1221.8383
| 11:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12226 | 1222.5896
| 11:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12233 | 1223.3233
| 11:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1224 | 1224.0399
| 11:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12247 | 1224.7399
| 11:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.4234
| 11:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.0911
| 11:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12267 | 1226.7431
| 11:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12274 | 1227.38
| 11:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1228 | 1228.002
| 11:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.6095
| 11:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12292 | 1229.2028
| 11:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12298 | 1229.7823
| 11:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.3483
| 11:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12309 | 1230.901
| 11:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12314 | 1231.4409
| 11:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1232 | 1231.9682
| 11:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12325 | 1232.4832
| 11:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1233 | 1232.9862
| 11:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12335 | 1233.4774
| 11:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1234 | 1233.9572
| 11:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.4258
| 11:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.8834
| 11:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12353 | 1235.3304
| 11:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12358 | 1235.767
| 11:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12362 | 1236.1934
| 11:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12366 | 1236.6098
| 11:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1237 | 1237.0165
| 11:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.4137
| 11:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12378 | 1237.8017
| 11:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12382 | 1238.1806
| 11:35 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.5068
| 11:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.872
| 11:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12333 | 1233.2754
| 11:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.7159
| 11:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12302 | 1230.1929
| 11:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.7054
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12273 | 1227.2525
| 11:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12258 | 1225.8336
| 11:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.4478
| 11:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.0943
| 11:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12218 | 1221.7723
| 11:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12205 | 1220.4812
| 11:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.2202
| 11:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1218 | 1217.9886
| 11:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.7857
| 11:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12156 | 1215.6109
| 11:51 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12165 | 1216.5075
| 11:52 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12174 | 1217.3831
| 11:53 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.2382
| 11:54 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12191 | 1219.0735
| 11:55 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12199 | 1219.8892
| 11:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12207 | 1220.6859
| 11:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12215 | 1221.4641
| 11:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12222 | 1222.2241
| 11:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1223 | 1222.9663
| 12:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12237 | 1223.6913
| 12:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.3993
| 12:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12251 | 1225.0908
| 12:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12258 | 1225.7662
| 12:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12264 | 1226.4259
| 12:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12271 | 1227.0701
| 12:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12277 | 1227.6994
| 12:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12283 | 1228.3139
| 12:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12289 | 1228.9141
| 12:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12295 | 1229.5004
| 12:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12301 | 1230.0729
| 12:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12306 | 1230.6321
| 12:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12312 | 1231.1782
| 12:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.7116
| 12:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12322 | 1232.2326
| 12:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.7414
| 12:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.2384
| 12:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12337 | 1233.7237
| 12:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12342 | 1234.1978
| 12:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12347 | 1234.6608
| 12:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.1129
| 12:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12356 | 1235.5546
| 12:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1236 | 1235.9859
| 12:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.4072
| 12:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12368 | 1236.8186
| 12:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12372 | 1237.2205
| 12:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12376 | 1237.6129
| 12:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1238 | 1237.9963
| 12:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.3707
| 12:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12387 | 1238.7363
| 12:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12391 | 1239.0934
| 12:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12394 | 1239.4422
| 12:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.7829
| 12:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12401 | 1240.1156
| 12:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12404 | 1240.4405
| 12:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.7579
| 12:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1239 | 1239.0239
| 12:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.3304
| 12:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12357 | 1235.6764
| 12:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.061
| 12:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12325 | 1232.4833
| 12:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12309 | 1230.9423
| 12:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.4373
| 12:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1228 | 1227.9674
| 12:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12265 | 1226.5318
| 12:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12251 | 1225.1297