## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-24
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 98 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 194
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 194
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 194
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 194
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 194
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 194
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 194
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 194
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 194
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.13659 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 194
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.11959 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 194
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 194
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 194
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 194 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 194
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.9796 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 194
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 194 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 194 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 95 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1244.6077 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 145.05 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.057285 | 572.8498
| 8:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.059496 | 594.9579
| 8:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.061635 | 616.3486
| 8:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.063704 | 637.045
| 8:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.065707 | 657.0697
| 8:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.067644 | 676.4445
| 8:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.069519 | 695.1905
| 8:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.071333 | 713.3281
| 8:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.073088 | 730.8771
| 8:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.074786 | 747.8565
| 8:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.076428 | 764.2849
| 8:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.078018 | 780.18
| 8:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.079556 | 795.5593
| 8:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.081044 | 810.4395
| 8:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.082484 | 824.8367
| 8:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.083877 | 838.7667
| 8:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.085224 | 852.2445
| 8:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.086528 | 865.285
| 8:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.08779 | 877.9022
| 8:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.089011 | 890.1099
| 8:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.090192 | 901.9215
| 8:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.091335 | 913.3497
| 8:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.092441 | 924.4069
| 8:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.093511 | 935.1054
| 8:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.094546 | 945.4566
| 8:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.095547 | 955.4718
| 8:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.096516 | 965.1621
| 8:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.097454 | 974.5378
| 8:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.098361 | 983.6092
| 8:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.099239 | 992.3862
| 8:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10009 | 1000.8784
| 8:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10091 | 1009.095
| 8:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1017 | 1017.0449
| 8:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10247 | 1024.7367
| 8:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.179
| 8:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10394 | 1039.3797
| 8:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.3467
| 8:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10531 | 1053.0876
| 8:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10596 | 1059.6097
| 8:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10659 | 1065.9201
| 8:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1072 | 1072.0258
| 8:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.9332
| 8:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.649
| 8:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.1792
| 8:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.53
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8631
| 8:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.10991 | 1099.1205
| 8:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.3047
| 8:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4179
| 8:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4626
| 8:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.4409
| 8:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.355
| 8:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.207
| 8:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9989
| 8:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.7326
| 8:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11193 | 1119.254
| 8:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11236 | 1123.6287
| 8:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.8614
| 8:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1132 | 1131.9568
| 9:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.9192
| 9:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.753
| 9:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.4624
| 9:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11471 | 1147.0514
| 9:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11505 | 1150.524
| 9:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11539 | 1153.8838
| 9:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11571 | 1157.1346
| 9:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11603 | 1160.2799
| 9:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11633 | 1163.3231
| 9:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11663 | 1166.2675
| 9:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11691 | 1169.1164
| 9:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11719 | 1171.8728
| 9:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11745 | 1174.5397
| 9:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11771 | 1177.1202
| 9:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11796 | 1179.6168
| 9:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1182 | 1182.0324
| 9:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11844 | 1184.3697
| 9:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11866 | 1186.631
| 9:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11888 | 1188.819
| 9:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11909 | 1190.936
| 9:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1193 | 1192.9842
| 9:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1195 | 1194.966
| 9:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11969 | 1196.8835
| 9:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11987 | 1198.7387
| 9:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12005 | 1200.5338
| 9:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12023 | 1202.2705
| 9:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1204 | 1203.9509
| 9:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12056 | 1205.5768
| 9:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12071 | 1207.1499
| 9:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12087 | 1208.6719
| 9:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12101 | 1210.1446
| 9:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12116 | 1211.5694
| 9:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12129 | 1212.9481
| 9:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12143 | 1214.2819
| 9:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12156 | 1215.5725
| 9:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8212
| 9:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1218 | 1218.0293
| 9:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.1983
| 9:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12203 | 1220.3293
| 9:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12214 | 1221.4236
| 9:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12225 | 1222.4824
Velká přestávka | 9:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12207 | 1220.6629
| 9:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12189 | 1218.9024
| 9:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12172 | 1217.199
| 9:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12156 | 1215.5509
| 9:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1214 | 1213.9563
| 9:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12124 | 1212.4135
| 9:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12109 | 1210.9207
| 9:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12095 | 1209.4764
| 9:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12081 | 1208.079
| 9:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12067 | 1206.7269
| 9:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12054 | 1205.4187
| 9:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12042 | 1204.1529
| 9:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12029 | 1202.9282
| 9:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12017 | 1201.7433
| 9:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12006 | 1200.5968
| 9:56 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11995 | 1199.4876
| 9:57 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11984 | 1198.4143
| 9:58 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11974 | 1197.3759
| 9:59 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11964 | 1196.3712
| 10:00 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11954 | 1195.3991
| 10:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11973 | 1197.3025
| 10:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11991 | 1199.1441
| 10:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12009 | 1200.926
| 10:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12027 | 1202.65
| 10:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12043 | 1204.3181
| 10:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12059 | 1205.9321
| 10:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12075 | 1207.4936
| 10:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1209 | 1209.0045
| 10:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12105 | 1210.4664
| 10:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12119 | 1211.8808
| 10:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12132 | 1213.2493
| 10:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12146 | 1214.5734
| 10:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12159 | 1215.8545
| 10:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12171 | 1217.094
| 10:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12183 | 1218.2933
| 10:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12195 | 1219.4537
| 10:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12206 | 1220.5764
| 10:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12217 | 1221.6627
| 10:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12227 | 1222.7138
| 10:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12237 | 1223.7307
| 10:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12247 | 1224.7146
| 10:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12257 | 1225.6666
| 10:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12266 | 1226.5877
| 10:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.4789
| 10:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12283 | 1228.3411
| 10:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12292 | 1229.1754
| 10:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.123 | 1229.9826
| 10:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12308 | 1230.7636
| 10:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12315 | 1231.5193
| 10:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.2504
| 10:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1233 | 1232.9578
| 10:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12336 | 1233.6423
| 10:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12343 | 1234.3045
| 10:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.9453
| 10:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12356 | 1235.5652
| 10:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12362 | 1236.1651
| 10:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.7454
| 10:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.3069
| 10:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12379 | 1237.8502
| 10:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.3759
| 10:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.8845
| 10:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12394 | 1239.3766
| 10:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12399 | 1239.8528
| 10:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.3134
| 10:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.7592
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.3464
| 10:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1236 | 1236.012
| 10:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12338 | 1233.7534
| 10:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.568
| 10:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12295 | 1229.4536
| 10:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12274 | 1227.4078
| 10:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.4284
| 10:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.5132
| 10:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12217 | 1221.6602
| 10:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12199 | 1219.8673
| 10:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1221 | 1220.9766
| 10:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1222 | 1222.0499
| 10:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.0884
| 10:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12241 | 1224.0932
| 11:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12251 | 1225.0653
| 11:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1226 | 1226.0059
| 11:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12269 | 1226.916
| 11:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12278 | 1227.7965
| 11:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.6485
| 11:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12295 | 1229.4728
| 11:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.2704
| 11:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1231 | 1231.042
| 11:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12318 | 1231.7887
| 11:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12325 | 1232.5111
| 11:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.21
| 11:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12339 | 1233.8863
| 11:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12345 | 1234.5406
| 11:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12352 | 1235.1737
| 11:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12358 | 1235.7862
| 11:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.3789
| 11:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1237 | 1236.9523
| 11:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12375 | 1237.5071
| 11:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1238 | 1238.0439
| 11:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.5633
| 11:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12391 | 1239.0658
| 11:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.552
| 11:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.124 | 1240.0225
| 11:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.4776
| 11:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.918
| 11:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.3441
| 11:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12418 | 1241.7564
| 11:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12422 | 1242.1553
| 11:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12425 | 1242.5413
| 11:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.9147
| 11:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.276
| 11:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12436 | 1243.6256
| 11:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1244 | 1243.9638
| 11:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12443 | 1244.291
| 11:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6077
| 11:35 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12421 | 1242.0701
| 11:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.6148
| 11:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12372 | 1237.2392
| 11:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.9407
| 11:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.7168
| 11:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12306 | 1230.5651
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12285 | 1228.4832
| 11:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12265 | 1226.4689
| 11:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12245 | 1224.52
| 11:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12226 | 1222.6343
| 11:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12208 | 1220.8098
| 11:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1219 | 1219.0446
| 11:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12173 | 1217.3366
| 11:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12157 | 1215.684
| 11:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.0851
| 11:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12125 | 1212.5381
| 11:51 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12139 | 1213.8853
| 11:52 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12152 | 1215.1887
| 11:53 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12164 | 1216.4499
| 11:54 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12177 | 1217.6701
| 11:55 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12189 | 1218.8507
| 11:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.122 | 1219.993
| 11:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12211 | 1221.0982
| 11:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12222 | 1222.1676
| 11:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12232 | 1223.2022
| 12:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12242 | 1224.2033
| 12:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.1719
| 12:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.109
| 12:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1227 | 1227.0157
| 12:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12279 | 1227.893
| 12:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.7419
| 12:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12296 | 1229.5631
| 12:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12304 | 1230.3578
| 12:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12311 | 1231.1266
| 12:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12319 | 1231.8705
| 12:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12326 | 1232.5902
| 12:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12333 | 1233.2866
| 12:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1234 | 1233.9604
| 12:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.6123
| 12:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12352 | 1235.2431
| 12:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12359 | 1235.8533
| 12:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.4438
| 12:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1237 | 1237.0151
| 12:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12376 | 1237.5679
| 12:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1027
| 12:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.6202
| 12:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12391 | 1239.1209
| 12:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.6053
| 12:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12401 | 1240.074
| 12:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.5275
| 12:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1241 | 1240.9663
| 12:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.3908
| 12:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12418 | 1241.8016
| 12:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12422 | 1242.199
| 12:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12426 | 1242.5836
| 12:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1243 | 1242.9556
| 12:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.3156
| 12:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12437 | 1243.6639
| 12:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1244 | 1244.0009
| 12:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12443 | 1244.3269
| 12:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6424
| 12:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12421 | 1242.1036
| 12:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.6473
| 12:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.2706
| 12:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1235 | 1234.9711
| 12:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.7463
| 12:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12306 | 1230.5936
| 12:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12285 | 1228.5108
| 12:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12265 | 1226.4956
| 12:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12245 | 1224.5458
| 12:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12227 | 1222.6593