## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-28+29
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 213 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 400
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 400
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 400
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 400
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 400
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 400
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 400
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 400
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 400
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.28314 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 400
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24914 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 400
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 400
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 400
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 400 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 400
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.8779 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 400
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 400 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 400 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1247.9828 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 478.5156 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.057181 | 571.8115
| 8:02 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.059295 | 592.9509
| 8:03 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.061344 | 613.4388
| 8:04 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.06333 | 633.2955
| 8:05 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.065254 | 652.5403
| 8:06 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.067119 | 671.1921
| 8:07 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.068927 | 689.2691
| 8:08 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.070679 | 706.7891
| 8:09 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.072377 | 723.7693
| 8:10 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.074023 | 740.2262
| 8:11 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.075618 | 756.176
| 8:12 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.077163 | 771.6344
| 8:13 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.078662 | 786.6164
| 8:14 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.080114 | 801.1367
| 8:15 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.081521 | 815.2096
| 8:16 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.082885 | 828.8489
| 8:17 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.084207 | 842.0679
| 8:18 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.085488 | 854.8795
| 8:19 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.08673 | 867.2964
| 8:20 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.087933 | 879.3306
| 8:21 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.089099 | 890.9941
| 8:22 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.09023 | 902.2981
| 8:23 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.091325 | 913.2538
| 8:24 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.092387 | 923.8719
| 8:25 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.093416 | 934.1628
| 8:26 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.094414 | 944.1367
| 8:27 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.09538 | 953.8031
| 8:28 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.096317 | 963.1718
| 8:29 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.097225 | 972.2517
| 8:30 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.098105 | 981.0518
| 8:31 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.098958 | 989.5808
| 8:32 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.099785 | 997.847
| 8:33 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.8584
| 8:34 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10136 | 1013.623
| 8:35 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.1483
| 8:36 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10284 | 1028.4418
| 8:37 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.5105
| 8:38 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10424 | 1042.3613
| 8:39 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1049 | 1049.0011
| 8:40 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10554 | 1055.4363
| 8:41 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.6732
| 8:42 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10677 | 1067.7179
| 8:43 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.5763
| 8:44 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.2542
| 8:45 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.7572
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.4713
| 8:47 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1019
| 8:48 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.6514
| 8:49 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1223
| 8:50 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.5171
| 8:51 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8381
| 8:52 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.0875
| 8:53 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.2677
| 8:54 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3807
| 8:55 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.4285
| 8:56 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1113 | 1113.0325
| 8:57 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11175 | 1117.4946
| 8:58 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.8192
| 8:59 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1126 | 1126.0106
| 9:00 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.0727
| 9:01 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1134 | 1134.0098
| 9:02 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.8255
| 9:03 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11415 | 1141.5236
| 9:04 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11451 | 1145.1078
| 9:05 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11486 | 1148.5815
| 9:06 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11519 | 1151.9482
| 9:07 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11552 | 1155.2111
| 9:08 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11584 | 1158.3735
| 9:09 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11614 | 1161.4385
| 9:10 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11644 | 1164.409
| 9:11 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11673 | 1167.288
| 9:12 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11701 | 1170.0782
| 9:13 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11728 | 1172.7825
| 9:14 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11754 | 1175.4035
| 9:15 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11779 | 1177.9437
| 9:16 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11804 | 1180.4056
| 9:17 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11828 | 1182.7916
| 9:18 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11851 | 1185.1042
| 9:19 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11873 | 1187.3454
| 9:20 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11895 | 1189.5177
| 9:21 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11916 | 1191.6229
| 9:22 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11937 | 1193.6633
| 9:23 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11956 | 1195.6409
| 9:24 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11976 | 1197.5575
| 9:25 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.11994 | 1199.415
| 9:26 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12012 | 1201.2153
| 9:27 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1203 | 1202.9601
| 9:28 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12047 | 1204.6512
| 9:29 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12063 | 1206.2901
| 9:30 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12079 | 1207.8786
| 9:31 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12094 | 1209.4181
| 9:32 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12109 | 1210.9101
| 9:33 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12124 | 1212.3562
| 9:34 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12138 | 1213.7577
| 9:35 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12151 | 1215.1161
| 9:36 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12164 | 1216.4325
| 9:37 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12177 | 1217.7085
| 9:38 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12189 | 1218.9451
| 9:39 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12201 | 1220.1436
| 9:40 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12213 | 1221.3051
Velká přestávka | 9:41 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12198 | 1219.8117
| 9:42 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12184 | 1218.3643
| 9:43 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.1217 | 1216.9615
| 9:44 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12156 | 1215.6019
| 9:45 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12143 | 1214.2842
| 9:46 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.1213 | 1213.0071
| 9:47 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12118 | 1211.7694
| 9:48 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12106 | 1210.5698
| 9:49 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12094 | 1209.4071
| 9:50 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12083 | 1208.2803
| 9:51 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12072 | 1207.1882
| 9:52 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12061 | 1206.1298
| 9:53 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12051 | 1205.104
| 9:54 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12041 | 1204.1098
| 9:55 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12031 | 1203.1462
| 9:56 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12022 | 1202.2123
| 9:57 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12013 | 1201.3072
| 9:58 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12004 | 1200.43
| 9:59 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.11996 | 1199.5798
| 10:00 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.11988 | 1198.7558
| 10:01 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12006 | 1200.5764
| 10:02 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12023 | 1202.3409
| 10:03 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12041 | 1204.0511
| 10:04 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12057 | 1205.7085
| 10:05 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12073 | 1207.3149
| 10:06 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12089 | 1208.8718
| 10:07 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12104 | 1210.3806
| 10:08 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12118 | 1211.843
| 10:09 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12133 | 1213.2604
| 10:10 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12146 | 1214.634
| 10:11 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1216 | 1215.9654
| 10:12 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12173 | 1217.2557
| 10:13 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.5062
| 10:14 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12197 | 1219.7183
| 10:15 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12209 | 1220.8929
| 10:16 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1222 | 1222.0314
| 10:17 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.1348
| 10:18 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12242 | 1224.2042
| 10:19 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.2406
| 10:20 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12262 | 1226.2451
| 10:21 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.2187
| 10:22 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12282 | 1228.1622
| 10:23 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12291 | 1229.0767
| 10:24 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.123 | 1229.963
| 10:25 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12308 | 1230.822
| 10:26 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.6545
| 10:27 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12325 | 1232.4614
| 10:28 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.2434
| 10:29 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1234 | 1234.0013
| 10:30 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12347 | 1234.7358
| 10:31 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12354 | 1235.4477
| 10:32 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12361 | 1236.1377
| 10:33 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12368 | 1236.8064
| 10:34 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12375 | 1237.4545
| 10:35 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.0827
| 10:36 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12387 | 1238.6915
| 10:37 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12393 | 1239.2815
| 10:38 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12399 | 1239.8533
| 10:39 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12404 | 1240.4075
| 10:40 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.9447
| 10:41 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12415 | 1241.4653
| 10:42 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1242 | 1241.9698
| 10:43 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12425 | 1242.4588
| 10:44 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.9328
| 10:45 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12434 | 1243.3921
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.2181
| 10:47 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12391 | 1239.1111
| 10:48 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12371 | 1237.0689
| 10:49 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.0898
| 10:50 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.1716
| 10:51 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.3125
| 10:52 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12295 | 1229.5107
| 10:53 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12278 | 1227.7644
| 10:54 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.0719
| 10:55 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.4316
| 10:56 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12255 | 1225.461
| 10:57 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12265 | 1226.4587
| 10:58 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12274 | 1227.4257
| 10:59 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12284 | 1228.3629
| 11:00 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12293 | 1229.2712
| 11:01 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12302 | 1230.1515
| 11:02 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1231 | 1231.0047
| 11:03 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12318 | 1231.8315
| 11:04 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12326 | 1232.6329
| 11:05 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12334 | 1233.4097
| 11:06 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12342 | 1234.1624
| 11:07 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.892
| 11:08 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12356 | 1235.5991
| 11:09 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12363 | 1236.2844
| 11:10 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.9486
| 11:11 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12376 | 1237.5924
| 11:12 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12382 | 1238.2163
| 11:13 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12388 | 1238.8209
| 11:14 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12394 | 1239.407
| 11:15 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.124 | 1239.9749
| 11:16 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.5254
| 11:17 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12411 | 1241.0589
| 11:18 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12416 | 1241.576
| 11:19 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12421 | 1242.0771
| 11:20 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12426 | 1242.5628
| 11:21 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1243 | 1243.0336
| 11:22 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12435 | 1243.4898
| 11:23 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12439 | 1243.932
| 11:24 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12444 | 1244.3605
| 11:25 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12448 | 1244.7758
| 11:26 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12452 | 1245.1784
| 11:27 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.5685
| 11:28 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12459 | 1245.9466
| 11:29 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12463 | 1246.3131
| 11:30 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12467 | 1246.6683
| 11:31 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1247 | 1247.0125
| 11:32 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12473 | 1247.3461
| 11:33 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12477 | 1247.6695
| 11:34 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1248 | 1247.9828
| 11:35 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12457 | 1245.6673
| 11:36 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12434 | 1243.4232
| 11:37 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.2482
| 11:38 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12391 | 1239.1403
| 11:39 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12371 | 1237.0973
| 11:40 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.1172
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.1982
| 11:42 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.3383
| 11:43 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12295 | 1229.5357
| 11:44 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12278 | 1227.7886
| 11:45 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.0954
| 11:46 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12245 | 1224.4543
| 11:47 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12229 | 1222.8639
| 11:48 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12213 | 1221.3224
| 11:49 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12198 | 1219.8284
| 11:50 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12184 | 1218.3805
| 11:51 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12196 | 1219.5964
| 11:52 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12208 | 1220.7748
| 11:53 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.9169
| 11:54 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1223 | 1223.0239
| 11:55 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12241 | 1224.0967
| 11:56 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12251 | 1225.1364
| 11:57 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.1441
| 11:58 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12271 | 1227.1208
| 11:59 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12281 | 1228.0674
| 12:00 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1229 | 1228.9848
| 12:01 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12299 | 1229.8739
| 12:02 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12307 | 1230.7356
| 12:03 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.5708
| 12:04 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12324 | 1232.3802
| 12:05 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.1647
| 12:06 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12339 | 1233.9251
| 12:07 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12347 | 1234.662
| 12:08 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12354 | 1235.3761
| 12:09 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12361 | 1236.0683
| 12:10 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.7392
| 12:11 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.3894
| 12:12 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.1238 | 1238.0195
| 12:13 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.6302
| 12:14 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12392 | 1239.2222
| 12:15 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.7958
| 12:16 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12404 | 1240.3518
| 12:17 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.8907
| 12:18 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.4129
| 12:19 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12419 | 1241.9191
| 12:20 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.4097
| 12:21 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.8851
| 12:22 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.3459
| 12:23 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12438 | 1243.7925
| 12:24 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12442 | 1244.2254
| 12:25 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6449
| 12:26 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12451 | 1245.0514
| 12:27 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12454 | 1245.4455
| 12:28 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.8274
| 12:29 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12462 | 1246.1975
| 12:30 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12466 | 1246.5563
| 12:31 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.9039
| 12:32 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12472 | 1247.2409
| 12:33 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12476 | 1247.5675
| 12:34 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12479 | 1247.884
| 12:35 | 0.28314 | 400 | 0.016667 | 0.12482 | 1248.1908
| 12:36 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12459 | 1245.8689
| 12:37 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12436 | 1243.6185
| 12:38 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.4375
| 12:39 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12393 | 1239.3237
| 12:40 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.2751
| 12:41 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12353 | 1235.2895
| 12:42 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12334 | 1233.3652
| 12:43 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12315 | 1231.5001
| 12:44 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12297 | 1229.6926
| 12:45 | 0.24914 | 400 | 0.016667 | 0.12279 | 1227.9407