## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-41
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 225 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.8222 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.986 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057305 | 573.0528
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.059542 | 595.416
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061711 | 617.1103
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.063816 | 638.1556
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.065857 | 658.5714
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.067838 | 678.3764
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.069759 | 697.589
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.071623 | 716.2269
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073431 | 734.3072
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075185 | 751.8467
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.076886 | 768.8615
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.078537 | 785.3674
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.080138 | 801.3794
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.081691 | 816.9125
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083198 | 831.981
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08466 | 846.5987
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.086078 | 860.7791
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087454 | 874.5353
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088788 | 887.8801
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090083 | 900.8256
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091338 | 913.3839
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092557 | 925.5665
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.093738 | 937.3847
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094885 | 948.8494
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095997 | 959.9711
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097076 | 970.7601
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098123 | 981.2264
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099138 | 991.3796
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10012 | 1001.2291
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.7839
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.0529
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1029 | 1029.0447
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10378 | 1037.7674
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.2293
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.438
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10624 | 1062.4011
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10701 | 1070.1261
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.6199
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.8896
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.9419
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10988 | 1098.7831
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4197
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.8578
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.1033
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.162
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11288 | 1128.7991
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11333 | 1133.2975
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11377 | 1137.6614
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11419 | 1141.8947
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1146 | 1146.0013
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.115 | 1149.9851
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11538 | 1153.8498
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11576 | 1157.5988
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11612 | 1161.2357
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11648 | 1164.7638
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11694 | 1169.4267
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1174 | 1173.9501
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11783 | 1178.3382
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11826 | 1182.595
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11867 | 1186.7245
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11907 | 1190.7305
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11946 | 1194.6166
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11984 | 1198.3865
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1202 | 1202.0436
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12056 | 1205.5913
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1209 | 1209.0329
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12124 | 1212.3715
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12156 | 1215.6103
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12188 | 1218.7521
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12218 | 1221.8
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12248 | 1224.7567
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12276 | 1227.625
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12304 | 1230.4075
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12331 | 1233.1067
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12357 | 1235.7252
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.2654
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12407 | 1240.7295
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.12
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12454 | 1245.4389
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12477 | 1247.6885
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12499 | 1249.8708
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1252 | 1251.9878
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1254 | 1254.0415
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1256 | 1256.0338
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1258 | 1257.9664
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12598 | 1259.8413
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12617 | 1261.66
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12634 | 1263.4244
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12651 | 1265.1359
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12668 | 1266.7963
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12684 | 1268.407
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.127 | 1269.9695
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12715 | 1271.4853
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1273 | 1272.9558
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.3822
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12758 | 1275.766
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.1084
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12784 | 1278.4106
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.6739
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.8994
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12808 | 1280.8479
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12808 | 1280.7979
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.7495
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.7024
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.6568
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.6126
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.5697
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.528
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.4876
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12804 | 1280.4484
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12804 | 1280.4104
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12804 | 1280.3736
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12803 | 1280.3378
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12803 | 1280.3031
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12803 | 1280.2694
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12802 | 1280.2368
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12802 | 1280.2051
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12802 | 1280.1744
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12801 | 1280.1445
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12801 | 1280.1156
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.3279
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12825 | 1282.5039
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12836 | 1283.6447
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12848 | 1284.7514
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12858 | 1285.825
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.8665
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.8768
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.857
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.8077
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7301
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6248
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.4928
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12933 | 1293.3349
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.1517
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9441
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.7128
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12965 | 1296.4585
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.1819
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.8836
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.5644
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.2248
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12999 | 1299.8654
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4869
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.0898
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6747
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.242
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.7924
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3263
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8443
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3468
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8342
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.307
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.7657
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.2107
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.6424
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0611
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.4674
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8614
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2437
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.6146
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9744
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3233
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6619
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9903
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3089
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3777
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4743
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.5979
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7478
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.923
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.123
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3469
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.594
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8636
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.155
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.708
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.2445
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.7649
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2697
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.7594
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2345
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6954
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1425
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.5762
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9969
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4051
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.801
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1851
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5577
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9192
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2698
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.61
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.94
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2601
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5706
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8719
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1641
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4476
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7226
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9894
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2482
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4993
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7428
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9791
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2083
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4307
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6463
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8556
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0586
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2555
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4465
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6318
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8116
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1314.986
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9148
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8757
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8676
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8898
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9411
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0209
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1282
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2621
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.422
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.607
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8164
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0495
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3055
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5837
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.8836
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.2043
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.7858
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.3498
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.897
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4278
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.9427
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4422
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9268
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3969
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8529
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2952
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7244
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1407
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5445
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9363
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3164
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.685
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0427
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3896
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7262
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0527
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3695
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6767
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9748
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.264
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5445
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8166
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0806
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3366
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5851
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8261
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0598
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2866
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5066
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.72
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9271
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1279
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3228
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5118
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6951
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.873
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0455
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2129
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.3753
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5328
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6856
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5935
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5341
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5064
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5094
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5422
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.604
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6938
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8109
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9544
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1235