## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-42
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 223 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.8386 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1315.0851 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057326 | 573.2564
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.059581 | 595.811
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061768 | 617.685
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.06389 | 638.8988
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.065947 | 659.4724
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.067943 | 679.4252
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.069878 | 698.7758
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.071754 | 717.5425
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073574 | 735.7428
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075339 | 753.3939
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.077051 | 770.5123
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.078711 | 787.1141
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.080321 | 803.2149
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.081883 | 818.8298
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083397 | 833.9734
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.084866 | 848.6601
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08629 | 862.9036
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087672 | 876.7172
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.089011 | 890.1139
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090311 | 903.1064
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091571 | 915.7068
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092793 | 927.9269
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.093978 | 939.7782
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095127 | 951.2719
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096242 | 962.4187
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097323 | 973.2292
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098371 | 983.7134
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099388 | 993.8812
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.7422
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10133 | 1013.3055
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10226 | 1022.5803
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.5752
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.2986
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.7588
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1057 | 1056.9637
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.921
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.6381
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.1223
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.3807
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10944 | 1094.4201
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.247
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.8678
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.2889
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11205 | 1120.5162
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.5556
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.1614
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.6283
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.114 | 1139.9603
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11442 | 1144.1616
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11482 | 1148.2361
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11522 | 1152.1877
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1156 | 1156.02
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11597 | 1159.7367
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11633 | 1163.3411
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11668 | 1166.8369
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11715 | 1171.4784
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1176 | 1175.9798
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11803 | 1180.3454
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11846 | 1184.5793
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11887 | 1188.6853
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11927 | 1192.6675
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11965 | 1196.5295
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12003 | 1200.2749
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12039 | 1203.9073
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12074 | 1207.4301
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12108 | 1210.8466
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12142 | 1214.16
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12174 | 1217.3734
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12205 | 1220.4898
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.5122
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12264 | 1226.4433
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12293 | 1229.286
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1232 | 1232.043
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12347 | 1234.7167
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.3097
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.8245
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12423 | 1242.2634
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6287
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.9226
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.1472
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.3048
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12534 | 1253.3972
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12554 | 1255.4265
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12574 | 1257.3946
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12593 | 1259.3032
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12612 | 1261.1543
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12629 | 1262.9495
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12647 | 1264.6905
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12664 | 1266.379
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1268 | 1268.0165
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12696 | 1269.6046
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12711 | 1271.1448
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12726 | 1272.6385
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12741 | 1274.0871
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12755 | 1275.492
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12769 | 1276.8545
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12782 | 1278.1759
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12795 | 1279.4574
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.7003
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.9056
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12818 | 1281.8233
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12817 | 1281.7435
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12817 | 1281.666
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.5909
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12815 | 1281.5181
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12814 | 1281.4475
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12814 | 1281.379
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.3126
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.2481
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.1857
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12811 | 1281.1251
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12811 | 1281.0663
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1281 | 1281.0093
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1281 | 1280.954
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.9004
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12808 | 1280.8484
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12808 | 1280.798
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.7491
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.7017
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.6557
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.8624
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1283 | 1283.0327
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.1676
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.2683
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.3358
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3711
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3751
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.3488
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.2931
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.209
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0972
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1293 | 1292.9586
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.794
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.6042
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.3899
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12962 | 1296.152
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12969 | 1296.891
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12976 | 1297.6077
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12983 | 1298.3028
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1299 | 1298.977
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.6307
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.2648
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8797
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13015 | 1301.4761
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.0544
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.6154
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.1593
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6869
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.1985
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6948
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.176
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6427
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0953
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5343
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.96
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3729
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7733
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1616
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5382
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9035
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2577
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6012
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9344
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2575
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5708
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6235
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7047
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8136
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9494
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1113
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.2985
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.5103
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.7458
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0044
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.2853
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8393
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.3765
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8975
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4028
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8928
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3681
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.829
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.276
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7095
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1299
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5377
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9331
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3166
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6885
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0493
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3991
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7383
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0674
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3865
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6959
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.996
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2871
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5694
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8432
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1087
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3662
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6159
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8581
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.093
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3207
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5417
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7559
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9637
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1652
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3606
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5502
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.734
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9123
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0851
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0015
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9506
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9314
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.943
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9844
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0547
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.153
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2786
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4306
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6082
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8105
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.037
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2868
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5592
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.8536
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.1693
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.7569
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.3268
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8795
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4155
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.9354
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4395
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9284
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4026
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8625
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3085
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.741
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1605
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.5673
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9618
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3445
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7156
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0755
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4245
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.763
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0913
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4096
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7184
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0179
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3083
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5899
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8631
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.128
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3849
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.634
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8757
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.11
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3373
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5577
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7715
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9788
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1798
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3748
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5639
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7473
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9252
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0977
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.265
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4272
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.5846
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7372
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6339
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5639
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5262
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5198
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5438
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5972
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6792
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7889
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9255
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0881