## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-56
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 154 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.6623 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.561 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.058345 | 583.4476
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061544 | 615.4434
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.064605 | 646.0506
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.067533 | 675.3293
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.070334 | 703.3373
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073013 | 730.1297
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075576 | 755.7592
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.078028 | 780.2763
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.080373 | 803.7294
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.082616 | 826.1645
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.084763 | 847.6259
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.086816 | 868.1558
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088779 | 887.7947
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090658 | 906.5812
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092455 | 924.5524
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094174 | 941.7435
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095819 | 958.1885
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097392 | 973.9198
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098897 | 988.9682
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10034 | 1003.3636
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.1342
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.307
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10429 | 1042.9082
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1055 | 1054.9624
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.4935
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.5241
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10881 | 1088.0759
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1697
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.8255
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11171 | 1117.0622
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11259 | 1125.898
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3503
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11424 | 1142.4357
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11502 | 1150.1702
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11576 | 1157.569
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11646 | 1164.6467
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11714 | 1171.4172
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11779 | 1177.8939
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11841 | 1184.0894
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.119 | 1190.0161
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11957 | 1195.6855
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12011 | 1201.1089
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12063 | 1206.2968
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12113 | 1211.2596
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1216 | 1216.007
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12187 | 1218.7488
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12214 | 1221.3715
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12239 | 1223.8805
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.2805
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.5763
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12308 | 1230.7726
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.8735
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.8832
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12368 | 1236.8056
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.6447
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12422 | 1242.2035
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.6079
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12489 | 1248.8645
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1252 | 1251.9798
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1255 | 1254.9598
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12578 | 1257.8105
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12605 | 1260.5375
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12631 | 1263.1462
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12656 | 1265.6416
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1268 | 1268.0287
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12703 | 1270.3122
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12725 | 1272.4966
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.5862
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.585
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12785 | 1278.4972
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12803 | 1280.3263
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.0761
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.7499
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12854 | 1285.351
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.8827
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.3479
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.7495
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0903
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.3728
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.5998
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.7734
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.8961
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1297 | 1296.9701
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1298 | 1297.9975
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1299 | 1298.9803
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12999 | 1299.9204
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.8197
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.68
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.503
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2902
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0433
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.7637
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4528
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.112
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7426
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3458
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9229
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4749
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0029
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.508
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1916
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9324
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.7278
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5754
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4731
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.4186
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.4099
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.445
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.522
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.639
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.7943
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1297 | 1296.9863
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12962 | 1296.2134
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12955 | 1295.474
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.7667
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.0901
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.4429
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.8237
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.2315
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12917 | 1291.6649
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.9225
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.1256
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.2764
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.3773
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.4304
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.4378
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.4015
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.3233
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.2052
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0487
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8557
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.6276
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.366
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.0724
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.7481
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3945
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.0129
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6044
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1702
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7115
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2292
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7245
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1983
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6516
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0851
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4999
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8967
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2762
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6392
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9865
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3188
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6366
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9406
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2314
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5096
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.7757
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0303
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2738
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5068
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7296
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9428
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1467
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.3418
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.5284
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7069
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.078
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5199
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0294
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6035
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2396
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9348
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6867
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4927
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3506
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2581
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0125
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.7342
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4246
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0851
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7168
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3212
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8993
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4523
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9813
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4874
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9715
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4346
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8776
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3013
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7067
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0945
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4654
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8203
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1597
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4844
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.795
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0922
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3764
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6483
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9084
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1572
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.3953
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6229
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8407
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1316.0491
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.2484
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.439
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6214
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.7959
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1317 | 1316.9628
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13171 | 1317.1224
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.2752
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.4212
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13176 | 1317.561
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.8951
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3015
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.777
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3187
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9237
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5893
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3128
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0916
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9235
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8061
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7372
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7146
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.7365
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.8008
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.9057
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0495
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1299 | 1299.03
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13 | 1299.968
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8652
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7235
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.5446
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.33
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0814
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8001
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4876
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1453
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7745
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3763
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9521
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5028
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0296
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.5336
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0157
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4769
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.918
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.34
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7437
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1299
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4993
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8527
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1907
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5141
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8234
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1193
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4024
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6731
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9322
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1799
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.417
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6437
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.8606
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0681
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.2666
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.4564
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6381
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.8118
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1317 | 1316.978
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13171 | 1317.137
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.2891
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.4346
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13176 | 1317.5738
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9073
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3131
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7882
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3294
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.934
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5991
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3221
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1006
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9321
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8143