## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-62
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 235 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.7447 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.4551 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057209 | 572.086
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.059354 | 593.5391
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061438 | 614.3774
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.063462 | 634.6184
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.065428 | 654.2794
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.067338 | 673.3768
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.069193 | 691.927
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.070995 | 709.9455
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.072745 | 727.4476
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.074445 | 744.4481
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.076096 | 760.9614
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.0777 | 777.0015
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.079258 | 792.5818
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.080772 | 807.7156
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.082242 | 822.4157
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083669 | 836.6945
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.085056 | 850.5641
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.086404 | 864.0362
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087712 | 877.1222
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088983 | 889.8331
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090218 | 902.1798
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091417 | 914.1726
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092582 | 925.8217
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.093714 | 937.137
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094813 | 948.1279
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.09588 | 958.8039
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096917 | 969.1739
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097925 | 979.2467
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098903 | 989.0309
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099853 | 998.5346
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10078 | 1007.7659
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.7327
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10254 | 1025.4425
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10339 | 1033.9027
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10421 | 1042.1205
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10501 | 1050.1027
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10579 | 1057.8561
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.3874
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.7028
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.8085
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10867 | 1086.7106
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.4149
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10999 | 1099.927
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.2526
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.3968
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11172 | 1117.1766
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.8195
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11263 | 1126.3292
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11307 | 1130.7098
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9648
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0978
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11431 | 1143.1124
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1147 | 1147.0119
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11508 | 1150.7997
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11545 | 1154.4789
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11592 | 1159.241
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11639 | 1163.8667
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11684 | 1168.3597
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11727 | 1172.724
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1177 | 1176.9632
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11811 | 1181.0809
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11851 | 1185.0806
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1189 | 1188.9657
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11927 | 1192.7394
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11964 | 1196.405
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12 | 1199.9655
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12034 | 1203.424
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12068 | 1206.7834
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.121 | 1210.0464
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12132 | 1213.216
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12163 | 1216.2947
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12193 | 1219.2852
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12222 | 1222.19
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1225 | 1225.0116
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12278 | 1227.7522
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12304 | 1230.4144
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1233 | 1233.0002
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.5119
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1238 | 1237.9517
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.3215
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12426 | 1242.6234
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12449 | 1244.8594
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1247 | 1247.0312
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.1408
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12512 | 1251.19
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12532 | 1253.1804
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.1138
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1257 | 1256.9917
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12588 | 1258.8159
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12606 | 1260.5878
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12623 | 1262.3089
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1264 | 1263.9806
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12656 | 1265.6045
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12672 | 1267.1818
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.7139
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12702 | 1270.2021
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12716 | 1271.6476
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12731 | 1273.0518
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.4156
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12757 | 1275.7404
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12758 | 1275.8389
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12759 | 1275.9346
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1276 | 1276.0276
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12761 | 1276.1179
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12762 | 1276.2055
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12763 | 1276.2907
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12764 | 1276.3735
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12765 | 1276.4538
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12765 | 1276.5319
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.6077
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12767 | 1276.6814
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12768 | 1276.7529
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12768 | 1276.8224
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12769 | 1276.8899
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1277 | 1276.9555
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1277 | 1277.0192
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.081
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.1411
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.1995
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12773 | 1277.2562
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12785 | 1278.4996
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.7073
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.8805
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1282 | 1282.02
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12831 | 1283.1268
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.202
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12852 | 1285.2463
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.2607
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.246
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2031
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1327
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.129 | 1290.0357
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.9129
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7649
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.5924
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3963
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.1771
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9356
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.6723
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.3879
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.0829
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.7581
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.4139
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0509
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12997 | 1299.6697
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.2707
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8545
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.4216
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1301.9724
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.5074
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0271
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5319
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0223
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4986
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9612
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4106
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8471
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2711
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6829
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0829
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.4715
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8489
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2156
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5717
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9176
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0652
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2373
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4332
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6521
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8933
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.1563
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4405
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7451
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.0697
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.4136
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1301.9647
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.4999
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0198
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5248
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0154
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4919
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9547
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4043
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8409
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2651
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6771
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0773
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.466
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8436
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2104
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5667
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9127
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2488
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5753
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8925
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2005
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4997
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7904
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0727
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3469
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6133
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.872
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1233
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3675
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6046
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8349
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0586
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2759
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.487
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.692
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8912
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0846
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2726
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4551
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.444
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.462
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5081
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5815
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6815
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8073
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9581
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1333
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3321
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.5539
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.798
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0637
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.3505
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.6577
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1301.9848
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.3312
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.8846
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.4221
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9443
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4515
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.9441
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4226
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8874
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3389
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.7775
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.2035
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.6172
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.0192
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4095
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7888
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1571
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5149
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8624
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.5279
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8464
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1557
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4563
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7481
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0317
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3071
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5746
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8344
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0868
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.332
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5701
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8014
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0261
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2443
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4563
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6622
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8623
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0565
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2452
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4285
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6066
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.7795
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9475
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1107
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2692
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4232
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3844
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3754
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3953
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4433
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5186
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6204
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7479
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9005
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0773
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2777