## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-65
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 213 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.9249 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1315.549 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057433 | 574.3309
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.059789 | 597.8935
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.062071 | 620.7123
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.064281 | 642.8106
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.066421 | 664.2112
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.068494 | 684.9362
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.070501 | 705.0068
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.072444 | 724.4438
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.074327 | 743.267
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.07615 | 761.496
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.077915 | 779.1495
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.079625 | 796.2456
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08128 | 812.8019
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.082884 | 828.8355
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.084436 | 844.3629
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08594 | 859.4001
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087396 | 873.9625
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088807 | 888.0651
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090172 | 901.7225
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091495 | 914.9487
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092776 | 927.7573
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094016 | 940.1616
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095217 | 952.1741
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096381 | 963.8075
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097507 | 975.0735
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098598 | 985.9838
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099655 | 996.5497
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.782
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.6912
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10263 | 1026.2876
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10356 | 1035.581
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10446 | 1044.581
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.2968
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.7375
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10699 | 1069.9117
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8277
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.4939
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.918
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1078
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.0705
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.8134
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11203 | 1120.3434
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11267 | 1126.6672
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.7914
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11387 | 1138.7223
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11432 | 1143.1568
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11475 | 1147.4512
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11516 | 1151.6101
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11556 | 1155.6377
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11595 | 1159.5382
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11633 | 1163.3155
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1167 | 1166.9735
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11705 | 1170.516
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11739 | 1173.9467
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11773 | 1177.2691
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11818 | 1181.7957
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11862 | 1186.1793
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11904 | 1190.4246
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11945 | 1194.5358
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11985 | 1198.5172
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12024 | 1202.373
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12061 | 1206.107
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12097 | 1209.7231
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12132 | 1213.225
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12166 | 1216.6164
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12199 | 1219.9007
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.0813
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12262 | 1226.1614
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12291 | 1229.1444
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1232 | 1232.0331
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.8307
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12375 | 1237.5399
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12402 | 1240.1636
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.7045
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12452 | 1245.1651
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12475 | 1247.548
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12499 | 1249.8558
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.0906
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12543 | 1254.2549
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.3509
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12584 | 1258.3806
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.3464
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12622 | 1262.25
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12641 | 1264.0935
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12659 | 1265.8789
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12676 | 1267.6078
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12693 | 1269.2822
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12709 | 1270.9037
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12725 | 1272.474
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1274 | 1273.9948
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12755 | 1275.4675
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12769 | 1276.8938
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12783 | 1278.275
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.6126
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.9079
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12822 | 1282.1624
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12834 | 1283.3772
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12846 | 1284.5537
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12857 | 1285.6931
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12868 | 1286.7965
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.556
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.323
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.0974
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.8789
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12857 | 1285.6674
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.4625
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.2641
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12851 | 1285.0719
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8858
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12847 | 1284.7056
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.5311
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.362
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.1984
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1284 | 1284.0399
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12839 | 1283.8863
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.7377
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12836 | 1283.5937
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12835 | 1283.4543
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.3193
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.1885
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.371
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.5161
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.6251
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.699
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.7391
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.7463
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7217
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12917 | 1291.6664
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.5812
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12935 | 1293.4671
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12943 | 1294.325
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.1559
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9605
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.7397
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.4944
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2251
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.9329
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.6182
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.282
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9248
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13015 | 1301.5473
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.1501
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7339
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2993
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8468
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.377
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8905
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3878
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8694
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3358
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7874
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2248
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6484
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0586
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4559
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8406
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2132
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.574
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9234
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2618
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5895
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9068
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2141
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5118
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7701
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.7726
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8067
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8712
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9653
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.088
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2384
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4156
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.6188
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8471
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4089
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.953
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4798
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9901
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4842
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.9628
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4262
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.875
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3096
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7305
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1381
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5329
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9152
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2854
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6439
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9911
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3274
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.653
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9683
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2737
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5695
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8559
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1333
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4019
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.662
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9139
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1579
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3942
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.623
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8445
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0591
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2669
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4682
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6631
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8518
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0346
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2116
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.383
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.549
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4007
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2887
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2117
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1687
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1587
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1806
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2333
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.316
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4276
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.5672
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.7341
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.9272
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.1458
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.3891
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6562
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9465
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13016 | 1301.5683
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.1705
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.7537
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3184
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8653
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.395
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9079
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4047
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8857
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3516
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8027
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2396
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6627
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0725
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4693
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8536
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2258
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5862
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9352
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2732
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6006
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9176
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2246
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5219
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8098
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0886
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3586
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6201
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8734
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1186
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3561
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5861
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8089
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0246
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2335
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4358
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6317
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8214
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0052
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1831
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.3554
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5223
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6839
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8404
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.992
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8297
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7041
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.614
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5584
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.536
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.546
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5872
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6587
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7595
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8886