## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | BUV13-PC Učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 86 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 194
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 194
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 194
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 194
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 194
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 194
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 194
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 194
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 194
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.13659 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 194
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.11959 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 194
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 194
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 194
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 194 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 194
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.2558 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 194
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 194 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 194 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 95 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1246.0627 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 145.05 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.057598 | 575.9786
| 8:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.0601 | 600.9986
| 8:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.06251 | 625.0953
| 8:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.06483 | 648.303
| 8:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.067065 | 670.6543
| 8:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.069218 | 692.1808
| 8:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.071291 | 712.9131
| 8:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.073288 | 732.8804
| 8:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.075211 | 752.1108
| 8:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.077063 | 770.6317
| 8:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.078847 | 788.4692
| 8:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.080565 | 805.6486
| 8:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.082219 | 822.194
| 8:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.083813 | 838.1289
| 8:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.085348 | 853.4758
| 8:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.086826 | 868.2565
| 8:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.088249 | 882.4917
| 8:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.08962 | 896.2017
| 8:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.090941 | 909.4058
| 8:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.092212 | 922.1227
| 8:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.093437 | 934.3704
| 8:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.094617 | 946.1661
| 8:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.095753 | 957.5266
| 8:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.096847 | 968.4679
| 8:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.097901 | 979.0054
| 8:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.098915 | 989.1542
| 8:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.099893 | 998.9284
| 8:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.342
| 8:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10174 | 1017.4083
| 8:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10261 | 1026.14
| 8:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.5495
| 8:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10426 | 1042.6487
| 8:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10504 | 1050.4491
| 8:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1058 | 1057.9617
| 8:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10652 | 1065.197
| 8:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.1654
| 8:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.8766
| 8:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.3402
| 8:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.5653
| 8:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.5607
| 8:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.3349
| 8:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.896
| 8:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.2519
| 8:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11194 | 1119.4102
| 8:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11244 | 1124.3782
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11259 | 1125.9294
| 8:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11274 | 1127.4234
| 8:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.8623
| 8:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.2481
| 8:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11316 | 1131.5827
| 8:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.8681
| 8:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11341 | 1134.1061
| 8:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.2983
| 8:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.4466
| 8:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.5526
| 8:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11419 | 1141.8511
| 8:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1146 | 1145.991
| 8:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.115 | 1149.9781
| 8:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11538 | 1153.8182
| 9:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11575 | 1157.5165
| 9:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11611 | 1161.0784
| 9:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11645 | 1164.5088
| 9:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11678 | 1167.8127
| 9:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1171 | 1170.9947
| 9:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11741 | 1174.0592
| 9:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1177 | 1177.0107
| 9:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11799 | 1179.8532
| 9:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11826 | 1182.5909
| 9:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11852 | 1185.2276
| 9:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11878 | 1187.7669
| 9:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11902 | 1190.2126
| 9:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11926 | 1192.568
| 9:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11948 | 1194.8365
| 9:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1197 | 1197.0214
| 9:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11991 | 1199.1255
| 9:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12012 | 1201.1521
| 9:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12031 | 1203.1039
| 9:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1205 | 1204.9836
| 9:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12068 | 1206.794
| 9:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12085 | 1208.5376
| 9:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12102 | 1210.2168
| 9:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12118 | 1211.8341
| 9:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12134 | 1213.3918
| 9:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12149 | 1214.8919
| 9:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12163 | 1216.3367
| 9:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12177 | 1217.7282
| 9:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12191 | 1219.0683
| 9:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12204 | 1220.359
| 9:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12216 | 1221.602
| 9:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12228 | 1222.7992
| 9:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1224 | 1223.9522
| 9:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12251 | 1225.0627
| 9:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.1322
| 9:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.1622
| 9:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12282 | 1228.1543
| 9:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12291 | 1229.1097
| 9:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.123 | 1230.0298
| 9:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12309 | 1230.9161
| 9:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12318 | 1231.7696
| 9:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12326 | 1232.5916
Velká přestávka | 9:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12301 | 1230.1499
| 9:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12278 | 1227.7982
| 9:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12255 | 1225.5334
| 9:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12234 | 1223.3521
| 9:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12213 | 1221.2513
| 9:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.228
| 9:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12173 | 1217.2794
| 9:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12154 | 1215.4027
| 9:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12136 | 1213.5952
| 9:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12119 | 1211.8544
| 9:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12102 | 1210.1779
| 9:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12086 | 1208.5632
| 9:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1207 | 1207.0081
| 9:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12055 | 1205.5104
| 9:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12041 | 1204.0679
| 9:56 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12027 | 1202.6787
| 9:57 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12013 | 1201.3407
| 9:58 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12001 | 1200.0521
| 9:59 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11988 | 1198.8111
| 10:00 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.11976 | 1197.6158
| 10:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.11997 | 1199.6981
| 10:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12017 | 1201.7035
| 10:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12036 | 1203.6349
| 10:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12055 | 1205.4951
| 10:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12073 | 1207.2866
| 10:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1209 | 1209.012
| 10:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12107 | 1210.6738
| 10:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12123 | 1212.2742
| 10:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12138 | 1213.8156
| 10:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12153 | 1215.3001
| 10:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12167 | 1216.7298
| 10:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12181 | 1218.1068
| 10:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12194 | 1219.4329
| 10:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12207 | 1220.7102
| 10:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.9403
| 10:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.125
| 10:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12243 | 1224.266
| 10:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.3648
| 10:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12264 | 1226.4232
| 10:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12274 | 1227.4425
| 10:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12284 | 1228.4242
| 10:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3696
| 10:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.2802
| 10:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12312 | 1231.1572
| 10:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1232 | 1232.0018
| 10:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12328 | 1232.8152
| 10:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12336 | 1233.5987
| 10:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.3532
| 10:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.0799
| 10:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12358 | 1235.7798
| 10:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.4538
| 10:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12371 | 1237.103
| 10:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12377 | 1237.7282
| 10:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.3304
| 10:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.9103
| 10:36 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12395 | 1239.4688
| 10:37 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.124 | 1240.0067
| 10:38 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.5248
| 10:39 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1241 | 1241.0238
| 10:40 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12415 | 1241.5043
| 10:41 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1242 | 1241.9671
| 10:42 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.4129
| 10:43 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12428 | 1242.8422
| 10:44 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.2556
| 10:45 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12437 | 1243.6538
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.8039
| 10:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.0592
| 10:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12354 | 1235.4157
| 10:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.8698
| 10:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12304 | 1230.4178
| 10:51 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12281 | 1228.0563
| 10:52 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12258 | 1225.7819
| 10:53 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12236 | 1223.5914
| 10:54 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12215 | 1221.4818
| 10:55 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12195 | 1219.45
| 10:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12207 | 1220.7266
| 10:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1222 | 1221.9561
| 10:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.1402
| 10:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12243 | 1224.2807
| 11:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.379
| 11:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12264 | 1226.4368
| 11:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.4556
| 11:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12284 | 1228.4368
| 11:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3818
| 11:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.292
| 11:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12312 | 1231.1685
| 11:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1232 | 1232.0127
| 11:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12328 | 1232.8257
| 11:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12336 | 1233.6088
| 11:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.3629
| 11:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.0893
| 11:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12358 | 1235.7888
| 11:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.4625
| 11:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12371 | 1237.1114
| 11:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12377 | 1237.7363
| 11:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.3381
| 11:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.9178
| 11:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12395 | 1239.476
| 11:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.124 | 1240.0137
| 11:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.5315
| 11:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1241 | 1241.0302
| 11:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12415 | 1241.5105
| 11:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1242 | 1241.9731
| 11:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.4186
| 11:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12428 | 1242.8477
| 11:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.261
| 11:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12437 | 1243.659
| 11:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1244 | 1244.0423
| 11:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12444 | 1244.4114
| 11:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12448 | 1244.767
| 11:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12451 | 1245.1094
| 11:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12454 | 1245.4392
| 11:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.7568
| 11:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12461 | 1246.0627
| 11:35 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.1239
| 11:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.2936
| 11:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12376 | 1237.5677
| 11:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.9423
| 11:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12324 | 1232.4139
| 11:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.123 | 1229.9787
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12276 | 1227.6334
| 11:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.3746
| 11:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12232 | 1223.1992
| 11:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12211 | 1221.1041
| 11:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12191 | 1219.0862
| 11:46 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12171 | 1217.1428
| 11:47 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12153 | 1215.2711
| 11:48 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12135 | 1213.4685
| 11:49 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12117 | 1211.7324
| 11:50 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12101 | 1210.0604
| 11:51 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12117 | 1211.6834
| 11:52 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12132 | 1213.2466
| 11:53 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12148 | 1214.7521
| 11:54 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12162 | 1216.2021
| 11:55 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12176 | 1217.5985
| 11:56 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12189 | 1218.9434
| 11:57 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12202 | 1220.2387
| 11:58 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12215 | 1221.4862
| 11:59 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12227 | 1222.6877
| 12:00 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12238 | 1223.8448
| 12:01 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1225 | 1224.9592
| 12:02 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1226 | 1226.0325
| 12:03 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12271 | 1227.0662
| 12:04 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12281 | 1228.0618
| 12:05 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1229 | 1229.0206
| 12:06 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12299 | 1229.9441
| 12:07 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12308 | 1230.8335
| 12:08 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.69
| 12:09 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12325 | 1232.515
| 12:10 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12333 | 1233.3095
| 12:11 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.0747
| 12:12 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.8117
| 12:13 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.5214
| 12:14 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12362 | 1236.205
| 12:15 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.8634
| 12:16 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12375 | 1237.4974
| 12:17 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1081
| 12:18 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12387 | 1238.6962
| 12:19 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12393 | 1239.2627
| 12:20 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.8082
| 12:21 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.3336
| 12:22 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.8396
| 12:23 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.327
| 12:24 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12418 | 1241.7963
| 12:25 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12422 | 1242.2484
| 12:26 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.6837
| 12:27 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.103
| 12:28 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12435 | 1243.5068
| 12:29 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12439 | 1243.8958
| 12:30 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12443 | 1244.2703
| 12:31 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6311
| 12:32 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.1245 | 1244.9785
| 12:33 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12453 | 1245.3132
| 12:34 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.6354
| 12:35 | 0.13659 | 194 | 0.016667 | 0.12459 | 1245.9458
| 12:36 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1243 | 1243.0113
| 12:37 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12402 | 1240.1851
| 12:38 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12375 | 1237.4632
| 12:39 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.8417
| 12:40 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.317
| 12:41 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12299 | 1229.8854
| 12:42 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.5435
| 12:43 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12253 | 1225.2881
| 12:44 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.1159
| 12:45 | 0.11959 | 194 | 0.016667 | 0.1221 | 1221.0238