## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | S3Z-školka 1
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 490 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 400
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 400
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 400
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 400
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 400
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 400
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 400
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 400
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 400
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.25239 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 400
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.21839 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 400
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 400
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 400
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 400 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 400
Intenzita větrání (orientačně) |  | 0.81633 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 400
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 400 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 400 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1133.41 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 478.5156 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.055853 | 558.5265
| 8:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.056694 | 566.9377
| 8:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.057524 | 575.2353
| 8:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.058342 | 583.4207
| 8:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.05915 | 591.4956
| 8:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.059946 | 599.4613
| 8:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.060732 | 607.3194
| 8:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.061507 | 615.0713
| 8:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.062272 | 622.7184
| 8:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.063026 | 630.2622
| 8:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.06377 | 637.7041
| 8:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.064505 | 645.0454
| 8:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.065229 | 652.2875
| 8:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.065943 | 659.4317
| 8:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.066648 | 666.4794
| 8:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.067343 | 673.4318
| 8:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.068029 | 680.2903
| 8:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.068706 | 687.0561
| 8:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.069373 | 693.7305
| 8:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.070031 | 700.3147
| 8:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.070681 | 706.8099
| 8:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.071322 | 713.2174
| 8:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.071954 | 719.5382
| 8:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.072577 | 725.7737
| 8:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.073192 | 731.9248
| 8:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.073799 | 737.9929
| 8:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.074398 | 743.979
| 8:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.074988 | 749.8841
| 8:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.075571 | 755.7095
| 8:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.076146 | 761.4562
| 8:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.076713 | 767.1251
| 8:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.077272 | 772.7175
| 8:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.077823 | 778.2344
| 8:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.078368 | 783.6766
| 8:35 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.078905 | 789.0453
| 8:36 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.079434 | 794.3415
| 8:37 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.079957 | 799.5661
| 8:38 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.080472 | 804.7201
| 8:39 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.08098 | 809.8045
| 8:40 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.081482 | 814.8201
| 8:41 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.081977 | 819.768
| 8:42 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.082465 | 824.649
| 8:43 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.082946 | 829.4641
| 8:44 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.083421 | 834.214
| 8:45 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.08389 | 838.8998
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.084237 | 842.3737
| 8:47 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.08458 | 845.8006
| 8:48 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.084918 | 849.1812
| 8:49 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.085252 | 852.5161
| 8:50 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.085581 | 855.8059
| 8:51 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.085905 | 859.0513
| 8:52 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.086225 | 862.2528
| 8:53 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.086541 | 865.4111
| 8:54 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.086853 | 868.5267
| 8:55 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.08716 | 871.6002
| 8:56 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.087578 | 875.7808
| 8:57 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.08799 | 879.9048
| 8:58 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.088397 | 883.9732
| 8:59 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.088799 | 887.9866
| 9:00 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.089195 | 891.9457
| 9:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.089585 | 895.8514
| 9:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.08997 | 899.7043
| 9:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.090351 | 903.5051
| 9:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.090725 | 907.2545
| 9:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.091095 | 910.9533
| 9:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09146 | 914.6021
| 9:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09182 | 918.2016
| 9:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.092175 | 921.7524
| 9:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.092526 | 925.2553
| 9:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.092871 | 928.7108
| 9:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.093212 | 932.1196
| 9:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.093548 | 935.4824
| 9:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09388 | 938.7997
| 9:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.094207 | 942.0722
| 9:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09453 | 945.3005
| 9:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.094849 | 948.4851
| 9:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.095163 | 951.6268
| 9:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.095473 | 954.7259
| 9:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.095778 | 957.7832
| 9:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09608 | 960.7992
| 9:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.096377 | 963.7744
| 9:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.096671 | 966.7094
| 9:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09696 | 969.6047
| 9:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.097246 | 972.4609
| 9:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.097528 | 975.2786
| 9:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.097806 | 978.0581
| 9:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09808 | 980.8001
| 9:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.098351 | 983.505
| 9:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.098617 | 986.1734
| 9:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.098881 | 988.8057
| 9:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09914 | 991.4025
| 9:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.099396 | 993.9641
| 9:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.099649 | 996.4912
| 9:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.099898 | 998.9841
| 9:35 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.4433
| 9:36 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10039 | 1003.8693
| 9:37 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10063 | 1006.2624
| 9:38 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10086 | 1008.6233
| 9:39 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1011 | 1010.9522
| 9:40 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10132 | 1013.2497
Velká přestávka | 9:41 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10144 | 1014.3675
| 9:42 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10155 | 1015.4702
| 9:43 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.558
| 9:44 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10176 | 1017.6311
| 9:45 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.6897
| 9:46 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10197 | 1019.734
| 9:47 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.7642
| 9:48 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10218 | 1021.7804
| 9:49 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10228 | 1022.7829
| 9:50 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10238 | 1023.7719
| 9:51 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10247 | 1024.7475
| 9:52 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10257 | 1025.7099
| 9:53 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10267 | 1026.6594
| 9:54 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10276 | 1027.596
| 9:55 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.5199
| 9:56 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10294 | 1029.4313
| 9:57 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.3305
| 9:58 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.2175
| 9:59 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.0924
| 10:00 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.1033 | 1032.9556
| 10:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1035 | 1034.9558
| 10:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10369 | 1036.9289
| 10:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10389 | 1038.8753
| 10:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.7955
| 10:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.6897
| 10:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10446 | 1044.5583
| 10:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.4016
| 10:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.22
| 10:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.105 | 1050.0139
| 10:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10518 | 1051.7835
| 10:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10535 | 1053.5292
| 10:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.2514
| 10:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1057 | 1056.9502
| 10:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10586 | 1058.6261
| 10:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.2794
| 10:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.9103
| 10:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10635 | 1063.5191
| 10:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10651 | 1065.1062
| 10:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.6719
| 10:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.2164
| 10:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10697 | 1069.7401
| 10:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10712 | 1071.2432
| 10:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.7259
| 10:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10742 | 1074.1886
| 10:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10756 | 1075.6316
| 10:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.055
| 10:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.4592
| 10:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.8444
| 10:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10812 | 1081.211
| 10:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.559
| 10:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10839 | 1083.8888
| 10:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.2007
| 10:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.4948
| 10:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.7715
| 10:35 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.0309
| 10:36 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2733
| 10:37 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10915 | 1091.4988
| 10:38 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.7079
| 10:39 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9006
| 10:40 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.0771
| 10:41 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.2378
| 10:42 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.3828
| 10:43 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.5123
| 10:44 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.6266
| 10:45 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11007 | 1100.7258
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11007 | 1100.6615
| 10:47 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.598
| 10:48 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.5355
| 10:49 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.4738
| 10:50 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.4129
| 10:51 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.3528
| 10:52 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.2936
| 10:53 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.2351
| 10:54 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.1774
| 10:55 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1206
| 10:56 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.2131
| 10:57 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.2908
| 10:58 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.354
| 10:59 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.4028
| 11:00 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4375
| 11:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4582
| 11:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.465
| 11:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4583
| 11:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.4382
| 11:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4048
| 11:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3583
| 11:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.299
| 11:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.2269
| 11:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.1423
| 11:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1115 | 1115.0454
| 11:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.9362
| 11:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.815
| 11:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11177 | 1117.6819
| 11:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11185 | 1118.5371
| 11:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11194 | 1119.3808
| 11:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.213
| 11:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1121 | 1121.034
| 11:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.8439
| 11:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.6429
| 11:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11234 | 1123.4311
| 11:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.2086
| 11:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1125 | 1124.9756
| 11:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.7322
| 11:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.4787
| 11:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.215
| 11:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.9414
| 11:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11287 | 1128.6579
| 11:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11294 | 1129.3648
| 11:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.0622
| 11:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.7501
| 11:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.4287
| 11:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11321 | 1132.0981
| 11:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.7585
| 11:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.41
| 11:35 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.904
| 11:36 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.4049
| 11:37 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.9125
| 11:38 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.4268
| 11:39 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.9476
| 11:40 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11305 | 1130.4749
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.113 | 1130.0086
| 11:42 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.5486
| 11:43 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11291 | 1129.0949
| 11:44 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11286 | 1128.6472
| 11:45 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11282 | 1128.2056
| 11:46 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.77
| 11:47 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.3402
| 11:48 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11269 | 1126.9163
| 11:49 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.4981
| 11:50 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11261 | 1126.0855
| 11:51 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.8271
| 11:52 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11276 | 1127.5588
| 11:53 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.2805
| 11:54 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1129 | 1128.9925
| 11:55 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11297 | 1129.6949
| 11:56 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11304 | 1130.3877
| 11:57 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11311 | 1131.0712
| 11:58 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11317 | 1131.7455
| 11:59 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.4107
| 12:00 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.0668
| 12:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.7141
| 12:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3527
| 12:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9826
| 12:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.6041
| 12:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.2171
| 12:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.8218
| 12:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.4184
| 12:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1138 | 1138.0069
| 12:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.5874
| 12:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1601
| 12:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7251
| 12:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11403 | 1140.2824
| 12:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11408 | 1140.8322
| 12:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11414 | 1141.3746
| 12:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11419 | 1141.9096
| 12:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11424 | 1142.4374
| 12:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1143 | 1142.9581
| 12:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.4718
| 12:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1144 | 1143.9785
| 12:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11445 | 1144.4783
| 12:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1145 | 1144.9714
| 12:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11455 | 1145.4578
| 12:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11459 | 1145.9377
| 12:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11464 | 1146.4111
| 12:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11469 | 1146.8781
| 12:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11473 | 1147.3387
| 12:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11478 | 1147.7932
| 12:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11482 | 1148.2415
| 12:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11487 | 1148.6837
| 12:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11491 | 1149.12
| 12:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11496 | 1149.5504
| 12:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.115 | 1149.9749
| 12:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11504 | 1150.3937
| 12:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11508 | 1150.8069
| 12:35 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11512 | 1151.2145
| 12:36 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11505 | 1150.4679
| 12:37 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11497 | 1149.7315
| 12:38 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.1149 | 1149.0049
| 12:39 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11483 | 1148.2882
| 12:40 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11476 | 1147.5812
| 12:41 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11469 | 1146.8837
| 12:42 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11462 | 1146.1957
| 12:43 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11455 | 1145.517
| 12:44 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11448 | 1144.8474
| 12:45 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11442 | 1144.1869