## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | S3Z-školka 2
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 380 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 400
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 400
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 400
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 400
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 400
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 400
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 400
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 400
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 400
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.25239 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 400
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.21839 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 400
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 400
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 400
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 400 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 400
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.0526 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 400
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 400 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 400 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1153.6184 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 478.5156 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.056097 | 560.9731
| 8:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.057176 | 571.7553
| 8:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.058235 | 582.3501
| 8:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.059276 | 592.7605
| 8:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.060299 | 602.99
| 8:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.061304 | 613.0415
| 8:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.062292 | 622.9183
| 8:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.063262 | 632.6232
| 8:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.064216 | 642.1594
| 8:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.065153 | 651.5298
| 8:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.066074 | 660.7372
| 8:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.066978 | 669.7844
| 8:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.067867 | 678.6743
| 8:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.068741 | 687.4097
| 8:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.069599 | 695.9931
| 8:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.070443 | 704.4272
| 8:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.071271 | 712.7147
| 8:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.072086 | 720.858
| 8:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.072886 | 728.8597
| 8:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.073672 | 736.7223
| 8:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.074445 | 744.4481
| 8:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.075204 | 752.0395
| 8:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.07595 | 759.499
| 8:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.076683 | 766.8287
| 8:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.077403 | 774.0309
| 8:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.078111 | 781.1079
| 8:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.078806 | 788.0618
| 8:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.079489 | 794.8948
| 8:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.080161 | 801.609
| 8:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.080821 | 808.2064
| 8:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.081469 | 814.689
| 8:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.082106 | 821.0589
| 8:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.082732 | 827.318
| 8:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.083347 | 833.4683
| 8:35 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.083951 | 839.5116
| 8:36 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.084545 | 845.4499
| 8:37 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.085128 | 851.2848
| 8:38 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.085702 | 857.0183
| 8:39 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.086265 | 862.6521
| 8:40 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.086819 | 868.1879
| 8:41 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.087363 | 873.6274
| 8:42 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.087897 | 878.9723
| 8:43 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.088422 | 884.2243
| 8:44 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.088938 | 889.3849
| 8:45 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.089446 | 894.4558
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.089796 | 897.9603
| 8:47 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.09014 | 901.4038
| 8:48 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.090479 | 904.7874
| 8:49 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.090811 | 908.1122
| 8:50 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.091138 | 911.3792
| 8:51 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.091459 | 914.5894
| 8:52 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.091774 | 917.7437
| 8:53 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.092084 | 920.8432
| 8:54 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.092389 | 923.8887
| 8:55 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.092688 | 926.8814
| 8:56 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09313 | 931.3001
| 8:57 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.093564 | 935.6421
| 8:58 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.093991 | 939.9085
| 8:59 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09441 | 944.1008
| 9:00 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.094822 | 948.2201
| 9:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.095227 | 952.2678
| 9:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.095625 | 956.2451
| 9:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.096015 | 960.1532
| 9:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.096399 | 963.9934
| 9:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.096777 | 967.7667
| 9:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.097147 | 971.4745
| 9:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.097512 | 975.1178
| 9:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.09787 | 978.6977
| 9:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.098222 | 982.2153
| 9:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.098567 | 985.6718
| 9:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.098907 | 989.0682
| 9:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.099241 | 992.4055
| 9:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.099568 | 995.6848
| 9:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.099891 | 998.907
| 9:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10021 | 1002.0732
| 9:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10052 | 1005.1843
| 9:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10082 | 1008.2414
| 9:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10112 | 1011.2452
| 9:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10142 | 1014.1969
| 9:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.0972
| 9:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10199 | 1019.947
| 9:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10227 | 1022.7473
| 9:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10255 | 1025.4989
| 9:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10282 | 1028.2027
| 9:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10309 | 1030.8594
| 9:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10335 | 1033.4699
| 9:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1036 | 1036.035
| 9:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10386 | 1038.5555
| 9:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0322
| 9:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10435 | 1043.4658
| 9:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10459 | 1045.8571
| 9:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.2068
| 9:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10505 | 1050.5156
| 9:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10528 | 1052.7843
| 9:35 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1055 | 1055.0135
| 9:36 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.204
| 9:37 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10594 | 1059.3564
| 9:38 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.4713
| 9:39 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10635 | 1063.5495
| 9:40 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.5915
Velká přestávka | 9:41 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10661 | 1066.1197
| 9:42 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.6388
| 9:43 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10671 | 1067.1489
| 9:44 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10677 | 1067.6501
| 9:45 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.1426
| 9:46 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6265
| 9:47 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10691 | 1069.102
| 9:48 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.5692
| 9:49 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.107 | 1070.0283
| 9:50 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10705 | 1070.4794
| 9:51 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10709 | 1070.9227
| 9:52 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10714 | 1071.3582
| 9:53 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.7862
| 9:54 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.2068
| 9:55 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.62
| 9:56 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.1073 | 1073.0261
| 9:57 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.425
| 9:58 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.8171
| 9:59 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10742 | 1074.2023
| 10:00 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.10746 | 1074.5808
| 10:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.431
| 10:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.249
| 10:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.108 | 1080.0354
| 10:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.7907
| 10:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.5155
| 10:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.2102
| 10:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.8756
| 10:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.5119
| 10:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1198
| 10:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.6997
| 10:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.2522
| 10:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.7776
| 10:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.2766
| 10:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.7494
| 10:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.1967
| 10:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.6188
| 10:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1102 | 1102.0161
| 10:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3891
| 10:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.7383
| 10:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.064
| 10:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3667
| 10:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6467
| 10:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.9044
| 10:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1402
| 10:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.3546
| 10:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.5479
| 10:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.7204
| 10:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.8725
| 10:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1117 | 1117.0045
| 10:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.1169
| 10:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11192 | 1119.21
| 10:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11203 | 1120.284
| 10:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11213 | 1121.3393
| 10:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11224 | 1122.3763
| 10:35 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11234 | 1123.3953
| 10:36 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11244 | 1124.3965
| 10:37 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11254 | 1125.3804
| 10:38 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11263 | 1126.3471
| 10:39 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.297
| 10:40 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11282 | 1128.2304
| 10:41 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11291 | 1129.1475
| 10:42 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.113 | 1130.0487
| 10:43 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.9343
| 10:44 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11318 | 1131.8044
| 10:45 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.6594
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.1132 | 1132.0213
| 10:47 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3943
| 10:48 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.7782
| 10:49 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.1728
| 10:50 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.578
| 10:51 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.1129 | 1128.9935
| 10:52 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.4192
| 10:53 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.8548
| 10:54 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11273 | 1127.3003
| 10:55 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.7554
| 10:56 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.6982
| 10:57 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11286 | 1128.6246
| 10:58 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.5349
| 10:59 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11304 | 1130.4294
| 11:00 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.3083
| 11:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.1719
| 11:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1133 | 1133.0205
| 11:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11339 | 1133.8544
| 11:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.6737
| 11:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.4788
| 11:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11363 | 1136.2699
| 11:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1137 | 1137.0472
| 11:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11378 | 1137.8111
| 11:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.5616
| 11:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.2991
| 11:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.114 | 1140.0238
| 11:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11407 | 1140.7358
| 11:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11414 | 1141.4355
| 11:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11421 | 1142.123
| 11:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11428 | 1142.7985
| 11:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.4623
| 11:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11441 | 1144.1146
| 11:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11448 | 1144.7555
| 11:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11454 | 1145.3853
| 11:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1146 | 1146.0041
| 11:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11466 | 1146.6122
| 11:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11472 | 1147.2096
| 11:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11478 | 1147.7967
| 11:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11484 | 1148.3736
| 11:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11489 | 1148.9405
| 11:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11495 | 1149.4974
| 11:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.115 | 1150.0448
| 11:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11506 | 1150.5825
| 11:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11511 | 1151.111
| 11:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11516 | 1151.6302
| 11:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11521 | 1152.1404
| 11:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11526 | 1152.6418
| 11:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11531 | 1153.1344
| 11:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11536 | 1153.6184
| 11:35 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11526 | 1152.6158
| 11:36 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11516 | 1151.6307
| 11:37 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11507 | 1150.6627
| 11:38 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11497 | 1149.7115
| 11:39 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11488 | 1148.7768
| 11:40 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11479 | 1147.8585
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.1147 | 1146.956
| 11:42 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11461 | 1146.0693
| 11:43 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11452 | 1145.198
| 11:44 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11443 | 1144.3419
| 11:45 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.5006
| 11:46 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11427 | 1142.674
| 11:47 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11419 | 1141.8617
| 11:48 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11411 | 1141.0636
| 11:49 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11403 | 1140.2793
| 11:50 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5087
| 11:51 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11402 | 1140.2297
| 11:52 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11409 | 1140.9382
| 11:53 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11416 | 1141.6344
| 11:54 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11423 | 1142.3184
| 11:55 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1143 | 1142.9906
| 11:56 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11437 | 1143.651
| 11:57 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11443 | 1144.3
| 11:58 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11449 | 1144.9377
| 11:59 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11456 | 1145.5643
| 12:00 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11462 | 1146.18
| 12:01 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11468 | 1146.785
| 12:02 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11474 | 1147.3795
| 12:03 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1148 | 1147.9636
| 12:04 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11485 | 1148.5376
| 12:05 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11491 | 1149.1016
| 12:06 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11497 | 1149.6558
| 12:07 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11502 | 1150.2003
| 12:08 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11507 | 1150.7354
| 12:09 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11513 | 1151.2612
| 12:10 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11518 | 1151.7778
| 12:11 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11523 | 1152.2855
| 12:12 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11528 | 1152.7843
| 12:13 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11533 | 1153.2744
| 12:14 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11538 | 1153.756
| 12:15 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11542 | 1154.2293
| 12:16 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11547 | 1154.6943
| 12:17 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11552 | 1155.1512
| 12:18 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11556 | 1155.6002
| 12:19 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.1156 | 1156.0414
| 12:20 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11565 | 1156.4749
| 12:21 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11569 | 1156.9008
| 12:22 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11573 | 1157.3194
| 12:23 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11577 | 1157.7306
| 12:24 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11581 | 1158.1348
| 12:25 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11585 | 1158.5319
| 12:26 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11589 | 1158.922
| 12:27 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11593 | 1159.3054
| 12:28 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11597 | 1159.6822
| 12:29 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11601 | 1160.0524
| 12:30 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11604 | 1160.4161
| 12:31 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11608 | 1160.7735
| 12:32 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11611 | 1161.1247
| 12:33 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11615 | 1161.4698
| 12:34 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11618 | 1161.8089
| 12:35 | 0.25239 | 400 | 0.016667 | 0.11621 | 1162.1421
| 12:36 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.1161 | 1160.9913
| 12:37 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11599 | 1159.8605
| 12:38 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11587 | 1158.7493
| 12:39 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11577 | 1157.6575
| 12:40 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11566 | 1156.5847
| 12:41 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11555 | 1155.5305
| 12:42 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11545 | 1154.4947
| 12:43 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11535 | 1153.4768
| 12:44 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11525 | 1152.4767
| 12:45 | 0.21839 | 400 | 0.016667 | 0.11515 | 1151.494