## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | SM3-69
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 196 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0918 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1316.2312 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.05764 | 576.4046
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.06019 | 601.9046
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.062653 | 626.5308
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.065031 | 650.3132
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.067328 | 673.2808
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.069546 | 695.4614
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.071688 | 716.8821
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073757 | 737.5688
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075755 | 757.5467
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.077684 | 776.8401
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.079547 | 795.4725
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.081347 | 813.4665
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083084 | 830.8439
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.084763 | 847.6259
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.086383 | 863.8329
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087948 | 879.4846
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08946 | 894.6001
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.09092 | 909.1976
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092329 | 923.295
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.093691 | 936.9093
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095006 | 950.0572
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096275 | 962.7546
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097502 | 975.0169
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098686 | 986.8591
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.09983 | 998.2956
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3402
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.102 | 1020.0063
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.307
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.2548
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10499 | 1049.8617
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.1395
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.0994
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.7523
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.1087
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.1788
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1101 | 1100.9724
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4989
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.7676
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11228 | 1122.7872
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.5663
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.1132
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11424 | 1142.4357
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11485 | 1148.5416
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11544 | 1154.4383
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11601 | 1160.1329
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11642 | 1164.2118
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11682 | 1168.1509
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1172 | 1171.955
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11756 | 1175.6288
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11792 | 1179.1767
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11826 | 1182.6031
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11859 | 1185.912
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11891 | 1189.1076
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11922 | 1192.1937
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11952 | 1195.174
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11995 | 1199.473
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12036 | 1203.6246
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12076 | 1207.6339
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12115 | 1211.5059
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12152 | 1215.2452
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12189 | 1218.8564
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12223 | 1222.3439
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12257 | 1225.7119
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1229 | 1228.9645
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12321 | 1232.1056
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.1391
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.0687
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.8979
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12436 | 1243.6301
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12463 | 1246.2688
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12488 | 1248.817
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.2779
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12537 | 1253.6546
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12559 | 1255.9497
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12582 | 1258.1663
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.3069
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12624 | 1262.3741
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.3705
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12663 | 1266.2985
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12682 | 1268.1605
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.127 | 1269.9586
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12717 | 1271.6952
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12734 | 1273.3722
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1275 | 1274.9918
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.5559
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12781 | 1278.0664
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12795 | 1279.5251
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.9339
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2944
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12836 | 1283.6083
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8772
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.1025
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2859
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.4288
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.5325
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5984
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6277
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.6218
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.5819
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.509
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1294 | 1293.9837
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12935 | 1293.4764
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1293 | 1292.9865
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.5134
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0564
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6152
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.189
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.7775
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12904 | 1290.38
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.129 | 1289.9962
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6255
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.2676
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.9218
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.588
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.2656
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1288 | 1287.9542
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.6535
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3631
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.0826
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12868 | 1286.8118
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1288 | 1287.9709
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.0903
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.1713
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.2153
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.2235
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.1972
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.1375
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1295 | 1295.0456
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.9226
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.7695
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12976 | 1297.5874
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.3773
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.1402
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12999 | 1299.8769
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5883
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2754
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.9389
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5797
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.1986
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.7962
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3734
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9307
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.469
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.9889
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4909
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9757
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.444
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8961
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3328
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7546
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1618
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5551
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.935
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3018
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6561
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9982
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3286
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6477
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9558
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2534
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5408
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8183
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0864
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3452
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5952
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4159
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2771
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1773
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1151
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0894
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0988
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1421
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2182
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.326
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4643
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0529
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.6212
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1701
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.7002
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.2121
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7065
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.184
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6451
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0903
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5204
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9357
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3367
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7241
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0981
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4594
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8082
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1451
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4705
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7847
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0882
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3812
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6642
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9375
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2015
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4564
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7026
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9403
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1699
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3916
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6057
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8125
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0122
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2051
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.3914
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.5712
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.745
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9127
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0747
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.2312
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1314.9616
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7355
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5515
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.408
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3037
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2372
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2073
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2126
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2521
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3244
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4285
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.5634
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7278
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.9209
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1417
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.3891
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.083
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.7531
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.4003
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0253
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.6289
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.2118
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.7747
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3183
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8433
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3504
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.84
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3129
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7695
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2106
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.6365
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0478
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.445
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8286
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1991
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5569
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9024
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2361
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5583
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8695
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1701
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4603
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7406
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0113
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2727
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5252
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.769
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0045
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2319
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4515
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6636
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8684
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0662
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2572
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4417
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6198
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7919
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.958
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1185
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.2734
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.4231
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1469
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9145
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7243
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5749
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4649
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3929
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.3576
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3578
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3923
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4598