## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | SM3-71
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 178 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.3034 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1316.8435 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057902 | 579.0239
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.060695 | 606.9546
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.063383 | 633.8335
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.06597 | 659.7
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.068459 | 684.5924
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.070855 | 708.5472
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.07316 | 731.5999
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075378 | 753.7843
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.077513 | 775.1333
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.079568 | 795.6782
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.081545 | 815.4493
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083448 | 834.4759
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.085279 | 852.7858
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087041 | 870.4062
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088736 | 887.3629
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090368 | 903.681
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091938 | 919.3846
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.09345 | 934.4967
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094904 | 949.0396
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096303 | 963.0349
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.09765 | 976.503
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098946 | 989.464
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10019 | 1001.9367
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10139 | 1013.9398
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10255 | 1025.4908
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.6067
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10473 | 1047.304
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10576 | 1057.5984
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.5051
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1077 | 1077.0387
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.2133
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1095 | 1095.0423
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.5388
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.7153
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11196 | 1119.5839
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.1561
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.4431
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11415 | 1141.4557
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11482 | 1148.2042
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11547 | 1154.6985
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11609 | 1160.9482
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1167 | 1166.9626
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11728 | 1172.7504
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11783 | 1178.3203
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11837 | 1183.6803
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11873 | 1187.277
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11907 | 1190.7381
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11941 | 1194.0689
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11973 | 1197.2743
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12004 | 1200.359
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12033 | 1203.3274
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12062 | 1206.1841
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12089 | 1208.9332
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12116 | 1211.5787
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.1246
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12181 | 1218.1363
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1222 | 1221.9968
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12257 | 1225.7119
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12293 | 1229.2872
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.7277
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1236 | 1236.0387
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12392 | 1239.225
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12423 | 1242.2913
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12452 | 1245.2421
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12481 | 1248.0818
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12508 | 1250.8145
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12534 | 1253.4443
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1256 | 1255.9751
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12584 | 1258.4106
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12608 | 1260.7543
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1263 | 1263.0097
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12652 | 1265.1802
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12673 | 1267.269
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12693 | 1269.2791
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12712 | 1271.2135
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12731 | 1273.0751
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.8665
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.5905
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12782 | 1278.2495
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.846
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12814 | 1281.3825
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12829 | 1282.861
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12843 | 1284.2839
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12857 | 1285.6532
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1287 | 1286.9709
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.239
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.4593
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.6337
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7638
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8514
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.898
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9052
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.8745
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8072
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12977 | 1297.7049
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.5687
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.4
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13002 | 1300.2
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9698
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7107
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8621
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13 | 1300.0454
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12993 | 1299.2595
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.5031
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.7753
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.0749
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.4009
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.7522
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.128
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.5273
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.9492
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3928
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8575
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.3423
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.8465
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.3693
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.9102
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4683
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.129 | 1290.0431
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6339
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.8017
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9255
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.007
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1294 | 1294.0477
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1295 | 1295.0493
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1296 | 1296.0131
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12969 | 1296.9407
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.8333
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.6923
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.5189
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.3144
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.08
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8167
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.5256
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.2079
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8645
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4963
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.1044
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6895
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2526
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7945
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.316
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8179
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3008
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7656
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2128
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6432
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0574
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.456
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8396
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2088
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.564
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9059
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2349
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5515
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8561
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1493
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4315
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.703
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9643
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2158
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4578
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6907
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9148
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1304
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7764
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4733
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2194
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0126
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8513
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7337
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6583
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6233
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.6273
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6688
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.308
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9232
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.5151
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0848
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.633
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1606
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6683
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1569
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.6271
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0795
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.515
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.934
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3373
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7253
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0988
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4582
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.804
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1368
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4571
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7654
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.062
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3474
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6221
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8865
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1409
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3857
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6213
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.848
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0662
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2761
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4782
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6726
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.8598
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1316.0398
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.2131
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.3799
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.5404
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.6948
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.8435
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4249
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0598
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.746
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4818
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2651
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0943
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9676
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.8833
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8399
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8357
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8694
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9395
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0445
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.1833
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.3546
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.557
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.3511
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1152
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.8506
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5583
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.2393
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8947
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.5254
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.1324
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.7165
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2786
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8195
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.34
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.841
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3231
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.787
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2334
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6631
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0765
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4744
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8573
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2258
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5804
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9216
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.25
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5661
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8702
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1629
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4445
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7155
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9764
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2274
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4689
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7014
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9251
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1404
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3475
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5469
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7388
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9234
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1011
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.2721
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.4366
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.595
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7474
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.894
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4735
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1066
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7911
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5251
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3069
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1345
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1308.0062
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9205
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8757
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8702