## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | SM3-72
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 203 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0197 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1315.9648 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057551 | 575.5094
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.060017 | 600.1743
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.062402 | 624.0229
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.064708 | 647.082
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.066938 | 669.3778
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.069094 | 690.9356
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.071178 | 711.7798
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073193 | 731.934
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075142 | 751.4211
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.077026 | 770.2631
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.078848 | 788.4814
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08061 | 806.0967
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.082313 | 823.1289
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08396 | 839.5973
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.085552 | 855.5206
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087092 | 870.9167
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08858 | 885.8033
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.09002 | 900.1971
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091411 | 914.1144
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092757 | 927.571
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094058 | 940.5822
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095316 | 953.1627
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096533 | 965.3268
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097709 | 977.0883
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098846 | 988.4604
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099946 | 999.4561
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10101 | 1010.0878
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10204 | 1020.3675
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.307
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10399 | 1039.9175
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.2099
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.1947
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10669 | 1066.882
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10753 | 1075.2819
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.4036
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10913 | 1091.2565
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10988 | 1098.8495
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.1911
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2897
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.1534
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.7898
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.2066
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.411
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11454 | 1145.4099
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11512 | 1151.2104
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11554 | 1155.4463
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11595 | 1159.542
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11635 | 1163.5021
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11673 | 1167.3311
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1171 | 1171.0334
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11746 | 1174.6132
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11781 | 1178.0744
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11814 | 1181.4211
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11847 | 1184.657
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11878 | 1187.7857
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11922 | 1192.1834
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11964 | 1196.4356
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12005 | 1200.547
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12045 | 1204.5223
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12084 | 1208.366
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12121 | 1212.0825
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12157 | 1215.6759
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.1504
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12225 | 1222.5099
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12258 | 1225.7582
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12289 | 1228.899
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12319 | 1231.9358
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.872
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12377 | 1237.7111
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.4562
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.1105
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12457 | 1245.6769
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12482 | 1248.1583
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12506 | 1250.5576
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12529 | 1252.8775
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.1205
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12573 | 1257.2894
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12594 | 1259.3864
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12614 | 1261.414
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12634 | 1263.3745
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.2701
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.103
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12689 | 1268.8752
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12706 | 1270.5887
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12722 | 1272.2455
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12738 | 1273.8475
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12754 | 1275.3964
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12769 | 1276.8941
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12783 | 1278.3422
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.7424
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12811 | 1281.0962
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12824 | 1282.4052
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.6708
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8946
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.0779
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.222
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.3282
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12894 | 1289.3978
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12904 | 1290.432
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.432
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0263
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.6341
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.2549
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.8882
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.5337
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.1909
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8594
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.539
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2291
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.9295
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6398
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3597
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.0888
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12868 | 1286.827
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5738
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.329
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.0922
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.8634
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12856 | 1285.6421
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12854 | 1285.4281
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5937
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.7207
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12888 | 1288.8104
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.8641
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.8828
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.8679
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.8203
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.7412
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.6317
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12955 | 1295.4926
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.3251
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.13
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9082
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.6607
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.3883
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.0918
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.772
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.4297
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.0656
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.6805
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.275
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8499
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4057
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9431
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4627
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.9652
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.451
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9207
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3748
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.814
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2386
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.6491
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0461
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4299
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.801
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1598
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5068
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8422
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1666
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4802
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7835
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0767
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3602
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6343
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8993
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7831
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7038
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6602
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6512
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6756
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7323
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8202
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9383
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0856
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2611
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8364
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3926
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9305
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4505
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.9534
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4396
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9097
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3642
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8037
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2286
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.6395
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0368
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4209
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.7923
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1514
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4986
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8344
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.159
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4729
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7763
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0698
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3535
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6278
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8931
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1496
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3975
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6373
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8692
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0933
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3101
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5196
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7223
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9182
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1076
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2908
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4679
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6391
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8047
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9648
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7471
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5697
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4313
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3305
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2662
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2372
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2421
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2801
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3498
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4504
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5807
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.7399
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9268
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.1407
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.3806
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.6456
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.3075
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.9475
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5663
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.1646
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.7431
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3024
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8433
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3662
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8718
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3607
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8334
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2905
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7324
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1597
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5728
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9723
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3586
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7321
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0932
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4423
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7799
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1063
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4219
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7271
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0222
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3075
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5833
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8501
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.108
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3573
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5984
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8316
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.057
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2749
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4856
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6894
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8864
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0769
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2611
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4392
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6114
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7779
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9388
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0945
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.245
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.018
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8316
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6845
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5754
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.503
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4661
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4635
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.4941
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.5568
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6505