## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | SM3-73
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 189 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.1693 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1316.4803 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057737 | 577.365
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.060376 | 603.7583
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.062921 | 629.2144
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.065377 | 653.7666
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.067745 | 677.4469
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.070029 | 700.2863
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.072231 | 722.3148
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.074356 | 743.561
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.076405 | 764.0528
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.078382 | 783.8169
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.080288 | 802.8792
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.082126 | 821.2646
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.0839 | 838.9972
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08561 | 856.1001
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08726 | 872.5956
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088851 | 888.5055
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090385 | 903.8504
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091865 | 918.6504
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.093292 | 932.9248
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094669 | 946.6924
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095997 | 959.9711
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097278 | 972.7783
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098513 | 985.1307
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099704 | 997.0445
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10085 | 1008.5352
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10196 | 1019.6179
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.307
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10406 | 1040.6166
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10506 | 1050.5601
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.1506
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10694 | 1069.4004
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.3218
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.9264
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.2255
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2299
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.95
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11184 | 1118.396
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.5777
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.5042
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11392 | 1139.1849
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11456 | 1145.6283
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11518 | 1151.8429
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11578 | 1157.8368
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11636 | 1163.6179
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11692 | 1169.1937
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11731 | 1173.0992
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11769 | 1176.866
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11805 | 1180.499
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1184 | 1184.003
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11874 | 1187.3826
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11906 | 1190.6422
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11938 | 1193.786
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11968 | 1196.8182
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11997 | 1199.7428
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12026 | 1202.5635
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12068 | 1206.7563
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12108 | 1210.8003
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12147 | 1214.7007
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.4626
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12221 | 1222.0909
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12256 | 1225.5904
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1229 | 1228.9655
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12322 | 1232.2209
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12354 | 1235.3606
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.3889
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.3096
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12441 | 1244.1267
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12468 | 1246.8436
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12495 | 1249.4641
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1252 | 1251.9916
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12544 | 1254.4293
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12568 | 1256.7804
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1259 | 1259.0481
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12612 | 1261.2352
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12633 | 1263.3447
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.3793
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12673 | 1267.3416
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12692 | 1269.2342
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12711 | 1271.0596
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8203
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.5183
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12762 | 1276.1561
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12777 | 1277.7358
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12793 | 1279.2593
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.7288
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.146
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12835 | 1283.513
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12848 | 1284.8314
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.103
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3294
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.5123
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.6531
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.7535
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.8148
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.8384
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8257
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.7779
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.6963
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12966 | 1296.582
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.4364
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.788
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12962 | 1296.1627
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.5596
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1295 | 1294.9778
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.4168
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.8757
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3537
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8504
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.3649
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.8966
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.445
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0093
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5892
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.184
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.7932
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12894 | 1289.4162
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.0527
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.702
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3638
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0376
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.1953
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.312
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.3889
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.4277
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.4295
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3958
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.3277
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12962 | 1296.2266
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.0936
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9297
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.7362
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.514
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.2642
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9878
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6857
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.3588
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.008
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.6341
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.238
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8205
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3823
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.9241
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4467
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9507
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4369
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9057
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.358
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7941
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2148
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6206
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0119
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3893
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7534
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1045
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4431
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7697
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0848
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3886
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6816
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9643
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2369
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4998
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7534
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.998
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2339
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.989
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7884
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6304
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.5136
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4364
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3974
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3953
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4289
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4967
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.5976
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.2028
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.7866
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3495
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8925
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4162
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9214
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4085
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8784
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3316
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7687
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1903
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5969
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9891
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3673
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7322
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.084
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4234
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7507
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0664
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3709
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6646
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9478
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.221
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4845
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7386
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9837
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2201
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4481
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.668
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8801
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0847
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.282
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4723
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6558
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8329
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1316.0036
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.1683
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.3271
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.4803
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1557
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8782
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.646
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4575
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3113
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2058
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1395
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1111
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1192
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1625
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.2398
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3499
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.4915
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6637
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8652
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.0951
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.8247
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13015 | 1301.5283
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.207
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8616
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4929
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.1019
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6892
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.2556
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8019
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3289
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8371
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3273
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.256
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6958
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.12
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.5291
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9237
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3042
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6713
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0253
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3668
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6961
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0137
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3201
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6156
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9006
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1754
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4405
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6962
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9428
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1807
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4101
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6313
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8447
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0506
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2491
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4406
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6252
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8033
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9751
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1408
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.3006
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.4548
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6034
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2744
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9927
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7564
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5641
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.414
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3049
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2351
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2032
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.2081
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2482