## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | SM3-75
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 182 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.2527 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1316.7149 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.05784 | 578.3979
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.060575 | 605.7493
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.063209 | 632.0928
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.065747 | 657.4656
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.06819 | 681.9034
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.070544 | 705.4407
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.072811 | 728.1107
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.074995 | 749.9452
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.077098 | 770.9752
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.079123 | 791.2302
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.081074 | 810.7388
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.082953 | 829.5286
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.084763 | 847.6259
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.086506 | 865.0564
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088184 | 881.8445
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.089801 | 898.014
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091359 | 913.5877
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092859 | 928.5875
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094303 | 943.0346
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095695 | 956.9492
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097035 | 970.3512
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098326 | 983.2593
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099569 | 995.6917
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10077 | 1007.666
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10192 | 1019.199
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.307
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0058
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.3102
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10612 | 1061.235
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10708 | 1070.794
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.108 | 1080.0008
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.8683
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.4091
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.6351
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.558
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11212 | 1121.189
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11285 | 1128.5387
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.6176
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11424 | 1142.4357
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1149 | 1149.0025
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11553 | 1155.3273
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11614 | 1161.4191
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11673 | 1167.2864
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11729 | 1172.9375
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11784 | 1178.3803
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11821 | 1182.0946
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11857 | 1185.6721
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11891 | 1189.1178
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11924 | 1192.4365
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11956 | 1195.6328
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11987 | 1198.7114
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12017 | 1201.6766
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12045 | 1204.5325
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12073 | 1207.2832
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12099 | 1209.9324
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1214 | 1214.012
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12179 | 1217.9413
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12217 | 1221.7257
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.3707
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12289 | 1228.8814
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.2627
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.5195
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12387 | 1238.6562
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.6773
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.5871
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12474 | 1247.3896
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12501 | 1250.0889
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12527 | 1252.6888
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12552 | 1255.1928
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12576 | 1257.6045
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12599 | 1259.9274
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12622 | 1262.1647
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12643 | 1264.3195
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12664 | 1266.395
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12684 | 1268.3939
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12703 | 1270.3192
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12722 | 1272.1736
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1274 | 1273.9596
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12757 | 1275.6798
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12773 | 1277.3366
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12789 | 1278.9324
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.4693
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.9496
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12834 | 1283.3754
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12847 | 1284.7486
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.0713
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3451
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5721
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.7538
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.892
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1292 | 1291.9883
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0441
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.0611
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1295 | 1295.0405
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9839
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12969 | 1296.8925
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.7676
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.6105
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.4223
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13002 | 1300.2042
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.4294
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.6832
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1298 | 1297.9644
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12973 | 1297.2721
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12966 | 1296.6053
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9631
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.3446
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.7489
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.1751
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.6224
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.0901
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.5775
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0837
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6081
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1501
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7089
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.284
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.8747
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.4805
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1009
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.2631
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.3825
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.4607
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12935 | 1293.4991
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.4993
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12955 | 1295.4626
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.3905
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12973 | 1297.2841
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.1448
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1299 | 1298.9738
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.7722
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.5412
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2819
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1301.9953
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.6824
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3441
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9815
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5954
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1867
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.7562
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3047
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.833
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3418
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8319
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3039
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7585
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1964
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6182
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0243
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4156
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7924
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1553
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5049
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8415
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1658
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4781
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7789
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0686
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3477
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6164
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8753
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1246
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3647
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.596
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8188
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5054
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2405
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0221
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8487
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7184
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6299
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.5814
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.5716
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.599
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6622
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2879
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8905
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4709
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0299
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.5684
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0869
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.5864
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0675
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5308
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9771
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4069
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8209
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2196
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6036
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9735
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3297
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6729
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0033
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3216
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6282
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9235
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2079
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4818
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7456
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9997
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2445
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4802
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7072
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9259
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1365
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3393
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5347
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7229
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9041
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0787
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.2468
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.4087
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.5647
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7149
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3317
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9994
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7162
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4803
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.29
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1435
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1308.0393
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9758
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.9514
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9648
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0146
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.0993
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.2178
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.3688
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5511
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.7635
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.5328
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2738
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1301.9875
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.6749
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3369
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9746
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5887
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1803
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.75
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2987
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8272
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3363
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8265
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.2988
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7536
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1916
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6135
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0199
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4113
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7883
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1513
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.501
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8378
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1622
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4747
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7756
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0655
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3446
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6135
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8725
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1219
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3621
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5935
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8164
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.031
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2377
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4368
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6286
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8133
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9912
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.1626
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.3276
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.4866
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6397
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.7871
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4012
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0664
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7808
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5425
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3499
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2012
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0948
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.0292
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0029
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1305 | 1305.0144