## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | SM3-76
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 145 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.8276 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.819 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.058548 | 585.4751
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061932 | 619.3172
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.06516 | 651.6014
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.06824 | 682.3994
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.071178 | 711.7798
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073981 | 739.8076
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.076655 | 766.5453
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.079205 | 792.0521
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.081638 | 816.3847
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08396 | 839.5973
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.086174 | 861.7413
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088287 | 882.8659
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090302 | 903.0181
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092224 | 922.2427
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094058 | 940.5822
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095808 | 958.0776
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097477 | 974.7675
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099069 | 990.6892
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.878
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10204 | 1020.3675
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10342 | 1034.1901
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10474 | 1047.3764
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.106 | 1059.9556
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1072 | 1071.9558
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.4036
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.3244
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.7425
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.681
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.162
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.2066
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11418 | 1141.8348
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11501 | 1150.0658
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11579 | 1157.918
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11654 | 1165.4086
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11726 | 1172.5545
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11794 | 1179.3714
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11859 | 1185.8745
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11921 | 1192.0783
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1198 | 1197.9964
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12036 | 1203.6422
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1209 | 1209.028
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12142 | 1214.1659
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12191 | 1219.0673
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12237 | 1223.7431
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12282 | 1228.2036
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12306 | 1230.5501
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12328 | 1232.7886
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.924
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1237 | 1236.9612
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.9045
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.7584
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12425 | 1242.527
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12442 | 1244.2142
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.8236
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12474 | 1247.359
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12507 | 1250.7325
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1254 | 1253.9506
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1257 | 1257.0206
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12599 | 1259.9492
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12627 | 1262.7431
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.4083
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1268 | 1267.9508
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12704 | 1270.3764
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12727 | 1272.6902
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.8975
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1277 | 1277.0033
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1279 | 1279.0121
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.9284
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12828 | 1282.7565
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.5004
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12862 | 1286.1641
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.7512
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.2652
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7096
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0874
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.4018
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.6557
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.8519
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1297 | 1296.9931
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0817
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.1201
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1108
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.0559
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1301.9575
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8175
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.638
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4207
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1674
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8797
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.5592
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2075
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8259
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4158
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9786
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.5154
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0276
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5162
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9822
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4269
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.851
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.347
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9122
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5434
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.2376
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.992
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8037
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.67
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13016 | 1301.5886
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.557
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.5728
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.634
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12977 | 1297.7383
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12969 | 1296.8839
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.0689
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.2913
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.5495
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8419
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.1669
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.5229
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9086
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.2313
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.493
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.6967
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.845
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9404
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1299 | 1298.9854
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13 | 1299.9823
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9333
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8405
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7059
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5315
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3192
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.0705
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.7873
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4711
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1233
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7456
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3392
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9055
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4458
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9611
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4528
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9218
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3692
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.796
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2032
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5916
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9621
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3156
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6528
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9745
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2814
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5742
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8535
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1199
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.3741
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6165
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8478
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0685
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.279
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.4798
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.6713
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.8541
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1317 | 1317.0284
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13172 | 1317.1947
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4447
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7752
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1825
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6632
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2139
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8312
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5122
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.2539
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0535
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9084
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.7247
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.5034
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2463
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.955
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.631
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.276
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8912
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4781
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.038
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5721
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0817
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5678
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0315
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4738
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8958
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2984
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6825
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0488
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3983
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7317
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0498
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3532
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6427
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9188
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1822
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4335
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6732
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9019
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1201
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.3282
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.5267
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7161
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.8968
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13171 | 1317.0692
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13172 | 1317.2336
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.3905
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.5401
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13177 | 1317.6829
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13178 | 1317.819
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1316.0403
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3434
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7246
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1803
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7071
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3018
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9611
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6821
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.462
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2981
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.1878
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1286
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1181
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.1541
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2346
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.3573
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.4291
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.4516
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.4271
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.3576
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.2453
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.0921
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8999
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6706
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4058
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1071
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7761
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4144
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1308.0233
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.6041
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1582
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6868
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1911
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6721
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.131
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5688
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9864
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3848
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7649
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1275
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4733
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8033
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1181
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4184
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7048
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1314.9781
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2388
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4875
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7247
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.951
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.1669
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.3729
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.5694
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.7568
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.9356
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13171 | 1317.1062
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.2689
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.4241
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13176 | 1317.5722
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13177 | 1317.7135
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13178 | 1317.8483
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0681
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.37
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.75
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2045
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7302
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3238
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9821
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.7022
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4812
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3164