## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | UO22-108
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 227 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.8062 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.8845 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057285 | 572.8528
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.059503 | 595.0278
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061655 | 616.5453
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.063742 | 637.4247
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.065768 | 657.685
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.067734 | 677.3444
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.069642 | 696.4209
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.071493 | 714.9316
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073289 | 732.8935
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075032 | 750.3227
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.076724 | 767.235
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.078365 | 783.6458
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.079957 | 799.57
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.081502 | 815.022
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083002 | 830.0157
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.084456 | 844.5648
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.085868 | 858.6825
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087238 | 872.3815
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088567 | 885.6743
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.089857 | 898.5729
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091109 | 911.089
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092323 | 923.2339
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.093502 | 935.0187
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094645 | 946.4541
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095755 | 957.5503
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096832 | 968.3175
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097877 | 978.7654
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.09889 | 988.9034
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099874 | 998.7408
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.2865
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10175 | 1017.5492
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10265 | 1026.5371
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.2585
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10437 | 1043.7213
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.9332
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.9015
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10676 | 1067.6335
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1363
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10824 | 1082.4165
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.4809
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.3358
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1103 | 1102.9874
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.4417
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.7047
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.7819
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.4493
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1131 | 1130.9784
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.3731
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6375
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11438 | 1143.7755
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11478 | 1147.7907
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11517 | 1151.6869
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11555 | 1155.4676
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11591 | 1159.1361
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11627 | 1162.6958
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11674 | 1167.3796
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11719 | 1171.9244
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11763 | 1176.3345
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11806 | 1180.6138
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11848 | 1184.7662
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11888 | 1188.7955
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11927 | 1192.7052
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11965 | 1196.4991
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12002 | 1200.1804
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12038 | 1203.7526
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12072 | 1207.2188
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12106 | 1210.5823
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12138 | 1213.846
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1217 | 1217.0129
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12201 | 1220.0859
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.0678
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1226 | 1225.9613
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12288 | 1228.7689
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12315 | 1231.4933
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.1369
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.7021
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12392 | 1239.1913
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12416 | 1241.6066
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1244 | 1243.9503
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12462 | 1246.2245
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12484 | 1248.4313
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12506 | 1250.5726
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12527 | 1252.6505
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12547 | 1254.6667
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12566 | 1256.6231
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12585 | 1258.5215
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12604 | 1260.3636
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12622 | 1262.1511
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12639 | 1263.8856
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12656 | 1265.5686
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12672 | 1267.2017
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12688 | 1268.7864
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12703 | 1270.3242
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12718 | 1271.8163
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12733 | 1273.2641
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12747 | 1274.6691
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1276 | 1276.0323
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12774 | 1277.3552
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12786 | 1278.6388
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12799 | 1279.8843
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12799 | 1279.8634
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.843
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.8233
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.8042
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.7856
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.7676
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.7501
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.7331
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.7166
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.7006
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.6851
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.6701
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.6555
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.6413
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.6276
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.6142
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.6013
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.5887
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.5765
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.5647
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12808 | 1280.7828
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1282 | 1281.9648
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12831 | 1283.1117
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.2246
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.3045
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12864 | 1286.3524
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3692
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3558
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.3132
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.2422
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.1437
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1292 | 1292.0184
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8672
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.6908
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.49
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.2655
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1296 | 1296.018
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.7482
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.4567
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.1442
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12988 | 1298.8114
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.4587
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.0868
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.6964
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2878
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.8617
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.4186
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.959
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4833
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9921
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4859
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9649
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4298
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8809
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3186
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7433
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1554
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.5553
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9434
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3199
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6853
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0398
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3839
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7177
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0416
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1264
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2383
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3765
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5403
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.7289
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9415
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.1775
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4362
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7168
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0188
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.571
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.1069
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.6268
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.1314
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.621
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.096
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.557
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0043
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4384
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.8595
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2682
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6648
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1308.0496
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.423
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7853
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1369
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.478
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8091
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1303
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.442
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7444
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0379
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3227
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.599
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8671
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1273
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3798
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6248
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8625
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0932
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.317
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5342
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7449
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9494
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1479
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3404
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5273
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7086
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8845
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8256
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7982
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8012
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8338
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.895
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9841
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1003
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2426
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4103
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6028
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8192
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0588
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.321
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.605
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.9103
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.2362
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8116
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.37
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9118
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4376
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.9477
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4427
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9231
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3892
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8415
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2804
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7062
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1195
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5204
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9095
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.2871
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6534
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0089
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3538
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6886
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0133
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3285
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6343
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9311
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.219
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4984
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7695
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0326
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2879
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5356
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.776
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0092
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2355
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4551
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6682
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.875
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0756
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2703
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4593
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6426
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8205
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1314.9931
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1606
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3231
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4808
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6338
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5527
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5037
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4858
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4981
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5396
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6096
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7072
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8315
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9818
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.1573