## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | UO22-110
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 220 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.8636 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1315.2298 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057357 | 573.5687
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.059642 | 596.4165
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061857 | 618.5656
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.064004 | 640.0373
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.066085 | 660.8523
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.068103 | 681.0308
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.070059 | 700.5921
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.071956 | 719.5552
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073794 | 737.9383
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075576 | 755.7592
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.077304 | 773.0351
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.078978 | 789.7826
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.080602 | 806.018
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.082176 | 821.7568
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083701 | 837.0142
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.085181 | 851.8051
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.086614 | 866.1436
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.088004 | 880.0436
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.089352 | 893.5185
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090658 | 906.5812
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091924 | 919.2445
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.093152 | 931.5205
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094342 | 943.421
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095496 | 954.9576
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096614 | 966.1414
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097698 | 976.9831
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098749 | 987.4933
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099768 | 997.682
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10076 | 1007.5591
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.1342
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10264 | 1026.4164
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.4147
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10441 | 1044.1378
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.5942
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7919
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10687 | 1068.7389
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.4429
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10839 | 1083.9113
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.1512
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1697
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1105 | 1104.9736
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.5694
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1118 | 1117.9635
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11242 | 1124.162
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.171
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.7281
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1458
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11434 | 1143.4284
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11476 | 1147.5801
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11516 | 1151.6048
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11555 | 1155.5063
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11593 | 1159.2886
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1163 | 1162.9552
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11665 | 1166.5097
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.117 | 1169.9554
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11746 | 1174.5639
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1179 | 1179.0314
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11834 | 1183.3622
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11876 | 1187.5607
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11916 | 1191.6307
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11956 | 1195.5762
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11994 | 1199.4011
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12031 | 1203.109
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12067 | 1206.7035
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12102 | 1210.1881
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12136 | 1213.5661
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8408
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.122 | 1220.0154
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12231 | 1223.0928
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.0761
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1229 | 1228.9682
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12318 | 1231.7719
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12345 | 1234.4898
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12371 | 1237.1246
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12397 | 1239.6788
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12422 | 1242.1549
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.5552
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.8822
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.138
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.3248
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12534 | 1253.4447
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.4998
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12575 | 1257.492
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12594 | 1259.4233
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12613 | 1261.2955
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12631 | 1263.1105
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.87
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12666 | 1266.5756
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12682 | 1268.2291
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12698 | 1269.8321
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12714 | 1271.386
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12729 | 1272.8923
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.3527
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12758 | 1275.7683
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.1407
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12785 | 1278.471
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.7607
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1281 | 1281.011
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12822 | 1282.223
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12834 | 1283.398
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.2689
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12831 | 1283.1438
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1283 | 1283.0225
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12829 | 1282.9049
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12828 | 1282.7909
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12827 | 1282.6804
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.5733
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12825 | 1282.4694
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12824 | 1282.3688
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2712
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12822 | 1282.1766
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.0848
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1282 | 1281.9959
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.9097
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12818 | 1281.8262
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12817 | 1281.7452
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12817 | 1281.6667
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.5906
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12815 | 1281.5168
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12814 | 1281.4452
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.644
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.806
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.9326
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1286 | 1286.0247
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.0833
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12881 | 1288.1096
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1046
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12901 | 1290.069
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.004
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9104
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.7891
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.6409
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.4667
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.2672
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1296 | 1296.0432
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.7955
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.5247
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2317
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.9171
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.5815
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13002 | 1300.2255
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.8499
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13015 | 1301.4552
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.042
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.6108
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.1622
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6968
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.215
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.7173
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2043
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6764
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1341
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.5778
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.0079
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4248
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.829
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2209
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.6007
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.969
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3259
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.672
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0075
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3327
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6479
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9536
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9818
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0397
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1264
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2411
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3828
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.5508
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.7442
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9623
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.2043
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.4695
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0252
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.564
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0863
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5926
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.0834
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.5592
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0204
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4676
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9011
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3213
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7286
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1235
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5064
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8775
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2373
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.586
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9241
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2519
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5696
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8776
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1762
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4657
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7463
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0184
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2821
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5377
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7855
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0258
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2587
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4845
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7034
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9155
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1212
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3206
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5139
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7013
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.883
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0591
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2298
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1272
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0583
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0222
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0177
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0439
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0999
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1848
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2977
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4377
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.604
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.7958
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0123
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2528
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.5165
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8027
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1108
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7081
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.2871
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8484
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.3926
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.9201
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4315
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9272
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4078
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8737
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3253
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7632
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1876
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.599
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9979
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.3846
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7594
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1228
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4751
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8166
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1476
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4685
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7797
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0813
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3736
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6571
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9318
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1982
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4564
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7067
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9494
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1846
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4126
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6337
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.848
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0558
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2572
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4524
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6417
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8252
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0031
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1755
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3426
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5047
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6618
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8141
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6936
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6074
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5544
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5337
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5441
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5848
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6549
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7534
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.8795
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0323