## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | UO22-111
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 222 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.8468 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1315.1339 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 735.7177 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.057336 | 573.3596
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.059601 | 596.0111
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061798 | 617.976
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.063928 | 639.2751
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.065993 | 659.9286
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.067996 | 679.956
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.069938 | 699.3764
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.071821 | 718.2081
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.073647 | 736.4689
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.075418 | 754.1763
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.077135 | 771.3469
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.0788 | 787.9971
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.080414 | 804.1425
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08198 | 819.7985
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083498 | 834.98
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08497 | 849.7013
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.086398 | 863.9764
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.087782 | 877.8188
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.089124 | 891.2415
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090426 | 904.2574
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.091688 | 916.8788
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092912 | 929.1176
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094099 | 940.9854
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095249 | 952.4935
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.096365 | 963.6527
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097447 | 974.4737
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098497 | 984.9667
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099514 | 995.1416
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1005 | 1005.0081
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10146 | 1014.5756
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.853
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10328 | 1032.8492
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.5727
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.105 | 1050.0318
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.2345
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10662 | 1066.1885
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10739 | 1073.9014
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.3806
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10886 | 1088.633
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.6656
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.4851
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0978
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5101
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11217 | 1121.728
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11278 | 1127.7574
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11323 | 1132.3472
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11368 | 1136.7979
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11411 | 1141.1137
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11453 | 1145.2987
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11494 | 1149.3568
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11533 | 1153.292
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11571 | 1157.1078
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11608 | 1160.808
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11644 | 1164.396
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.11679 | 1167.8752
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11725 | 1172.5058
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1177 | 1176.9961
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11814 | 1181.3502
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11856 | 1185.5724
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11897 | 1189.6666
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11936 | 1193.6367
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11975 | 1197.4864
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12012 | 1201.2195
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12048 | 1204.8394
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12083 | 1208.3495
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12118 | 1211.7533
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12151 | 1215.0539
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12183 | 1218.2545
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12214 | 1221.358
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.3674
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12273 | 1227.2857
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12301 | 1230.1155
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.8595
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.5203
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1005
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12406 | 1240.6024
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1243 | 1243.0286
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12454 | 1245.3811
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12477 | 1247.6624
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12499 | 1249.8745
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1252 | 1252.0196
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12541 | 1254.0996
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.1166
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12581 | 1258.0725
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.126 | 1259.9691
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12618 | 1261.8082
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12636 | 1263.5915
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.3208
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1267 | 1266.9976
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12686 | 1268.6237
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12702 | 1270.2004
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12717 | 1271.7294
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.212
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.6497
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1276 | 1276.0437
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12774 | 1277.3956
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12787 | 1278.7064
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.128 | 1279.9775
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.2101
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12824 | 1282.4054
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.3075
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12822 | 1282.2127
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.1207
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1282 | 1282.0315
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.945
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.8611
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12818 | 1281.7797
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12817 | 1281.7009
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.6244
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.5502
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12815 | 1281.4783
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12814 | 1281.4086
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.341
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.2754
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.2118
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.1501
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12811 | 1281.0904
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1281 | 1281.0324
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1281 | 1280.9762
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.9216
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.1256
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.2931
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.4252
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.523
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5875
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6197
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.6206
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5912
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.5324
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4451
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.3301
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.1882
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1294 | 1294.0204
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.8273
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.6098
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.3685
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.1043
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.8177
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.5095
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.1804
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.8309
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4617
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.0734
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6665
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.2417
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.7994
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3402
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8646
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3732
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8663
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3444
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8081
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2577
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6937
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1165
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5264
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.924
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3095
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6833
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0457
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3972
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.738
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0685
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.389
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6998
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7443
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8177
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9193
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.0481
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.2033
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3841
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5897
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8194
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.0725
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.3482
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9027
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4404
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9618
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4674
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9576
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.433
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.894
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.341
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7745
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1948
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6024
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9976
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.3809
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7525
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1129
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4623
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8012
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1297
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4484
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7573
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0569
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3474
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6291
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9023
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1672
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4241
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6731
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9147
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1489
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.376
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5962
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8097
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0168
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2176
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4123
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6011
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.7842
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1314.9617
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1339
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.044
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9871
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9623
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9685
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0049
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0705
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1644
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2857
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4337
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6075
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8064
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0296
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2763
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.5458
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8375
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.1506
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7414
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.3143
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8698
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4085
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.9308
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4374
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9285
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4048
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8666
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3145
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7488
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1699
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.5782
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9742
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.3581
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7304
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0915
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4416
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.7811
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1102
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4295
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.739
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0391
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3302
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6124
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8861
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1515
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4088
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6584
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9003
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.135
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3625
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5831
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7971
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0045
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2057
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4008
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5899
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.7733
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1315 | 1314.9512
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1237
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2909
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4531
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.6104
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7629
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6539
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5785
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5358
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5246
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5441
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5934
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6714
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7774
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9105
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0699