## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | UO22-118
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 164 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31596 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.5 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 92 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.2702 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 490.4784 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.058145 | 581.4503
| 8:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.061162 | 611.6171
| 8:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.064055 | 640.5527
| 8:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.066831 | 668.3075
| 8:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.069493 | 694.9296
| 8:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.072047 | 720.4652
| 8:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.074496 | 744.9587
| 8:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.076845 | 768.4526
| 8:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.079099 | 790.9877
| 8:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08126 | 812.6032
| 8:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.083334 | 833.3365
| 8:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.085322 | 853.2237
| 8:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08723 | 872.2992
| 8:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.08906 | 890.5963
| 8:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.090815 | 908.1467
| 8:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.092498 | 924.9808
| 8:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.094113 | 941.1279
| 8:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.095662 | 956.616
| 8:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.097147 | 971.4721
| 8:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.098572 | 985.7219
| 8:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.099939 | 999.3901
| 8:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10125 | 1012.5006
| 8:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10251 | 1025.0759
| 8:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10371 | 1037.1381
| 8:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10487 | 1048.708
| 8:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.8058
| 8:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10705 | 1070.4506
| 8:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.661
| 8:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.4547
| 8:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8488
| 8:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.8594
| 8:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11175 | 1117.5023
| 8:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11258 | 1125.7926
| 8:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.7444
| 8:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11414 | 1141.3718
| 8:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11487 | 1148.6879
| 8:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11557 | 1155.7054
| 8:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11624 | 1162.4365
| 8:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11689 | 1168.8929
| 8:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11751 | 1175.0858
| 8:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1181 | 1181.026
| 8:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11867 | 1186.7238
| 8:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11922 | 1192.189
| 8:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.11974 | 1197.4312
| 8:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12025 | 1202.4595
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12056 | 1205.5904
| 8:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12086 | 1208.5936
| 8:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12115 | 1211.4741
| 8:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12142 | 1214.2372
| 8:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12169 | 1216.8874
| 8:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12194 | 1219.4295
| 8:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.8679
| 8:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12242 | 1224.2067
| 8:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12265 | 1226.4501
| 8:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.602
| 8:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12324 | 1232.3581
| 8:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1236 | 1235.961
| 8:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12394 | 1239.4168
| 8:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.7317
| 9:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12459 | 1245.9112
| 9:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1249 | 1248.961
| 9:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12519 | 1251.8863
| 9:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12547 | 1254.6922
| 9:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12574 | 1257.3836
| 9:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.126 | 1259.9652
| 9:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12624 | 1262.4414
| 9:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12648 | 1264.8166
| 9:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.0948
| 9:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12693 | 1269.28
| 9:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12714 | 1271.3761
| 9:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12734 | 1273.3867
| 9:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12753 | 1275.3151
| 9:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.1649
| 9:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12789 | 1278.9392
| 9:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.6411
| 9:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2735
| 9:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.8393
| 9:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.3412
| 9:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12868 | 1286.7818
| 9:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.1636
| 9:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.4891
| 9:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.7604
| 9:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1292 | 1291.9798
| 9:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.1495
| 9:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12943 | 1294.2715
| 9:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.3476
| 9:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.3799
| 9:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.37
| 9:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12983 | 1298.3197
| 9:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.2307
| 9:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1044
| 9:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9425
| 9:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7465
| 9:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.5176
| 9:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2572
| 9:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9666
| 9:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.6471
| 9:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.2999
| 9:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.9259
| 9:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5265
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4104
| 9:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3398
| 9:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3129
| 9:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.3279
| 9:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.3832
| 9:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.477
| 9:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.6077
| 9:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12988 | 1298.774
| 9:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.1298 | 1297.9742
| 9:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.2071
| 9:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12965 | 1296.4713
| 9:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.7656
| 9:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.0886
| 9:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.4393
| 9:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8165
| 9:56 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.219
| 9:57 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.646
| 9:58 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0964
| 9:59 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.5691
| 10:00 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0634
| 10:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2705
| 10:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.4284
| 10:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.5389
| 10:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.6042
| 10:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12966 | 1296.6259
| 10:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12976 | 1297.606
| 10:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.5461
| 10:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.4478
| 10:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.3127
| 10:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1423
| 10:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.9381
| 10:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7014
| 10:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4335
| 10:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.1358
| 10:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8093
| 10:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4555
| 10:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0752
| 10:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6696
| 10:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2398
| 10:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7867
| 10:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3113
| 10:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8145
| 10:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2972
| 10:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.7601
| 10:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2042
| 10:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6301
| 10:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0387
| 10:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4306
| 10:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8064
| 10:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.167
| 10:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5128
| 10:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8446
| 10:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1627
| 10:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4679
| 10:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7607
| 10:36 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0415
| 10:37 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3108
| 10:38 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5692
| 10:39 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.817
| 10:40 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0546
| 10:41 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.2826
| 10:42 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5013
| 10:43 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7111
| 10:44 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9123
| 10:45 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1053
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5982
| 10:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1527
| 10:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7662
| 10:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4362
| 10:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1605
| 10:51 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9369
| 10:52 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7632
| 10:53 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6375
| 10:54 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5576
| 10:55 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5219
| 10:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.2205
| 10:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8906
| 10:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.5334
| 10:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.15
| 11:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7414
| 11:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3086
| 11:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8527
| 11:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.3746
| 11:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8752
| 11:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3554
| 11:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.816
| 11:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2578
| 11:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6815
| 11:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.088
| 11:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4779
| 11:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8518
| 11:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2105
| 11:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5546
| 11:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8846
| 11:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2011
| 11:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5048
| 11:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.796
| 11:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0754
| 11:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3433
| 11:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6003
| 11:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8469
| 11:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.0833
| 11:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3101
| 11:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5277
| 11:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7364
| 11:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9366
| 11:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1286
| 11:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.3127
| 11:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.4894
| 11:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.6588
| 11:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.8213
| 11:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1317 | 1316.9772
| 11:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13171 | 1317.1267
| 11:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.2702
| 11:35 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7156
| 11:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2245
| 11:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7942
| 11:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4223
| 11:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1064
| 11:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8441
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6334
| 11:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4721
| 11:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3582
| 11:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2898
| 11:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.265
| 11:46 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.282
| 11:47 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.3391
| 11:48 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.4346
| 11:49 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.5671
| 11:50 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.735
| 11:51 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.629
| 11:52 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4866
| 11:53 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.3091
| 11:54 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.098
| 11:55 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8548
| 11:56 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.5807
| 11:57 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2769
| 11:58 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9447
| 11:59 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.5853
| 12:00 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.1997
| 12:01 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7891
| 12:02 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3544
| 12:03 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8967
| 12:04 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4168
| 12:05 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9157
| 12:06 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3942
| 12:07 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8532
| 12:08 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2934
| 12:09 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7157
| 12:10 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1208
| 12:11 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5093
| 12:12 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.882
| 12:13 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2395
| 12:14 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5823
| 12:15 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9112
| 12:16 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2267
| 12:17 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5293
| 12:18 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8195
| 12:19 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0979
| 12:20 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3649
| 12:21 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6211
| 12:22 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8668
| 12:23 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1024
| 12:24 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3285
| 12:25 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5453
| 12:26 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7532
| 12:27 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9527
| 12:28 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.144
| 12:29 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.3276
| 12:30 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.5036
| 12:31 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.6725
| 12:32 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.8344
| 12:33 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.1317 | 1316.9898
| 12:34 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13171 | 1317.1388
| 12:35 | 0.31596 | 410 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.2817
| 12:36 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7267
| 12:37 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2351
| 12:38 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8044
| 12:39 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4321
| 12:40 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1158
| 12:41 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8532
| 12:42 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6421
| 12:43 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4804
| 12:44 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.3662
| 12:45 | 0.29896 | 410 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2974