## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | UO22-139
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 220 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 590
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 590
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 590
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 590
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 590
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 590
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 590
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 590
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 590
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 590
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 590
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 590
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 590
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 590
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.6818 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 590
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 590 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1325.4128 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1058.7157 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.058399 | 583.9888
| 8:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.061649 | 616.4918
| 8:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.064757 | 647.574
| 8:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.06773 | 677.2976
| 8:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.070572 | 705.7218
| 8:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.07329 | 732.9036
| 8:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.07589 | 758.8971
| 8:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.078375 | 783.7544
| 8:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.080753 | 807.5251
| 8:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.083026 | 830.2568
| 8:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.085199 | 851.9948
| 8:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.087278 | 872.7825
| 8:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.089266 | 892.6616
| 8:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.091167 | 911.6716
| 8:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.092985 | 929.8507
| 8:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.094724 | 947.2352
| 8:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.096386 | 963.8597
| 8:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.097976 | 979.7575
| 8:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.099496 | 994.9604
| 8:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.4987
| 8:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10234 | 1023.4015
| 8:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10367 | 1036.6966
| 8:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10494 | 1049.4105
| 8:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.5687
| 8:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.1954
| 8:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.3138
| 8:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.9463
| 8:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1139
| 8:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.8371
| 8:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11241 | 1124.1353
| 8:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1133 | 1133.027
| 8:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11415 | 1141.5301
| 8:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11497 | 1149.6614
| 8:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11574 | 1157.4373
| 8:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11649 | 1164.8733
| 8:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1172 | 1171.9843
| 8:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11788 | 1178.7844
| 8:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11853 | 1185.2873
| 8:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11915 | 1191.5059
| 8:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11975 | 1197.4526
| 8:41 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12031 | 1203.1395
| 8:42 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12086 | 1208.5777
| 8:43 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12138 | 1213.7782
| 8:44 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12188 | 1218.7514
| 8:45 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.5072
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12268 | 1226.7956
| 8:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12299 | 1229.9402
| 8:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.9474
| 8:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12358 | 1235.8231
| 8:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.5731
| 8:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.2029
| 8:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12437 | 1243.7178
| 8:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12461 | 1246.1227
| 8:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12484 | 1248.4225
| 8:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12506 | 1250.6218
| 8:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1254 | 1253.9844
| 8:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12572 | 1257.2001
| 8:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.2752
| 8:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12632 | 1263.2159
| 9:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1266 | 1266.028
| 9:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.7172
| 9:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.2888
| 9:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12737 | 1273.7481
| 9:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12761 | 1276.0998
| 9:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12783 | 1278.3487
| 9:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.4994
| 9:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.556
| 9:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.5227
| 9:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12864 | 1286.4035
| 9:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.202
| 9:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.9219
| 9:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.5666
| 9:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.1395
| 9:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.6436
| 9:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.0819
| 9:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.4574
| 9:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12988 | 1298.7727
| 9:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13 | 1300.0305
| 9:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.2334
| 9:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.3837
| 9:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4837
| 9:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.5356
| 9:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.5415
| 9:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5035
| 9:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4234
| 9:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3031
| 9:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1443
| 9:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9488
| 9:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7181
| 9:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4538
| 9:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1573
| 9:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.83
| 9:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4734
| 9:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0886
| 9:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.677
| 9:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2396
| 9:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7776
| 9:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.2921
| 9:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.7841
| 9:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.2546
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.4451
| 9:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6709
| 9:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9305
| 9:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2225
| 9:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5455
| 9:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8981
| 9:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2789
| 9:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6869
| 9:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1207
| 9:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5792
| 9:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0614
| 9:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5663
| 9:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0928
| 9:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.64
| 9:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.207
| 9:56 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7929
| 9:57 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3969
| 9:58 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.0183
| 9:59 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6561
| 10:00 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3099
| 10:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2382
| 10:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.126
| 10:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.975
| 10:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.7869
| 10:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5632
| 10:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3057
| 10:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0157
| 10:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6946
| 10:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3439
| 10:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9648
| 10:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5585
| 10:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1263
| 10:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6693
| 10:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.1886
| 10:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.6851
| 10:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13172 | 1317.1599
| 10:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13176 | 1317.614
| 10:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1318 | 1318.0483
| 10:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13185 | 1318.4635
| 10:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13189 | 1318.8606
| 10:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.2404
| 10:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13196 | 1319.6035
| 10:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.132 | 1319.9508
| 10:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13203 | 1320.2829
| 10:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13206 | 1320.6004
| 10:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13209 | 1320.9041
| 10:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13212 | 1321.1945
| 10:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.4723
| 10:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13217 | 1321.7378
| 10:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1322 | 1321.9918
| 10:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13222 | 1322.2347
| 10:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.4669
| 10:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13227 | 1322.689
| 10:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13229 | 1322.9014
| 10:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.1045
| 10:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13233 | 1323.2988
| 10:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.4845
| 10:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.6621
| 10:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13238 | 1323.832
| 10:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1324 | 1323.9944
| 10:41 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.1497
| 10:42 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.2983
| 10:43 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.4403
| 10:44 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.5761
| 10:45 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.706
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.5707
| 10:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.4851
| 10:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13214 | 1321.4469
| 10:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.454
| 10:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.5046
| 10:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.5967
| 10:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13177 | 1317.7284
| 10:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.8981
| 10:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1041
| 10:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3449
| 10:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.8783
| 10:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.3884
| 10:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.8762
| 10:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.3427
| 11:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13178 | 1317.7888
| 11:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13182 | 1318.2154
| 11:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.6233
| 11:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1319 | 1319.0134
| 11:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13194 | 1319.3865
| 11:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13197 | 1319.7433
| 11:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.0844
| 11:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13204 | 1320.4107
| 11:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13207 | 1320.7226
| 11:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1321 | 1321.021
| 11:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13213 | 1321.3063
| 11:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13216 | 1321.5791
| 11:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13218 | 1321.84
| 11:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0895
| 11:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13223 | 1322.3281
| 11:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.5563
| 11:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.7745
| 11:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1323 | 1322.9832
| 11:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.1827
| 11:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.3735
| 11:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.556
| 11:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.7305
| 11:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.8973
| 11:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.0569
| 11:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2095
| 11:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.3554
| 11:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.495
| 11:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.6284
| 11:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13248 | 1324.756
| 11:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13249 | 1324.8781
| 11:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1325 | 1324.9948
| 11:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.1064
| 11:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13252 | 1325.2131
| 11:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.3152
| 11:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13254 | 1325.4128
| 11:35 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2466
| 11:36 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.1313
| 11:37 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0649
| 11:38 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1321 | 1321.045
| 11:39 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.0698
| 11:40 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13191 | 1319.1371
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13182 | 1318.2453
| 11:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.3924
| 11:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.5768
| 11:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7968
| 11:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.051
| 11:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3377
| 11:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6557
| 11:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0034
| 11:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3797
| 11:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7832
| 11:51 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4723
| 11:52 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1313
| 11:53 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7615
| 11:54 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3641
| 11:55 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9404
| 11:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4915
| 11:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1316 | 1316.0185
| 11:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.5225
| 11:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1317 | 1317.0045
| 12:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.4653
| 12:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13179 | 1317.9061
| 12:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.3275
| 12:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13187 | 1318.7306
| 12:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13191 | 1319.116
| 12:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4846
| 12:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13198 | 1319.8371
| 12:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.1741
| 12:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.4964
| 12:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13208 | 1320.8047
| 12:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.0994
| 12:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13214 | 1321.3813
| 12:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13217 | 1321.6509
| 12:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13219 | 1321.9086
| 12:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13222 | 1322.1551
| 12:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.3909
| 12:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.6163
| 12:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.8319
| 12:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1323 | 1323.038
| 12:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.2351
| 12:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.4237
| 12:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.6039
| 12:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13238 | 1323.7763
| 12:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.9412
| 12:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.0989
| 12:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2496
| 12:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.3938
| 12:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.5317
| 12:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.6635
| 12:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13248 | 1324.7896
| 12:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13249 | 1324.9102
| 12:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1325 | 1325.0255
| 12:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.1357
| 12:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13252 | 1325.2412
| 12:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.342
| 12:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13254 | 1325.4384
| 12:36 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.2711
| 12:37 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.1548
| 12:38 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0873
| 12:39 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.0665
| 12:40 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.0903
| 12:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.1568
| 12:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.264
| 12:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.4103
| 12:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.594
| 12:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8133