## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | UO22-142
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 296 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 590
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 590
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 590
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 590
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 590
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 590
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 590
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 590
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 590
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 590
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 590
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 590
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 590
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 590
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.9932 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 590
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 590 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1324.0254 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1058.7157 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.057541 | 575.4064
| 8:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.059998 | 599.9826
| 8:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.062376 | 623.7557
| 8:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.064675 | 646.7521
| 8:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.0669 | 668.9971
| 8:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.069052 | 690.5152
| 8:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.071133 | 711.3302
| 8:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.073147 | 731.4651
| 8:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.075094 | 750.9421
| 8:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.076978 | 769.7827
| 8:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.078801 | 788.0077
| 8:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.080564 | 805.6371
| 8:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.082269 | 822.6905
| 8:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.083919 | 839.1867
| 8:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.085514 | 855.1439
| 8:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.087058 | 870.5797
| 8:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.088551 | 885.5111
| 8:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.089995 | 899.9547
| 8:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.091393 | 913.9263
| 8:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.092744 | 927.4413
| 8:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.094051 | 940.5148
| 8:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.095316 | 953.1611
| 8:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.096539 | 965.3942
| 8:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.097723 | 977.2275
| 8:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.098867 | 988.6742
| 8:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.099975 | 999.7469
| 8:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10105 | 1010.4578
| 8:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.8187
| 8:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10308 | 1030.8411
| 8:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10405 | 1040.536
| 8:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10499 | 1049.9141
| 8:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1059 | 1058.9857
| 8:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.761
| 8:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10762 | 1076.2495
| 8:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10845 | 1084.4607
| 8:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4036
| 8:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.0869
| 8:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.5192
| 8:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.7086
| 8:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11217 | 1121.6631
| 8:41 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.3904
| 8:42 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11349 | 1134.8979
| 8:43 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11412 | 1141.1927
| 8:44 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11473 | 1147.2818
| 8:45 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11532 | 1153.172
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11579 | 1157.9283
| 8:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11625 | 1162.5291
| 8:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1167 | 1166.9796
| 8:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11713 | 1171.2847
| 8:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11754 | 1175.4491
| 8:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11795 | 1179.4774
| 8:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11834 | 1183.3741
| 8:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11871 | 1187.1435
| 8:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11908 | 1190.7898
| 8:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.11943 | 1194.3168
| 8:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11987 | 1198.6702
| 8:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12029 | 1202.8812
| 8:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1207 | 1206.9547
| 8:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12109 | 1210.8951
| 9:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12147 | 1214.7067
| 9:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12184 | 1218.3938
| 9:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1222 | 1221.9604
| 9:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.4105
| 9:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.7478
| 9:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1232 | 1231.9761
| 9:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.0989
| 9:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1197
| 9:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1241 | 1241.0417
| 9:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12439 | 1243.8683
| 9:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12466 | 1246.6025
| 9:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12492 | 1249.2474
| 9:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12518 | 1251.8059
| 9:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12543 | 1254.2807
| 9:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12567 | 1256.6747
| 9:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9905
| 9:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12612 | 1261.2306
| 9:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12634 | 1263.3975
| 9:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12655 | 1265.4936
| 9:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12675 | 1267.5213
| 9:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12695 | 1269.4826
| 9:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12714 | 1271.3799
| 9:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.2152
| 9:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1275 | 1274.9905
| 9:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12767 | 1276.7078
| 9:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12784 | 1278.369
| 9:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.128 | 1279.9759
| 9:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12815 | 1281.5303
| 9:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1283 | 1283.034
| 9:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.4884
| 9:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.8954
| 9:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2564
| 9:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5729
| 9:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.8464
| 9:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0783
| 9:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.27
| 9:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.4227
| 9:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.5377
| 9:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.6163
| 9:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.6597
| 9:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12977 | 1297.6689
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12977 | 1297.7037
| 9:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12977 | 1297.7374
| 9:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.77
| 9:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.8015
| 9:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.832
| 9:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.8615
| 9:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.89
| 9:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9176
| 9:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9442
| 9:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1298 | 1297.9701
| 9:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1298 | 1297.995
| 9:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0192
| 9:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0426
| 9:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0652
| 9:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.087
| 9:56 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.1082
| 9:57 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.1286
| 9:58 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.1484
| 9:59 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.1676
| 10:00 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.1861
| 10:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.1455
| 10:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.0735
| 10:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9712
| 10:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8396
| 10:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.6796
| 10:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4922
| 10:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2782
| 10:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1305 | 1305.0386
| 10:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.774
| 10:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4855
| 10:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1737
| 10:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8394
| 10:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4834
| 10:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1063
| 10:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7089
| 10:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2918
| 10:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8556
| 10:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4011
| 10:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9286
| 10:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.439
| 10:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9327
| 10:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4102
| 10:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8722
| 10:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.319
| 10:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.7513
| 10:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1694
| 10:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.5739
| 10:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9651
| 10:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.3436
| 10:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7097
| 10:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13171 | 1317.0638
| 10:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.4064
| 10:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13177 | 1317.7378
| 10:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13181 | 1318.0583
| 10:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13184 | 1318.3684
| 10:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13187 | 1318.6683
| 10:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1319 | 1318.9584
| 10:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.2391
| 10:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.5106
| 10:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13198 | 1319.7732
| 10:41 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.132 | 1320.0272
| 10:42 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13203 | 1320.273
| 10:43 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.5107
| 10:44 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13207 | 1320.7406
| 10:45 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1321 | 1320.963
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.2367
| 10:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.5341
| 10:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13189 | 1318.8545
| 10:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13182 | 1318.1971
| 10:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13176 | 1317.5611
| 10:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.9459
| 10:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.3509
| 10:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7753
| 10:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2184
| 10:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.6798
| 10:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1003
| 10:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.507
| 10:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9004
| 10:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.281
| 11:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6492
| 11:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1317 | 1317.0053
| 11:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.3498
| 11:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13177 | 1317.683
| 11:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1318 | 1318.0053
| 11:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.3171
| 11:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.6187
| 11:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13189 | 1318.9105
| 11:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.1927
| 11:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4657
| 11:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13197 | 1319.7298
| 11:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.132 | 1319.9852
| 11:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.2323
| 11:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.4714
| 11:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13207 | 1320.7026
| 11:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13209 | 1320.9263
| 11:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.1426
| 11:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13214 | 1321.3519
| 11:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13216 | 1321.5544
| 11:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13218 | 1321.7502
| 11:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13219 | 1321.9396
| 11:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.1229
| 11:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13223 | 1322.3001
| 11:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.4716
| 11:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.6375
| 11:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.7979
| 11:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1323 | 1322.9531
| 11:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.1033
| 11:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.2485
| 11:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.389
| 11:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.5249
| 11:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.6563
| 11:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13238 | 1323.7835
| 11:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.9065
| 11:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1324 | 1324.0254
| 11:35 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.1991
| 11:36 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.3997
| 11:37 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13216 | 1321.6264
| 11:38 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13209 | 1320.8784
| 11:39 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.1548
| 11:40 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4549
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13188 | 1318.7779
| 11:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13181 | 1318.123
| 11:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.4894
| 11:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.8766
| 11:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.2838
| 11:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7104
| 11:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1557
| 11:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6191
| 11:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1001
| 11:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.598
| 11:51 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0538
| 11:52 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4947
| 11:53 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9212
| 11:54 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3338
| 11:55 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.7329
| 11:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1189
| 11:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.4924
| 11:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.8536
| 11:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13172 | 1317.2031
| 12:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.5411
| 12:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13179 | 1317.868
| 12:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13182 | 1318.1843
| 12:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13185 | 1318.4903
| 12:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13188 | 1318.7862
| 12:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13191 | 1319.0725
| 12:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13193 | 1319.3494
| 12:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13196 | 1319.6173
| 12:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13199 | 1319.8765
| 12:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.1271
| 12:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13204 | 1320.3696
| 12:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13206 | 1320.6041
| 12:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13208 | 1320.831
| 12:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.0505
| 12:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13213 | 1321.2628
| 12:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.4682
| 12:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13217 | 1321.6668
| 12:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13219 | 1321.859
| 12:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1322 | 1322.0449
| 12:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13222 | 1322.2247
| 12:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.3986
| 12:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.5668
| 12:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13227 | 1322.7296
| 12:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13229 | 1322.887
| 12:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1323 | 1323.0393
| 12:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.1866
| 12:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13233 | 1323.3291
| 12:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.467
| 12:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.6003
| 12:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.7293
| 12:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.8541
| 12:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1324 | 1323.9748
| 12:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.0915
| 12:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2045
| 12:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.3137
| 12:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.4194
| 12:36 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.5801
| 12:37 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.7683
| 12:38 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1322 | 1321.983
| 12:39 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13212 | 1321.2233
| 12:40 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.4885
| 12:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13198 | 1319.7777
| 12:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13191 | 1319.0901
| 12:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13184 | 1318.4249
| 12:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13178 | 1317.7816
| 12:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13172 | 1317.1592