## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | UO22-91
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 227 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 590
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 590
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 590
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 590
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 590
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 590
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 590
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 590
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 590
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 590
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 590
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 590
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 590
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 590
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.5991 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 590
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 590 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1325.3094 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1058.7157 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.058296 | 582.9632
| 8:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.061453 | 614.529
| 8:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.064476 | 644.7566
| 8:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.06737 | 673.7027
| 8:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.070142 | 701.4216
| 8:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.072797 | 727.9655
| 8:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.075338 | 753.3841
| 8:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.077773 | 777.7251
| 8:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.080103 | 801.0341
| 8:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.082336 | 823.3551
| 8:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.084473 | 844.7297
| 8:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.08652 | 865.1982
| 8:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.08848 | 884.799
| 8:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.090357 | 903.5688
| 8:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.092154 | 921.5428
| 8:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.093875 | 938.7549
| 8:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.095524 | 955.2373
| 8:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.097102 | 971.021
| 8:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.098614 | 986.1355
| 8:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10006 | 1000.6093
| 8:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10145 | 1014.4695
| 8:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10277 | 1027.742
| 8:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10405 | 1040.4519
| 8:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.623
| 8:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.2781
| 8:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10754 | 1075.4391
| 8:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.127
| 8:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.3617
| 8:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.1626
| 8:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5479
| 8:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11245 | 1124.5354
| 8:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.1419
| 8:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11414 | 1141.3835
| 8:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11493 | 1149.2757
| 8:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11568 | 1156.8333
| 8:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11641 | 1164.0706
| 8:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1171 | 1171.001
| 8:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11776 | 1177.6376
| 8:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1184 | 1183.9929
| 8:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11901 | 1190.0787
| 8:41 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11959 | 1195.9066
| 8:42 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12015 | 1201.4873
| 8:43 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12068 | 1206.8315
| 8:44 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12119 | 1211.9491
| 8:45 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8498
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12203 | 1220.3212
| 8:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12236 | 1223.6454
| 8:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12268 | 1226.8287
| 8:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12299 | 1229.8771
| 8:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12328 | 1232.7962
| 8:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12356 | 1235.5916
| 8:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.2684
| 8:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.8318
| 8:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.2865
| 8:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.6371
| 8:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.1096
| 8:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12524 | 1252.4349
| 8:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12556 | 1255.6193
| 8:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12587 | 1258.6686
| 9:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12616 | 1261.5886
| 9:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.3849
| 9:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.0626
| 9:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12696 | 1269.6268
| 9:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12721 | 1272.0823
| 9:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.4337
| 9:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12767 | 1276.6854
| 9:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12788 | 1278.8417
| 9:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.9065
| 9:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12829 | 1282.8838
| 9:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12848 | 1284.7773
| 9:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5905
| 9:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.3268
| 9:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.129 | 1289.9895
| 9:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.5818
| 9:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.1065
| 9:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.5666
| 9:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9648
| 9:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12973 | 1297.3037
| 9:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.5859
| 9:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.8137
| 9:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9895
| 9:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.1154
| 9:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.1935
| 9:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.226
| 9:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2147
| 9:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.1615
| 9:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0681
| 9:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9364
| 9:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7678
| 9:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5639
| 9:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3263
| 9:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0564
| 9:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7555
| 9:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.425
| 9:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0661
| 9:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6801
| 9:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.268
| 9:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.831
| 9:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.3701
| 9:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.8863
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1592
| 9:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4629
| 9:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7961
| 9:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1576
| 9:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5461
| 9:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9606
| 9:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3999
| 9:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8629
| 9:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3487
| 9:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8564
| 9:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3848
| 9:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9333
| 9:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5009
| 9:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0869
| 9:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6904
| 9:56 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3107
| 9:57 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9471
| 9:58 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.599
| 9:59 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2655
| 10:00 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.9463
| 10:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.862
| 10:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.739
| 10:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5788
| 10:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3829
| 10:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.153
| 10:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8904
| 10:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5966
| 10:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2728
| 10:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9204
| 10:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5405
| 10:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1343
| 10:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.703
| 10:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2475
| 10:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.769
| 10:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.2683
| 10:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7465
| 10:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13172 | 1317.2044
| 10:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13176 | 1317.6429
| 10:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13181 | 1318.0628
| 10:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13185 | 1318.4649
| 10:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13188 | 1318.85
| 10:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.2187
| 10:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13196 | 1319.5718
| 10:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13199 | 1319.91
| 10:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.2338
| 10:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.5438
| 10:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13208 | 1320.8407
| 10:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.1251
| 10:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13214 | 1321.3974
| 10:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13217 | 1321.6581
| 10:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13219 | 1321.9078
| 10:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.1469
| 10:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.3759
| 10:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.5951
| 10:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.8051
| 10:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1323 | 1323.0061
| 10:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.1987
| 10:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.3831
| 10:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.5596
| 10:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.7287
| 10:41 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.8906
| 10:42 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1324 | 1324.0456
| 10:43 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.1941
| 10:44 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.3363
| 10:45 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.4724
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.3813
| 10:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13223 | 1322.3364
| 10:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13213 | 1321.3358
| 10:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13204 | 1320.3777
| 10:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4601
| 10:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.5815
| 10:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13177 | 1317.7401
| 10:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.9343
| 10:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.1628
| 10:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.4239
| 10:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.9379
| 10:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.4301
| 10:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.9014
| 10:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.3527
| 11:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13178 | 1317.785
| 11:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13182 | 1318.1988
| 11:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.5952
| 11:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1319 | 1318.9747
| 11:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13193 | 1319.3382
| 11:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13197 | 1319.6862
| 11:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.132 | 1320.0195
| 11:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13203 | 1320.3386
| 11:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13206 | 1320.6443
| 11:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13209 | 1320.9369
| 11:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13212 | 1321.2172
| 11:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.4856
| 11:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13217 | 1321.7426
| 11:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1322 | 1321.9887
| 11:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13222 | 1322.2244
| 11:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.45
| 11:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13227 | 1322.6661
| 11:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13229 | 1322.8731
| 11:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.0713
| 11:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13233 | 1323.2611
| 11:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.4428
| 11:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.6168
| 11:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13238 | 1323.7835
| 11:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.9431
| 11:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.0959
| 11:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2422
| 11:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.3823
| 11:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.5165
| 11:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.6451
| 11:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13248 | 1324.7681
| 11:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13249 | 1324.886
| 11:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1325 | 1324.9988
| 11:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.1069
| 11:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13252 | 1325.2103
| 11:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.3094
| 11:35 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.1828
| 11:36 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.104
| 11:37 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0708
| 11:38 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.0815
| 11:39 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.1341
| 11:40 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.2269
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13184 | 1318.3581
| 11:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.5262
| 11:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7295
| 11:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9667
| 11:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2361
| 11:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5365
| 11:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8666
| 11:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2251
| 11:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6108
| 11:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0225
| 11:51 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6807
| 11:52 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3109
| 11:53 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9145
| 11:54 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4925
| 11:55 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0459
| 11:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.5759
| 11:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0835
| 11:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.5695
| 11:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1317 | 1317.0349
| 12:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.4806
| 12:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13179 | 1317.9074
| 12:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.3161
| 12:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13187 | 1318.7074
| 12:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13191 | 1319.0822
| 12:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13194 | 1319.4411
| 12:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13198 | 1319.7848
| 12:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.1139
| 12:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13204 | 1320.429
| 12:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13207 | 1320.7308
| 12:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1321 | 1321.0198
| 12:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13213 | 1321.2966
| 12:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13216 | 1321.5616
| 12:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13218 | 1321.8154
| 12:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0584
| 12:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13223 | 1322.2911
| 12:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.514
| 12:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13227 | 1322.7274
| 12:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13229 | 1322.9317
| 12:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.1274
| 12:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13233 | 1323.3148
| 12:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.4943
| 12:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.6661
| 12:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13238 | 1323.8307
| 12:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1324 | 1323.9883
| 12:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.1392
| 12:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.2837
| 12:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.422
| 12:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.5546
| 12:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.6815
| 12:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13248 | 1324.803
| 12:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13249 | 1324.9193
| 12:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1325 | 1325.0308
| 12:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.1375
| 12:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13252 | 1325.2397
| 12:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.3375
| 12:36 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2097
| 12:37 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.1297
| 12:38 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0955
| 12:39 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.1051
| 12:40 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.1567
| 12:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.2485
| 12:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13184 | 1318.3789
| 12:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.5461
| 12:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7485
| 12:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9849