## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Cihelní 6 Cihelní 6 792 01 Bruntál |  |  |  | Vypracoval: |  | Bc. Zdeněk Lanči
Adresa: | Cihelní 6, Bruntál 792 01 |  |  |  | Datum: |  | 2016-06-07
Učebny č.: | UO22-94
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 222 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 590
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 590
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 590
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 590
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 590
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 590
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 590
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 590
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 590
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 590
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 590
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 590
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 590
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 590
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.6577 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 590
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 590 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1325.3834 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1058.7157 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.058369 | 583.6893
| 8:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.061592 | 615.9189
| 8:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.064675 | 646.7521
| 8:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.067625 | 676.2494
| 8:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.070447 | 704.4686
| 8:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.073147 | 731.4651
| 8:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.075729 | 757.292
| 8:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.0782 | 781.9998
| 8:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.080564 | 805.6371
| 8:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.082825 | 828.2503
| 8:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.084988 | 849.8836
| 8:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.087058 | 870.5797
| 8:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.089038 | 890.379
| 8:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.090932 | 909.3205
| 8:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.092744 | 927.4413
| 8:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.094478 | 944.777
| 8:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.096136 | 961.3615
| 8:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.097723 | 977.2275
| 8:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.099241 | 992.4061
| 8:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.927
| 8:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.8187
| 8:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10341 | 1034.1086
| 8:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.8226
| 8:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1059 | 1058.9857
| 8:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10706 | 1070.6219
| 8:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.7539
| 8:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4036
| 8:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.5918
| 8:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.3386
| 8:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11217 | 1121.6631
| 8:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.5836
| 8:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.1176
| 8:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11473 | 1147.2818
| 8:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11551 | 1155.0923
| 8:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11626 | 1162.5644
| 8:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11697 | 1169.7128
| 8:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11766 | 1176.5514
| 8:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11831 | 1183.0937
| 8:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11894 | 1189.3525
| 8:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.11953 | 1195.3402
| 8:41 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12011 | 1201.0685
| 8:42 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12065 | 1206.5485
| 8:43 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12118 | 1211.7911
| 8:44 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8066
| 8:45 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12216 | 1221.6047
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12249 | 1224.9466
| 8:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12281 | 1228.1436
| 8:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12312 | 1231.2022
| 8:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.1282
| 8:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.9274
| 8:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.6053
| 8:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12422 | 1242.1672
| 8:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6182
| 8:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1247 | 1246.9629
| 8:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.12492 | 1249.206
| 8:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12526 | 1252.6004
| 8:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12558 | 1255.8477
| 8:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9543
| 8:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12619 | 1261.9263
| 9:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12648 | 1264.7695
| 9:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12675 | 1267.4895
| 9:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12701 | 1270.0917
| 9:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12726 | 1272.5811
| 9:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1275 | 1274.9627
| 9:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.2411
| 9:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.4208
| 9:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12815 | 1281.506
| 9:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12835 | 1283.5009
| 9:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12854 | 1285.4093
| 9:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.2351
| 9:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1289 | 1288.9818
| 9:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.6527
| 9:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2513
| 9:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.7806
| 9:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.2437
| 9:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12966 | 1296.6433
| 9:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1298 | 1297.9824
| 9:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.12993 | 1299.2634
| 9:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4889
| 9:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6613
| 9:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.7829
| 9:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8559
| 9:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8824
| 9:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8644
| 9:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8039
| 9:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7027
| 9:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5625
| 9:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3851
| 9:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1721
| 9:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9249
| 9:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6452
| 9:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3342
| 9:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9933
| 9:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.624
| 9:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2272
| 9:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8044
| 9:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.3565
| 9:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.8848
| 9:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.3901
| 9:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.8735
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0876
| 9:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13153 | 1315.3357
| 9:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.6164
| 9:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9283
| 9:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.27
| 9:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6402
| 9:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0376
| 9:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4612
| 9:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9098
| 9:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3823
| 9:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8776
| 9:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3948
| 9:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9329
| 9:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.491
| 9:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0683
| 9:56 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6638
| 9:57 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2769
| 9:58 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9068
| 9:59 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.5527
| 10:00 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.214
| 10:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1383
| 10:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1308 | 1308.0226
| 10:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8686
| 10:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6779
| 10:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4522
| 10:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1929
| 10:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9015
| 10:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5794
| 10:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.228
| 10:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8484
| 10:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.442
| 10:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0098
| 10:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13156 | 1315.5531
| 10:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0728
| 10:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.57
| 10:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1317 | 1317.0456
| 10:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.5006
| 10:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13179 | 1317.936
| 10:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13184 | 1318.3524
| 10:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13188 | 1318.7508
| 10:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13191 | 1319.132
| 10:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4966
| 10:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13198 | 1319.8455
| 10:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.1792
| 10:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.4984
| 10:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13208 | 1320.8039
| 10:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.0961
| 10:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13214 | 1321.3756
| 10:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13216 | 1321.643
| 10:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13219 | 1321.8989
| 10:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.1436
| 10:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.3778
| 10:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.6018
| 10:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.8161
| 10:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1323 | 1323.0211
| 10:36 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.2172
| 10:37 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.4049
| 10:38 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.5844
| 10:39 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13238 | 1323.7561
| 10:40 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.9204
| 10:41 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.0776
| 10:42 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2279
| 10:43 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.3718
| 10:44 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.5094
| 10:45 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.641
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.5185
| 10:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.4447
| 10:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13214 | 1321.4174
| 10:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13204 | 1320.4346
| 10:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4943
| 10:51 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.5949
| 10:52 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13177 | 1317.7344
| 10:53 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.9111
| 10:54 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.1236
| 10:55 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13154 | 1315.3701
| 10:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.8978
| 10:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.4025
| 10:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13169 | 1316.8854
| 10:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.3474
| 11:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13178 | 1317.7894
| 11:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13182 | 1318.2122
| 11:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.6167
| 11:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1319 | 1319.0036
| 11:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13194 | 1319.3738
| 11:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13197 | 1319.728
| 11:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.0668
| 11:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13204 | 1320.3909
| 11:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13207 | 1320.701
| 11:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1321 | 1320.9977
| 11:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13213 | 1321.2815
| 11:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13216 | 1321.553
| 11:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13218 | 1321.8127
| 11:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0612
| 11:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13223 | 1322.2989
| 11:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.5264
| 11:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13227 | 1322.7439
| 11:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1323 | 1322.9521
| 11:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.1512
| 11:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13233 | 1323.3417
| 11:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.5239
| 11:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.6983
| 11:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.8651
| 11:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1324 | 1324.0246
| 11:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.1773
| 11:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.3233
| 11:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.463
| 11:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.5967
| 11:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.7246
| 11:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13248 | 1324.8469
| 11:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1325 | 1324.9639
| 11:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.0759
| 11:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13252 | 1325.183
| 11:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.2854
| 11:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13254 | 1325.3834
| 11:35 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2288
| 11:36 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.1242
| 11:37 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0674
| 11:38 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.0565
| 11:39 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.0893
| 11:40 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.164
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.2789
| 11:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.432
| 11:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6219
| 11:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8469
| 11:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1054
| 11:46 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3961
| 11:47 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7175
| 11:48 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0683
| 11:49 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4473
| 11:50 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8531
| 11:51 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5331
| 11:52 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1837
| 11:53 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.806
| 11:54 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4014
| 11:55 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1315 | 1314.971
| 11:56 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.516
| 11:57 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1316 | 1316.0373
| 11:58 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13165 | 1316.536
| 11:59 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1317 | 1317.0131
| 12:00 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.4696
| 12:01 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13179 | 1317.9062
| 12:02 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.324
| 12:03 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13187 | 1318.7236
| 12:04 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13191 | 1319.1059
| 12:05 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4717
| 12:06 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13198 | 1319.8216
| 12:07 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.1564
| 12:08 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.4766
| 12:09 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13208 | 1320.783
| 12:10 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.0761
| 12:11 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13214 | 1321.3565
| 12:12 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13216 | 1321.6248
| 12:13 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13219 | 1321.8814
| 12:14 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.1269
| 12:15 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.3618
| 12:16 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.5865
| 12:17 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.8015
| 12:18 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1323 | 1323.0071
| 12:19 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.2038
| 12:20 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.3921
| 12:21 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.5721
| 12:22 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.7444
| 12:23 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.9092
| 12:24 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.0668
| 12:25 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.2176
| 12:26 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.3619
| 12:27 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.5
| 12:28 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.632
| 12:29 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13248 | 1324.7584
| 12:30 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13249 | 1324.8792
| 12:31 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.1325 | 1324.9948
| 12:32 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.1055
| 12:33 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13252 | 1325.2113
| 12:34 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.3125
| 12:35 | 0.45875 | 590 | 0.016667 | 0.13254 | 1325.4094
| 12:36 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.2536
| 12:37 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.1479
| 12:38 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0901
| 12:39 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.0782
| 12:40 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.1101
| 12:41 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.1839
| 12:42 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.2979
| 12:43 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.4502
| 12:44 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6393
| 12:45 | 0.44175 | 590 | 0.016667 | 0.13159 | 1315.8635