## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Příloha č. 5 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (Položkový rozpočet)
| Zakázka: |  | OBNOVA TOPNÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU NA ADRESE OSVOBODITELŮ 187, 760 01 ZLÍN DPS D.1.4 VYTÁPĚNÍ
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. |  |  |  |  | DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Dodavatel vyplní zeleně označená pole!
| Vypracoval: |  | Ceny se přenesou z listu Rozpočet položkový automaticky!
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Za zhotovitele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | vilka JA BATI |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [6 empty] | #TypZaznamu#
Akce: |  | OBNOVA TOPNÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU NA ADRESE OSVOBODITELŮ 187, 760 01 ZLÍN DPS D.1.4 VYTÁPĚNÍ RTS 2024 30.11.2024 |  |  |  |  | STA
| Dodavatel: | [5 empty] | OBJ
| Poznámka 1 | Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části
| Poznámka 2 | V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací materiál, tvarovky, svařovací a těsnící materiál, kotvy a chráníčky.
| Poznámka 3 | Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.
| Poznámka 4 | Součástí dodávky a ocenění jsou nutné výkopy, sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky
| Poznámka 5 | Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Moravec s.r.o.. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.
Dodavatel vyplní zeleně označená pole!
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: |  | Stavební přípomoci |  |  |  | 0
1. | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 3 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 310236241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 3 | 0 | 0
3. | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 0.8 | 0 | 0
4. | 319211311R00 | Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 | m2 | 0.8 | 0 | 0
5. | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 0.3 | 0 | 0
6. | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném | kus | 6 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 953941621R00 | Osazení konzol ve zdivu betonovém | kus | 4 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 953981304R00 | Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY | kus | 4 | 0 | 0 | POL1_0
9. | 952902110R00 | Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách | m2 | 50 | 0 | 0 | POL1_0
10. | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.75 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | DIL
1. | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 3 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 5 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 3 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 721170902R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 5 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj | m | 5 | 0 | 0 | POL1_0
7. | PC-dod | Izolace návleková PET tl. stěny 10 mm - do DN50 | m | 5 | 0 | 0 | POL1_0
8. | PC-dod+mont | Dod+mont-sifon s kuličkou DN32 | soubor | 2 | 0 | 0 | POL1_0
9. | PC-dod+mont | Dod+mont-techn.sifon plast DN50 | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
10. | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 0 | 0.02 | 0 | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | DIL
1. | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 6 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 722220851R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4" | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4" | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4" | kus | 5 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 722170924R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1" | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 6 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 722172611R00 | Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 9 | 0 | 0 | POL1_0
9. | 722172612R00 | Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 2 | 0 | 0 | POL1_0
10. | 722172613R00 | Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 6 | 0 | 0 | POL1_0
11. | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj | m | 17 | 0 | 0 | POL1_0
12. | PC-dod | Dodávka izolace - rozvody st.vody PET v topném zdroji tl.20mm - rozvody teplé vody a CTV volně – PPR D26 - izolace z min.vlny s Al tl.30mm - rozvody teplé vody a CTV volně – PPR D32 - izolace z min.vlny s Al tl.40mm | m | 17 | 0 | 0 | POL1_0
13. | 722264111R00 | Vodoměr Qn 0,6-1,5 vc.overeni | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
14. | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 17 | 0 | 0 | POL1_0
15. | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
16. | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
17. | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 0 | 0.014 | 0 | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | DIL
1. | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 1 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm | m | 4 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 20 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 723190916R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 mm | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 723150304R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32 x 2,6 mm | m | 3 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 723150306R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5 x 2,6 mm | m | 5 | 0 | 0 | POL1_0
9. | 723150315R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 x 4 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | POL1_0
10. | 723235111R00 | Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
11. | PC-dod+mont | Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit DN 15 - vzorkovací | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
12. | 723235113R00 | Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
13. | 723235115R00 | Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
14. | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
15. | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 8 | 0 | 0 | POL1_0
16. | 783425250R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 1.5 | 0 | 0 | POL1_0
17. | PC-dod+mont | Plynový manometr D 100+MK | soubor | 1 | 0 | 0
18. | PC-dod+mont | Plynová připoj.hadice NTL DN25 dl.0,6m | soubor | 2 | 0 | 0
19. | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 0 | 0.014 | 0 | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | DIL
1. | 731200825R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
2. | PC-dod+mont | Demontáž stáv.odkouření do DN150 dl.do 10m | soubor | 2 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 731341130R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 2 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 731249125R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW | soubor | 2 | 0 | 0 | POL1_0
6. | PC-dod | Závěsný kondenzační plynový kotel s nerezovým výměníkem o tepelném výkonu 3,2-32kW Nox 6 s předpokládanou minimální technickou životností 10 let. Kotel musí mít vestavěnou expansi, kotlové čerpadlo, poj.ventil, autodiagnostiku a komunikační modul / modul umožňující komunikaci s MaR | soubor | 2 | 0 | 0 | POL1_0
7. | PC-dod+mont | Montážní rám pro kotel | soubor | 2 | 0 | 0 | POL1_0
8. | PC-dod+mont | Vyčištění stáv.komín.odtahu do DN200 /vč.případných vnitřních vložek/ mechanické a mokré čištění od spalin do 10m | soubor | 2 | 0 | 0 | POL1_0
9. | PC-dod+mont | Montáž komínové vložky pevné do 130 mm,do 10 m s rozn.prstenci | m | 16 | 0 | 0 | POL1_0
10. | PC-dod+mont | Připojovací adaptér DN80/125 | soubor | 2 | 0 | 0
11. | PC-dod+mont | Koleno DN80/125 45° | soubor | 2 | 0 | 0
12. | PC-dod+mont | Trubka DN80/125, 1000 mm | soubor | 2 | 0 | 0
13. | PC-dod+mont | Trubka DN80/125, 500 mm | soubor | 2 | 0 | 0
14. | PC-dod | Svislé pl.odkouření DN80 vč.stř.nástavce DN80 dl. 8m | soubor | 2 | 0 | 0
15. | PC-dod+mont | Sada odkouření GA-K, v místnosti DN80/125, v šachtě DN80, vč. revizního kolena 80/125, patního kolena, krytu šachty a 6 ks rozpěrných držáků | soubor | 2 | 0 | 0
16. | PC-dod+mont | Neutralizační zařízení pro kotelny do 100kW vč.granulátu | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
17. | PC-dod+mont | Odlučovač nečistot s magnetem - DN25 - vč.izolace | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
18. | PC-dod+mont | M+R : Kotlová sada pro 2 závěsné kotle s ekvit.řízením a nastavení časových oken. Kaskádové řízení. Ekvitermní regulátor. K základním funkcím patří: řízení čerpadla topení kotle /2/ se směšováním a nabíjecího čerpadla pro zásobník TV, 7 x teplotní čidlo, 5 x jímka, hlídání tlaku. V základu umožňuje kompletní vzdálenou správu přes internet. Brána, která je určena k integraci řídicích jednotek pomocí integrovaného komunikačního modulu LON do řídicích systémů BACnet nebo Modbus. Komunikačný modul LON na výměnu údajů přes sběrnici. Dopoj LAN do kotelny. Zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím nadřazeným vizualizačním systémem MaR Siemens Desigo CC instalovaným na centrálním velínu v ČRo Praha | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
19. | 998731202R00 | Přesun hmot do kotelny, výšky do 12 m | % | 0 | 0.055 | 0 | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | DIL
1. | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 732293810R00 | Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 732320813R00 | odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 732324812R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 732324813R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 30 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 732219301R00 | Montáž ohříváků vody stojat. Kombinovaných do 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
9. | PC-dod+mont | Zásobník teplé vody - nepřímoohřívaný 150 l - smaltovaná ocelová nádrž zásobníku s ochranou proti korozi, katodová ohcrana hořčíkovou anodou | soubor | 1 | 0 | 0
10. | PC-dod+mont | Dod+Montáž dodoj.armatuty MKK20 servisního ventilu | soubor | 2 | 0 | 0
11. | 732331512R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 8-12 l | soubor | 2 | 0 | 0
12. | PC-dod+mont | Dod+Montáž dopoj.armatury MKK25 servisního ventilu | soubor | 1 | 0 | 0
13. | 732331517R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,100 l | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
14. | PC-dod+mont | Dod+Montáž dopoj.armatury T pro vak.exp.12l | soubor | 1 | 0 | 0
15. | PC-dod+mont | Nádoby expanzní tlak.s vakem 12l | soubor | 1 | 0 | 0
16. | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 | 0 | 0 | POL1_0
17. | PC-dod | Dod.čerpadla oběh.typ E - 2m3/h 2m 230V vc.izol.pouzdra a sroubeni | soubor | 1 | 0 | 0
18. | PC-dod | Dod.čerpadla oběh.typ E - 2m3/h 4m 230V vc.izol.pouzdra a sroubeni | soubor | 1 | 0 | 0
19. | PC-dod+mont | Doplňovací zařízení pro UT - doplnění systému : - předřazený filtr, redukce, externí tlak.čidlo, řízení ventilu dopouštění - odděl.ventil DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody - obsahuje autom.ventil pro dopouštění | soubor | 1 | 0 | 0
20. | PC-dod+mont | Anuloid pro průtoky do 3m3/h vč. tep.izolace | soubor | 1 | 0 | 0
21. | PC-dod+mont | Odlučovač nečistot a kalu 6/4" | soubor | 1 | 0 | 0
22. | PC-dod+mont | Výchozí a první provozní revize tlakových nádob /100l/ dle platné legislativy | soubor | 1 | 0 | 0
23. | PC-dod+mont | Výchozí a první provozní revize tlakových nádob /150l/ dle platné legislativy | soubor | 1 | 0 | 0
24. | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 0 | 0.02 | 0 | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | DIL
1. | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 3 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 4 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 12 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 | m | 14 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 733140811R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 733190801R00 | Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 | kus | 12 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 4 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 733191908R00 | Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 50 | m | 2 | 0 | 0 | POL1_0
9. | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 4.8 | 0 | 0 | POL1_0
10. | 713400991R00 | Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní | kus | 4 | 0 | 0 | POL1_0
11. | 733151113R00 | Potrubí ocel. vně pozink. UT vč.tvarovek DN15 | m | 4 | 0 | 0 | POL1_0
12. | 733151114R00 | Potrubí ocel. vně pozink. UT vč.tvarovek DN20 | m | 1 | 0 | 0 | POL1_0
13. | 733151115R00 | Potrubí ocel. vně pozink. UT vč.tvarovek DN25 | m | 11 | 0 | 0 | POL1_0
14. | 733151116R00 | Potrubí ocel. vně pozink. UT vč.tvarovek DN32 | m | 13 | 0 | 0 | POL1_0
15. | 733151117R00 | Potrubí ocel. vně pozink. UT vč.tvarovek DN40 | m | 22 | 0 | 0 | POL1_0
16. | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
17. | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 4 | 0 | 0 | POL1_0
18. | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 8 | 0 | 0 | POL1_0
19. | PC-dod+mont | Dod.setu - Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN50+KK10+KK15+AOV | kus | 4 | 0 | 0
20. | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 29 | 0 | 0 | POL1_0
21. | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 22 | 0 | 0 | POL1_0
22. | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj | m | 16 | 0 | 0 | POL1_0
23. | PC-dod | Dodávka izolace - DN20 - izolace z min.vlny s Al tl.30mm, DN25 - izolace z min.vlny s Al tl.40mm | m | 16 | 0 | 0 | POL1_0
24. | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj | m | 35 | 0 | 0 | POL1_0
25. | PC-dod | Dodávka izolace - DN32 – izolace z min.vlny s Al tl.50mm, DN40 – izolace z min.vlny s Al tl.40mm | m | 35 | 0 | 0 | POL1_0
26. | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 0 | 0.04 | 0 | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | DIL
1. | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 | kus | 16 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 78 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 8 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
6. | PC-dod+mont | Termostat.hlavice s M30 - s ochranou proti odcizení a vnitřní omezenou aretací | kus | 39 | 0 | 0
7. | PC-dod+mont | Dod+mont-Ventil termostatický, regulační dle průtoku DN15 | kus | 39 | 0 | 0
8. | PC-dod+mont | Dod+mont-Šroubení reg.uzav.,vnitř.z.s vypouštěním DN 15 | kus | 39 | 0 | 0
9. | 722224111R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm | kus | 13 | 0 | 0 | POL1_0
10. | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 3 | 0 | 0
11. | 734422110R00 | Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60 | kus | 1 | 0 | 0
12. | PC-dod+mont | Kohout k DM | kus | 4 | 0 | 0
13. | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 12 | 0 | 0
14. | 722224111R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm | kus | 16 | 0 | 0
15. | 722224112R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20/25 mm | kus | 1 | 0 | 0
16. | PC-dod+mont | Kohout UT, kulový, závit., se šroubením - DN15 | kus | 2 | 0 | 0
17. | PC-dod+mont | Kohout UT, kulový, závit., se šroubením - DN20 | kus | 1 | 0 | 0
18. | PC-dod+mont | Kohout UT, kulový, závit., se šroubením - DN25 | kus | 11 | 0 | 0
19. | PC-dod+mont | Kohout UT, kulový, závit., se šroubením - DN40 | kus | 5 | 0 | 0
20. | PC-dod+mont | Vyvažovací ventil DN25 | kus | 1 | 0 | 0
21. | PC-dod+mont | Vyvažovací ventil DN40 | kus | 1 | 0 | 0
22. | 724231173R00 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm | soubor | 9 | 0 | 0
23. | PC-dod+mont | Směšovací ventil třícestný s kont.el.pohonem kv=6,3 | kus | 1 | 0 | 0
24. | PC-dod+mont | Ventil UT, zpětný, se šroubením - DN15 | kus | 1 | 0 | 0
25. | PC-dod+mont | Ventil UT, zpětný, se šroubením - DN25 | kus | 4 | 0 | 0
26. | PC-dod+mont | Ventil UT, zpětný, se šroubením - DN40 | kus | 1 | 0 | 0
27. | PC-dod+mont | Filtr UT, závit., se šroubením - DN25 | kus | 1 | 0 | 0
28. | PC-dod+mont | Filtr UT, závit., se šroubením - DN40 | kus | 1 | 0 | 0
29. | PC-dod+mont | Pojistný ventil pružinový DN25 SV | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
30. | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0 | 0.005 | 0 | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | DIL
1. | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 75 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 39 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním | kus | 2 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 735191904R00 | Propláchnutí otopných těles litinových | kus | 39 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 39 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 735191902R00 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem | m2 | 75 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 75 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 0 | 0.03 | 0 | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | DIL
1. | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg | kg | 20 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 30 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 30 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 40 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0.023 | 0 | POL1_0
Díl: | 783 | Chemická vyčištění topného systému |  |  |  | 0 | DIL
1. | PC | Chemické čištění topného systému | sada | 1 | 0 | 0
2. | PC | Proplach topného systému | sada | 1 | 0 | 0
3. | PC | Napuštění upravenou vodou | sada | 1 | 0 | 0
4. | PC | Doplnění inhibitorů koroze | sada | 1 | 0 | 0
5. | PC | Náklady na dopravu | sada | 1 | 0 | 0
6. | PC | Kontrolní odběry | sada | 3 | 0 | 0
Díl: |  | HZS |  |  |  | 0
1. | HZS | Tlaková a topná zkouška dle ČSN 060310 | hod | 72 | 0 | 0
2. | HZS | Vyvážení sítě | hod | 6 | 0 | 0
3. | HZS | Elektro - prokabelování a vybudování 2x dvojzásuvek na 230V | hod | 12 | 0 | 0
4. | HZS | Uvedení kotle do provozu servisním technikem | hod | 12 | 0 | 0
5. | HZS | Vypracování dokumentace skut.stavu | hod | 2 | 0 | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0