# Specifikace díla

Poznámka objednatele:

Pojmy použité v této specifikaci odpovídají a mají význam uvedený ve smlouvě o dílo a jejích přílohách, zejména v projektové dokumentaci.

A) Nedílnou součástí díla je a zhotovitele provede:

- Dopracování původní projektové dokumentace pro provádění stavby, tj. projektové dokumentace upravující původní projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem: „Trolejbusová trať Černovické terasy“, vypracované společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. z 06/2025 zak. č. 24048-01 (dále jen „projektová dokumentace“) v podobě změnové dokumentace pro realizaci stavby (dále také jen jako „změnová dokumentace“). Její nedílnou součástí je i kontrolní energetický výpočet, zpracování příp. úprav požárně bezpečnostního řešení stavby, včetně projednání s příslušnými správními orgány a nezbytná inženýrská činnost. Kompletní čistopis této dokumentace bude předán objednateli ve třech vyhotoveních před zahájením prací (3x v písemné i digitální formě; nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

- Vyřízení změny stavby před dokončením, tj.:

- Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením vč. dokladové části.

- Zajištění inženýringu vč. vyřízení změny stavby na Dopravním a energetickém stavebním úřadě.

- Zpracování projektu organizace výstavby dle časového postupu provádění díla (harmonogramu prací) a jeho předání objednateli před zahájením prací v písemné a digitální formě.

- Zhotovitel bude postupovat v souladu s vyjádřeními a stanovisky předanými objednatelem (zejména v rámci dokladové části projektu). Pokud je, dle některého ze stanovisek, nezbytná součinnost objednatele, požádá o ni zhotovitel objednatele písemně a v dostatečném časovém předstihu.

- Vytyčení inženýrských sítí před zahájením provádění díla a zpětné převzetí jednotlivými správci sítí v průběhu provádění díla.

- Zajištění nápojných bodů a provedení staveništních přípojek vody a energií.

- Zajištění projektu dopravního značení, povolení k zvláštním užívání komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla, zajištění dopravního značení po celou dobu stavby.

- Zabezpečení stavby a vyvěšení informací o stavbě včetně dokumentů dle požadavků z dotačního programu.

- Provedení detailní pasportizace (vč. fotografií) příjezdových tras na stavbu, míst pro zařízení staveniště, veškerých ploch a objektů dotčených stavbou (vč. zeleně, dočasných zastávek apod.) pro zpětnou kontrolu a předání po ukončení stavby. Dodání protokolů o zpětném převzetí dotčených pozemků, ploch, objektů a sítí jednotlivými správci či vlastníky, a to bez dalších požadavků.

- Jakýkoliv zásah či manipulaci s trakčním vedením je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny předem oznámit objednateli (středisko napájení tratí, Šemora Patrik, tel. 543 173 651, psemora@dpmb.cz) a dohodnout se s ním na dalším postupu.

- Zajištění dočasného přesunu zastávek MHD v souladu s DIO (dopravně inženýrským opatřením) a DPMB (2080 - Odbor přípravy provozu) a veškeré náklady s tímto spojené (vybudování dočasné zastávky, úpravy značení atd.).

- Vlastníkem kovového šrotu (odpadu) vzniklým při provádění stavby zůstává objednatel. Kovový šrot (kabely, stožáry apod.) bude vytěžen pracovníky zhotovitele za součinnosti objednatele a bude s ním naloženo dle směrnice E12 v platném znění, se kterou se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy. Vytěžený materiál bude zhotovitelem odvezen a zlikvidován u smluvních partnerů objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Doklady o likvidaci bude předkládat zhotovitel objednateli měsíčně (jednotlivé doklady, rekapitulační tabulka), současně se zjišťovacími protokoly pro fakturaci. Na každém dokladu bude uvedeno datum, název zakázky (uvedený ve smlouvě), předmět likvidace a jeho množství. Fakturace těchto položek bude probíhat výlučně na základě takto předložených dokladů, které budou i součástí předávaných dokladů při předání díla.

- Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při provádění stavby budou prováděny průběžně. Doklady o likvidaci bude předkládat zhotovitel objednateli měsíčně (jednotlivé doklady – kopie vážních lístků, rekapitulační tabulka), současně se zjišťovacími protokoly pro fakturaci. Na každém dokladu bude uvedeno datum, název zakázky (uvedený ve smlouvě), předmět likvidace a jeho množství. Fakturace těchto položek bude probíhat výlučně na základě takto předložených dokladů, které budou i součástí předávaných dokladů při předání díla.

- Provádění průběžně fotografické dokumentace díla v dostatečné vypovídající hodnotě. Jedná se zejména o zdokumentování všech konstrukcí před jejich zakrytím (celá kabelová trasa, všechna křížení s inženýrskými sítěmi, uložení komor, komplikovaná místa, apod.) a pro účely dotačního programu. Fotografickou dokumentaci je zhotovitel povinen předkládat objednateli v průběhu stavby.

- Veškeré provedené úpravy veřejných ploch (především chodníky a komunikace) musí být zkontrolovány a písemně potvrzeny ze strany Poradního sboru pro bezbariérové Brno, který je zhotovitel povinen v průběhu realizace přizvat, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.

- Veškeré zásahy do veřejné zeleně musí být odsouhlaseny, zkontrolovány a písemně potvrzeny ze strany příslušného odboru dotčené městské části. Před zahájením prací vyřídit na příslušném odboru nezbytná povolení (vstup do zeleně, zvláštní užívání zeleně apod.).

- Zajištění demontáží stávající technologie a její ekologická likvidace, vč. dodání dokladů o ekologické likvidaci – určeno projektovou dokumentací; zhotovitel je povinen jednat v součinnosti s objednatelem. Doklady o likvidaci bude předávat zhotovitel objednateli měsíčně, současně se zjišťovacími protokoly pro fakturaci. Na každém dokladu bude uvedeno datum, název zakázky (uvedený ve smlouvě), předmět likvidace a jeho množství. Fakturace těchto položek bude probíhat výlučně na základě takto předložených dokladů, které budou i součástí předávaných dokladů při předání díla.

- Zaměření (případně dotčených) komunikací ve správě spol. Brněnské komunikace a.s. v digitální formě pomocí programu EZA (dle pokynu spol. Brněnské komunikace a.s.).

- Použitá mechanizace bude splňovat ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

- Koordinace prací s ostatními zhotoviteli současně s dílem prováděných prací v daném místě a čase a/nebo osobami určenými objednatelem. Jedná se zejména o přeložky inž. sítí, dodávku a připojení technologie distributora VN pro měnírnu atd.

- Organizování veškerých prací a postupů během přepojování. Zajištění prací na přepojování, které lze provádět pouze příslušným správcem sítě. Spolupráce s dodavatelem elektrické energie na straně VN 22 kV.

- Doprava, instalace a zprovoznění dočasné mobilní měnírny (pojem měnírny je vymezen v projektové dokumentaci a vyhlášce č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 37 6750 - trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy), vč. všech potřebných dokladů.

- Prováděných přeložek sítí v rozsahu dle projektové dokumentace a koordinace s pracemi na přeložkách ostatními zhotoviteli. Zhotovitel je povinen si nejpozději před zahájením prací od objednatele vyžádat příp. smlouvy o přeložkách a v průběhu realizace se jimi řídit.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizačními směrnicemi objednatele T07 a T48 (pro trakční vedení a kabely) v aktuálním znění, se kterými se seznámil před podpisem této smlouvy a jejichž znění má k dispozici.

- Pokud je komora, jejíž vymezení je obsaženo v projektové dokumentaci, umístěna v dlážděném chodníku, bude nové odláždění této komory provedeno pomocí dvou řad kostek uložených do betonu, aby se zabránilo jejich borcení do komory.

- Dodání projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby včetně dokladové části a stavebního deníku v souladu s požadavky objednatele. Její nedílnou součástí je zejména:

- Dodání revizních zpráv, atestů materiálů, prohlášení o shodě, dokladů o vytěženém kovovém odpadu, dokladů o vytěženém materiálu, dokladů o likvidaci odpadů (vč. originálů všech vážních lístků, závěrečných zpráv a prohlášení zhotovitele, které si musí vzájemně odpovídat) a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků vyplývajících ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací (protokoly o zpětném převzetí jednotlivých sítí, povrchů apod.).

- Provedení měření hluku a předání dokladové části z tohoto měření. Naměřené hodnoty musí vyhovovat předepsaným hodnotám.

- Dodání dokladů právnické osoby, protokolů o tech. zkoušce UTZ a průkazu způsobilosti UTZ před uvedením díla do provozu (týká se zejména elektroinstalací VN, NN a hromosvodu).

- Dodání návodů k obsluze a provozních řádů pro dodané zařízení a výrobky.

- Doložení stavby geodetickým zaměřením skutečného stavu, digitálně v kvalitě pro zavedení do systému GIS  (*.dgn) dle směrnice T47, včetně potvrzení o odevzdání jednoho paré na příslušný odbor Magistrátu města Brna (OMI) a objednatele (Odbor správy a rozvoje GIS).

- Dodání originálů geometrických plánů stavby v listinné a digitální formě (ve formátu *.pdf jak je předáváno v tisku = vč. razítka a podpisu; výkresy i ve formátu *.dgn) pro každého vlastníka zvlášť a  v počtu vyhotovení (kompletech) pro potřeby uzavření všech smluv o služebnostech (2 až 7 ks; počet bude upřesněn objednatelem). Geometrický plán bude obsahovat zejména:

a) Souhrnnou tabulku všech dotčených pozemků, čísel vlastníků, výměry inženýrské sítě na jednotlivých pozemcích (m, m2). Pro každého vlastníka bude zpracována i tabulka zvlášť.

b) Výkresovou část s vyznačením inženýrské sítě (rozšířené o nezbytnou plochu služebnosti). Její součástí bude situace celé trasy (vč. vyznačení kladu jednotlivých listů) a jednotlivé listy (výkresy částí inženýrské sítě, kóty).

- Dodání ostatních dokumentů potřebných ke zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v součinnosti s objednatelem.

Projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby bude oražena „Dokumentace skutečného provedení“ a podepsána zhotovitelem (jednotlivé výkresy, schémata, tech. zprávy apod.).

Elektronická část bude kompletně ve formátu *.pdf, výkresová část vč. tech. zpráv apod. též v otevřeném formátu dle typu dokumentu *.doc, *.xls, *.dwg atd.

Tištěná paré budou předána v šanonu pro každý výtisk zvlášť. Budou obsahovat objednatelem odsouhlasený seznam, dle kterého budou doklady očíslovány a seřazeny vzestupně. Elektronická verze bude provedena shodně (seznam, číslování a pojmenování adresářů, číslování a příp. pojmenování souborů).

Veškerá tato dokumentace bude předána (zvlášť pro: trolejové vedení, kabelové trasy, měnírny) ve 4 vyhotoveních v listinné podobě (1x originál, 3x kopie); v elektronické podobě na 2 CD a 2 flash discích.

B) Změny rozsahu díla oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele:

Grafické podklady k níže uvedeným bodům jsou zpracovány ve zvláštní Příloze č.5 smlouvy – Specifikace díla – grafická část.

- Kabelové trasy, napájecí kabely, rozpojovací skříně:

- Zrušení úseku: 124 (celý - od měnírny Terasy až po nap. bod)

- Vypuštění úseku 187a (od rozp. skříní 187 dále) a kabelovodu vč. kabeláže (od rozp. skříní 187 dále). Vybudování kabelové trasy vč. kabeláže pro úsek 187 zůstává, napojení na trolejové vedení bude však provedeno bez rozpojovacích skříní PRIS.

- Zrušení prázdných kabelovodů (ul. Těžební a Tuřanka), tj. úseků, v nichž, v rámci projektu, nejsou uloženy žádné trakční kabely.

- Zkrácení kabelovodu o úsek vyvolaný přesunem napaječe 186a před železniční most (směrem od měnírny Terasy).

- Náhrada kabelovodu prostým uložením kabeláže (vč. přípoloží) do země v trase, kde jsou pouze 4 kabely. Vyjímku tvoří úseky, kde prosté uložení není možné (např. požadovaná ochrana při křížení některých sítí, pod vozovkou apod.). Rozsah změny je stanoven výkazem výměr.

- Zrušení všech koncových rozpojovacích skříní PRIS (15ks). Zachovány budou pouze ty průběžné.

- Optické trasy a přípolože:

- Zachovají se pouze trasy optických kabelů a chráničky, které využívají výkopů prováděných v rámci napájecích kabelů. Rozsah změny je stanoven výkazem výměr.

- Trolejové vedení:

- Zrušení napájecích úseků 124, 187a.

- Zrušení stožárů 149 a 150 včetně úsekového dělení 124/125.

- Přesun napaječe 186a před železniční most (směrem k měnírně Terasy).

- Úsekový dělič 183/184 nyní umístěný u sloupu 74 přemístit ke sloupu 72 (umístění na hranici dotyčné oblasti). Úsekový dělič 183/184 musí být provozován v rozepnutém stavu, spínací prvek neinstalovat. Použít úsekový dělič bez diod.

- Napájecí a zpětný bod 184a nyní umístěný u sloupu 96 přemístit ke sloupu 98 (vymístění mimo dotyčnou oblast směrem k měnírně, ke zdroji napájení).

- Kompenzaci trolejového vedení nyní situovanou mezi sloupy 76 a 82 přemístit za úsekový dělič 183/184 (vymístit mimo dotyčnou oblast).

- V dotyčné oblasti (mezi úsekovým děličem 183/184 a napájecím a zpětným bodem 184a) nesmí být žádné propojení trolejových stop, a to ani u úsekového děliče, ani u bleskojistek a podobně (nesmí být propojeny ani napájecí, ani zpětné troleje).

- Zrušení části manipulační trati v úseku mezi stožáry 33 až 71, tj. v ulicích Bedřichovická – Krejčího - Matlachova v MČ Slatina. Manipulační trať vedoucí od smyčky na ul. Mikulčická bude provedena pouze po stožáry 31 a 32 včetně. Navíc však budou doplněny 2 stříšky pro natrolejování trolejbusu (1 na ul. Matlachova a 1 na ul. Mikulčická).

- Měnírna Terasy – stavební část:

- Použít malou prefabrikovanou železobetonovou (kontejnerovou) měnírnu v nezbytných rozměrech, kterou lze přivést a umístit přímo na stavbě. Zpevněné plochy bezprostředně navazující na měnírnu lze zmenšit o plochu odpovídající obsahu rozdílu půdorysné plochy měnírny dle změnové dokumentace oproti původní projektové dokumentaci.

- Pro kabelový prostor využít systém zdvojené podlahy (ruší se 1.PP).

- Není vyžadován standardní vzhled měnírny DPMB (provětrávaná fasáda). Fasádu lze provést z levnějšího systému např. KZS (kompletní zateplovací systém). Parametry energetické náročnosti budovy musí zůstat zachovány. Aplikovat antigraffiti nástřik.

- Prostory velínu se ruší.

- Součástí měnírny nebude sociální zázemí (wc, umyvadlo) a to vč. vodovodní a splaškové přípojky.

- Zachovat samostatnou místnost E.GD s vlastním přístupem zvenčí (dle standardů E.GD).

Příklad malé měnírny.

- Měnírna Slatina – stavební část:

- Stavební část měnírny Slatina zůstává beze změn. Je třeba pouze provést úpravy místnosti E.GD dle aktuálních standardů E.GD.

- Měnírna Terasy a Slatina – technologická část:

- Měnírna Terasy - Zrušení rezervních napaječů a napaječe 124 (4ks). Měnírna bude obsahovat pouze 6 napaječů (5+1 náhradní) bez spojky, které budou napojeny na 1 transformátor. Tomu bude odpovídat i rozsah ostatní technologie.

- Měnírna Slatina - Zrušení rezervních napaječů (2ks). Měnírna bude obsahovat pouze 7 napaječů (6+1 náhradní) bez spojky a tomu bude odpovídat i rozsah ostatní technologie. Napojeny budou na 2 transformátory dle projektu.

- Obě měnírny - Zachovat VN vypínač (spojku) mezi technologií a distribuční částí, aby bylo možné měnírnu vypnout i bez účasti E.GD.

- Obě měnírny - Zachovat přepážky mezi jednotlivými napaječi.

- Obě měnírny - Póly + a – lze umístit dohromady do jedné skříně.

- Obě měnírny - Lze upustit od zobrazovacího zařízení (displeje) na každém odpojovači (možno nahradit centrálním PC – 2ks). Ovládací prvky pro zapnutí/vypnutí rychlovypínače vč. přepnutí mezi místním a dálkovým ovládáním a zapnutí/vypnutí odpojovače na pomocnou sběrnu je třeba zachovat.