ALFAGEN – NADŘAZENÝ SYSTÉM

TECHNICKÉ ZADÁNÍ

AL INVEST Břidličná, a.s.

Bruntálská 167

793 51 Břidličná

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky vyhlášená v otevřeném řízení dle §  56 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“ nebo „ZZVZ“).

Zadávací řízení

# Nadřazený systém měření dat haly TaO

Cílem projektu je vybudování nadřazeného systémů měření dat haly TaO za účelem integrování do Energy management systému (EnMS) budovaného pro společnost AL INVEST Břidličná, a.s. Tento EnMS je budován na platformě výrobce Siemens, se kterým musí být systém měření dat v hale TaO kompatibilní a vzájemně propojitelný. Nadřazený systém měření dat bude zajišťovat předem definované standardní funkcionality systému, tak aby tyto funkcionality mohly být bezproblémově integrovány do podnikového EnMS.

## A.1	Úroveň sběru dat

Hlavní komponenty této úrovně jsou senzory, měřiče, převodníky. Na tyto komponenty přímo navazují koncentrátory dat - IO huby, do kterých budou tyto měřící body připojeny.

Měřící body jsou vybaveny různým komunikačním rozhraním pro distribuci měřených hodnot. Principiálně se může jednat o signálové rozhraní, jako jsou například pulsní výstupy nebo analogové signály. Nebo může být snímač vybaven datovým rozhraním s různým komunikačním protokolem – Modbus, Profinet apod.

Bude vytipováno počty a rozmístění IO hubů, které budou sbírat data z jednotlivých měřících bodů.

Tyto IO huby budou vybaveny RIO jednotkou, do které budou připojeny všechny binární signály z měřidel s pulsním výstupem a analogové signály 4..20mA.

Z důvodů kybernetické bezpečnosti budou vytipované IO huby vybaveny procesorem, aby bylo možné vytořit jednotlivé segmenty pro oddělené technologie provozované v hale.

RIO jednotky musí být rozšiřitelné o moduly s digitálními nebo reléovými výstupy, které by v případě potřeby umožnily stávajícímu systému EnMS akční zásahy nebo řízení spotřeby, např. potřeby omezení spotřeby v rámci čtvrthodinového maxima (1/4MAX). Tyto funkce však nyní nejsou součástí poptávaného řešení.

Budou použity takové RIO jednotky, které umožní flexibilitu, modularitu a výkonnost pro řízení a monitorování spotřeby energie.

IO huby budou navrženy v provedení nástěnného rozvaděče, který bude vybaven RIO jednotkou případně, ethernetovým switchem a napájecím systémem.

IO huby musí svým provedením splňovat následující:

- kybernetická bezpečnost, s ohledem na interní rozdělení technologií do kybernetických zón

- připojení elektroměrů s TCP rozhraním

- možnost řízení, zpracování dat a komunikace

Je požadováno vybudovat měření médií pro tyto rozvody:

- rozvod provozní vody

- rozvod pitné vody

- rozvod kyslíku

- rozvod argonu

- rozvod zemního plynu

- rozvod stlačeného vzduchu

### A.1.1	Dodávka systému měření

Bude dodáno 15 ks tlakových čidel a měření diferenčního tlaku. Dále bude dodáno 12 ks měření teploty vč. jímky.

Součástí plnění je instalace a oživení těchto měření.

Měření bude instalováno na zadavatelem připravená potrubí, která budou disponovat připravenými návarky. Zároveň bude dobudována stávající kabelová trasa formou trubek, chrániček (průměrná uvažovaná délka pro doplnění kabelové trasy je 5m na každý snímač).

Předmětem plnění je elektrické napojení do nadřazeného systému měření, tzn. k nejbližšímu IO hubu (IO huby popsány v samostatné kapitole). Pro uložení kabelu bude využito stávajících kabelových tras.

Typy a ks měření – viz. příloha_03.3 Čidla PS 10

Provedení přístroje: průmyslové provedení, požadované rozhraní…. – viz příloha Příloha_03.3 Čidla PS 10

Předmět dodávky:

- dodávka tlakových čidel a měření diferenčního tlaku – 15 ks

- dodávka měření teploty vč. jímky – 12 ks

- montáž nově dodaných měření, čidel a teploty (uvedených v předmětu dodávky bodě a, b)

- dodávka kabelu nezbytného pro připojení měření do nejbližšího IO hubu (viz bod níže) tzn. od místa měření (čidla) k nejbližšímu IO hubu

- doplnění kabelové trasy pro výše uvedené měření v průměrné délce 5 m na jedno měření

- zapojení dodaných měření (4-20 mA) – 25 ks

- ověření funkčnosti měření

### A.1.2	Připojení měření dodávaných třetí stranou

Objednatel zajistí dodávku a montáž měření uvedených v Příloze 03.3 Čidla PS 10.

Předmětem plnění je elektrické napojení do nadřazeného systému měření, tzn. k nejbližšímu IO hubu. Budou využity stávající kabelové trasy, které budou v místě měření zhotovitelem doplněny o nezbytné kabelové trasy (průměrná uvažovaná délka pro doplnění kabelové trasy je 5m)

Předmět dodávky:

- dodávka kabelu nezbytného pro připojení měření do nejbližšího IO hubu (viz bod níže) tzn. od místa měření (čidla) k nejbližšímu IO hubu

- doplnění kabelové trasy pro výše uvedené měření v průměrné délce 5 m na jedno měření

- zapojení měření dodávaných třetí stranou (4-20 mA nebo Profinet over Ethernet-APL/SPE, 10MBit/s) – 58 ks

- ověření funkčnosti měření

### A.1.3	Připojení elektroměrů

Předmětem plnění je zavedení 67 ks měřících bodů elektrorozvodů do nadřazeného systému měření dat haly TaO. Tyto měřící body jsou umístěny na rozvodnách Rozvodna TaO R8/22kV, Rozvodna TaO R8.1/0,4kV, Rozvodna TaO R8.2/0,4kV a Rozvodna R110/22kV. Měřící body budou zapojeny do technologických PLC (rozvoden) dodávaných třetí stranou a je zapotřebí vytvořit komunikaci těchto PLC s dodávaným PLC nadřazeného systému měření PLC ECC (Energy Control Center) (viz bod A.2.1 PLC systém).

Předpokládá se, že technologická PLC (rozvoden) budou zapojena do podnikové sítě, kde bude mít přístup i PLC nadřazeného systému měření ECC.

Předmět dodávky:

- Vytvoření komunikačního protokolu se stávajícími technologickými PLC (rozvoden) za účelem výměny dat z měřících bodů rozvoden do nadřazeného systému měření dat haly TaO

- Zpracování a vizualizace dat v systému měření energií (ECC)

- Zpracování a vizualizace dat v nadřazeném systému měření dat haly TaO

### A.1.4	IO huby – koncentrátory dat

Z důvodu rozmístění měřících bodů v hale TaO a v místě měření rozvodu kyslíku mimo halu budou dodány a vhodně rozmístěny koncentrátory dat – IO huby. Rozmístění jednotlivých měřících bodů je patrné z layoutu – Příloha_03.2 Umístěni čidel MaR - PS 10.

Tyto IO huby budou vybaveny vstupně/výstupní jednotkou (RIO) a Profinet switchem, do kterých budou připojeny všechny binární signály z měřidel s pulsním výstupem, analogové signály 4..20mA a měřidla s rozhraním Profinet over Ethernet-APL/SPE, 10MBit/s. Jednotky RIO budou následně umožňovat rozšíření o moduly s digitálními nebo reléovými výstupy, které by následně umožnily nadřazenému systému EnMS akční zásahy nebo řízení spotřeby. Tyto funkce momentálně nejsou součástí poptávaného řešení.

Tyto jednotky budou umístěny v datových oceloplechových rozvaděčích, které budou vybaveny potřebným zdrojem napájení a pro provoz RIO jednotek, snímačů (čidel) a síťových prvků.

Jednotky budou připraveny pro napojení výše uvedených měření přes oddělující svorky, případně přes svorky RIO jednotky.

Předpokládá se, že tyto IO huby budou propojeny novou optickou sítí. Datové panely (IO huby) musí být navrženy a vybaveny tak, aby umožňovaly bezproblémové připojení k této optické infrastruktuře. Součástí dodávky musí být odpovídající konektivita, kompatibilní optické prvky a příslušenství zajišťující plnou funkčnost a integraci do této sítě.

IT infrastruktura bude rozdělena do několika oblastí kybernetické bezpečnosti, které budou od sebe vzájemně bezpečně odděleny. Z důvodu využití napojení na stávající infrastruktury pro datové propojení celého EnMS systému, včetně úrovně sběru dat pro propojení jednotlivých IO hubů, bude nutné dodržet toto rozdělení.

Prakticky to znamená, že všechny IO huby, které se nacházejí v dané oblasti, budou propojeny pomocí jednoho segmentu sítě - VLAN. Tento segment bude v rámci stávající infrastruktury bezpečně oddělen a bude sloužit pouze pro datové spojení dané skupiny IO hubů.

Nicméně tyto RIO jednotky z IO hubů daném segmentu sítě musí být datově připojeny do vyšších úrovní EnMS systému, kde probíhá záznam, zpracování a analýza sebraných dat. Aby bylo vyhověno současným požadavkům na kybernetickou bezpečnost, bude nezbytné některé IO huby na daném segmentu doplnit o PLC s CPU modulem. Tím budou vytvořeny IO PLC pro daný segment, které budou vyčítat data ze všech RIO jednotek v IO hubech na daném segmentu sítě.

Další funkcí tohoto IO PLC bude přeposílání sbíraných dat do vyšších úrovní EnMS systému. Komunikace bude probíhat přes druhé komunikační rozhraní procesoru. Oddělení těchto komunikačních rozhraní bude splňovat požadavky směrnice NIS2 na kybernetickou bezpečnost a tímto způsobem bude vytvořena bezpečnostní bariéra pro vyšší úrovně EnMS systému a také do zbytku stávající IT struktury společnosti ALINVEST.

Předmět dodávky:

- dodávka datových panelů - IO hubů s PLC, RIO jednotkou, Ethernet/Profinet switchem a nezbytným systémem napájení

- dodávka datových panelů - IO hubů s  RIO jednotkou, Ethernet/Profinet switchem a nezbytným systémem napájení

- montáž datových panelů

- propojení optickou sítí – dodávka kabelů vč. montáže (budou využity stávající kabelové trasy) a napojení na stávající síť

- zapojení PLC, RIO jednotek a komunikačních prvků

- aplikační software pro PLC IO koncentrátorů/hubů

- otestování a oživení

## A.2	Úroveň záznamu dat

Tato úroveň architektury nového Nadřazeného systému měření dat haly TaO, který bude následně integrován do podnikového EnMS, bude vybudována na řídicí jednotce ECC (Energy Control Center), která se bude skládat ze tří základních systémových komponent: PLC systém, SCADA systém a Data Acquisition Server.

### A.2.1	PLC systém

PLC ECC (Energy Control Center) systém bude zajišťovat komunikační bránu pro komunikaci s podřízenými IO PLC z nižší úrovně sběru dat (IO PLC huby/koncentrátory) a ostatními technologickými PLC. PLC bude navržen tak, aby byl připraven pro optimalizaci výkonu, kdy bude umožněno sledování spotřeby elektrické energie a identifikovat stavy možného překročení 15 minutového maxima.

Dodané PLC musí obsahovat nástroje pro monitoring efektivity energetických a technologických zařízení a procesů, a tím provádět analýzu energetické spotřeby ve vztahu k produkci zařízení a identifikaci možností pro zlepšení účinnosti.

Zároveň bude zajišťovat diagnostiku a monitorování komunikací mezi různými částmi systému.

V neposlední řadě PLC ECC bude navržen tak, aby standardizovaným a otevřeným způsobem poskytoval provozní a energetická data, která bude sbírat a vyhodnocovat, pro jejich další zpracování nadřazeným systémem řízení energetiky (EnMS). Přenos dat bude realizován prostřednictvím běžně používaných komunikačních protokolů a rozhraní, což zajistí interoperabilitu a snadnou integraci.

PLC bude instalováno v oceloplechovém rozvaděči, který bude vybaven zdrojem napájení nezbytným pro provoz RIO jednotek a síťových prvků.

Dále bude stejně jako IO koncentrátory obsahovat síťové prvky s optickými porty pro připojení IO PLC hubů/koncentrátorů a switche, které budou sloužit k připojení nadřazené úrovně – podnikovému EnMS.

### A.2.2	Data Acquisition Server

Data Acquisition Server bude sloužit k vyčítání vybraných dat z PLC. Tyto data bude zpracovávat a ukládat do databáze. Data budou archivována. Tyto data budou k dispozici pro nadřazený EnMS.

### A.2.3	Vizualizace (SCADA)

Vizualizační systém na předpřipravených obrazovkách bude poskytovat všechna měřená data a diagnostické informace o připojených zařízeních, mezi něž patří zejména informace o spotřebě energie nebo média, frekvenci, proudu, výkonu a další relevantní veličiny.

Bude umožněno nastavování parametrů a řízení využití energií, tedy všechny parametry řízení toku energii včetně možností ovládáním energeticky náročných zařízení a zdrojů energie z jednoho místa.

Systém poskytne vizualizaci diagnostiky kompletní sítě, včetně diagnostiky IO hubů a dalších kritických komponent. To bude zahrnovat zobrazení aktuálního stavu komunikací, identifikaci problémů a jejich rychlé řešení.

### A.2.4	Aplikační software

Aplikace pro PLC a vizualizační stanici bude otevřená, což znamená, že všechny aplikační kódy budou k dispozici Zadavateli pro budoucí rozšíření.

Funkce PLC systému:

- Komunikační brána: Tato komponenta bude sloužit jako brána pro komunikaci s podřízenými IO PLC z nižší úrovně sběru dat a ostatními technologickými PLC.

- Optimalizátor výkonu: PLC bude sledovat spotřebu elektrické energie a identifikovat stavy možného překročení 15 minutového maxima. To bude umožňovat optimalizaci výkonového zatížení přívodů a prevenci překročení smluvních energetických limitů.

- Monitor efektivity: PLC zajistí monitoring efektivity energetických a technologických zařízení a procesů. Tato funkce bude zahrnovat analýzu energetické spotřeby ve vztahu k produkci zařízení a identifikaci možností pro zlepšení účinnosti.

- Diagnostika systému: PLC bude provádět diagnostiku a monitorování komunikací mezi různými částmi systému, což umožní rychlou identifikaci aktuálního stavu jednotlivých účastníků systému a řešení případných problémů.

- Zdroj dat pro nadřazený podnikový EnMS server: PLC bude sbírat, vyhodnocovat a předávat relevantní data pro další zpracování na podnikovém Energy Management serveru.

Funkce Data Acquisition Serveru:

- Záznam dat: Data Acquisition server bude vyčítat vybraná data z PLC, tyto data zpracovávat a ukládat do databáze.

- Transfer dat: Data Acquisition server bude pravidelně odesílat uložená a zpracovaná data na podnikový Energy Management server pro další analýzu a zpracování.

- Archivace dat: DAQ server bude ve své databázi v případě výpadku komunikace s EnMS serverem krátkodobě archivovat zaznamenaná data. Délka archivu může být v ideálním případě až 2 měsíce

Funkce Vizualizace (SCADA):

- Vizualizace dat: Vizualizační systém na předpřipravených obrazovkách poskytne všechna měřená data z připojených zařízení, mezi něž patří zejména informace o spotřebě energie nebo média, frekvenci, proudu, výkonu a další relevantní veličiny.

- Nastavování parametrů a řízení využití energií: Všechny parametry řízení toku energii včetně možností ovládáním energeticky náročných zařízení a zdrojů energie z jednoho místa.

- Diagnostika sítě: Systém bude poskytovat vizualizaci diagnostiky kompletní sítě, včetně diagnostiky IO hubů a dalších kritických komponent. To zahrnuje zobrazení aktuálního stavu komunikací, identifikaci problémů a jejich rychlé řešení.

### A.2.5	Požadavky na dodávaný systém s odkazem na systém energetického managementu

Nadřazený systém sběru dat realizovaný Dodavatelem má být integrován do systému energetického managementu budovaného na úrovni závodu AL Invest Břidličná. Systém energetického managementu bude vybudován Zadavatelem na bázi systému společnosti Siemens Energy Pro.

Základním požadavkem je kompatibilita mezi budovaným nadřazeným systémem sběru dat a systémem energetického managementu zahrnující úrovně řízení pro měření, vyhodnocení, vizualizaci a přenos měřených dat do systému energetického managementu.

Principiální rozdělení úrovní měření a zpracování dat pro halu Aflagen je uvedeno na schématu viz níže:

Dodavatel je povinen zajistit tyto funkce nadřazeného systému sběru dat:

a) Napojení měření na hardwarové prostředky sběru dat realizované na bázi průmyslových řídicích systémů PLC při zachování pravidel kyberbezpečnosti

b) Systém sběru dat z jednotlivých měřících uzlů do centrálního systému v rámci haly TaO

Dále je Zhotovitel povinen zajistit:

a) Předání zdrojových kódů nadřazeného systému sběru dat haly TaO

b) Komunikaci zpracovaných dat na závodní systém Energetického managementu

c) Rozšíření licencí pro Energetický management Siemens Energy Pro zahrnující licence odpovídající počtu připojených bodů (měření) budovaných v rámci haly TaO

Specifikace licencí potřebných pro rozšíření energetického managementu závodu Al Invest Břidličná v souvislosti s měřením na hale TaO:

1 ks SIMATIC EnMPRO, Acquisition DL*

1 ks SIMATIC EnergyManager Basic/PRO Tag Package 250 *

Dodavatelem stávajících licencí je společnost Siemens, s.r.o. Česká republika.

* Uchazeč může dodat jiné řešení, které je kompatibilní se stávajícím systémem.

### A.2.6	Předmět dodávky

- dodávka PLC ECC (Energy Control Center) v oceloplechovém rozvaděči s nezbytným systémem napájení a komunikačními prvky

- dodávka Data Acquisition Server

- dodávka vizualizační stanice

- dodávka nezbytných licencí

- dodávka aplikačního SW pro PLC ECC (Energy Control Center) systém

- dodávka aplikačního SW pro Data Acquisition Server

- dodávka aplikačního SW pro vizualizační stanici nadřazeného měřícího systému

- požadované licence uvedené v bodě A.2.5.

## A.3	Síťová infrastruktura

Pro řízení bude použit systém, který bude navržen tak, aby všechna zařízení spolehlivě fungovala a komunikovala.

Součástí dodávky je dodávka datových kabelů a kabelových tras, které doplní stávající infrastrukturu.

Předpokládá se využití komunikací, které již budou instalovány pro jednotlivé technologie provozované v místě realizace.

Z hlediska síťové infrastruktury lze rozlišit 5 síťových úrovní:

- podnikovou síť (stávající síť IT);

- podniková technologická síť (stávající síť OT);

- síť aplikační úrovně EnMS systému;

- síť na úrovni ECC jednotek;

- síť na sběru dat - provozní úrovni.

Podniková síť (stávající síť IT) je od sítě aplikační úrovně EnMS oddělena firewallem.

Firewall se používá také k oddělení podnikové technologické sítě (stávající OT sítě) od sítě na úrovni ECC jednotek.

Síť na úrovni sběru dat - provozní úrovni - je dále rozdělena do samostatných VLAN, aby se zvýšila spolehlivost a bezpečnost systému. V každé VLAN segmentu provozní sítě je připojeno jedno IO PLC, které funguje v rámci Nadřazeného systému měření jako IO koncentrátor pro danou oblast provozu a transferuje sebraná data do příslušné ECC jednotky.

### A.3.1	Adresní rozsah sítě

Před implementací zařízení je nutné schválit adresní rozsah sítě a jeho prvků, který bude vybraný dodavatel využívat pro komunikaci. Je nutné se vyhnout kolizím adresního rozsahu technologie a ostatních sítí zadavatele.

### A.3.2	Izolace sítě

Sít musí být striktně izolována od administrativní sítě a od ostatních sítí jednotlivých technologií navzájem. Tím se zajišťuje možnost kontinuity provozu i v případě, že je část sítě napadena nebo neschopná provozu. V případě potřeby propojení sítě s jinými okolními sítěmi, musí být jasně vydefinované jednotlivé cíle v rozsahu zdrojová IPv4 a cílová IPv4:PORT.

### A.3.3	Vzdálený přístup

Vzdálený přístup pomocí HW prvku (gsm, lte, vpn) musí být jasně identifikován v síti a vzdálený přístup pomocí tohoto prvku musí být schopen zadavatel jednostranně omezit. Pokud vybraný dodavatel vyžaduje VPN přístup, je vyžadován SSL VPN s podporou dvoufaktorové autentizace, případně zadavatelem připravený systém pro vzdálené připojení (např. HORIZON VM). Výpočetní technika pro vzdálený přístup na straně vybraného dodavatele musí být v souladu s aktuálními bezpečnostními standardy, jako aktualizovaný operační systém, funkční antivirový software a dvoufaktorová autentizace, spolu s omezenými administrativními oprávněními.

### A.3.4	Předmět dodávky

- dodávka komunikačních kabelů (metalických i optických) nezbytných pro doplnění stávající sítě

- dodávka silových kabelů pro napájení jednotlivých dodávaných zařízení

- dodávka kabelových tras pro doplnění kabelových tras, tam kde to bude nezbytné

- dodávka nezbytných síťových prvků vč. routerů zajištující bezpečné oddělení sítí v rámci kybernetické bezpečnosti

- otestování a zprovoznění sítí

## A.4	Projektová dokumentace

Nová dokumentace bude vytvořena pro celý Předmět díla. Dokumentace bude zahrnovat napojení jednotlivých měřících míst do systému, síťovou infrastrukturu systému, silovou infrastrukturu, připojení signálů přes I/O rozhraní, včetně měření takto připojených.

### A.4.1	Předmět dodávky

- E-plan dokumentace zahrnující:

  - seznam vstupů a výstupů

  - HW konfiguraci

  - náhledy skříní

  - specifikace materiálu, včetně dodavatelů a výrobců a objednávacích čísel

  - obvodové schémata

  - seznam kabelů

  - plány svorkovnic

- dispoziční schéma rozmístění měření, prvky řídicího systému

- návod pro obsluhu a údržbu

- ES prohlášení o shodě

- revizní zpráva

- datové listy

# Centální vizualizace pro systém chlazení

V rámci velínu vodního hospodářství se vybuduje centrální vizualizace pro monitoring a řízení systému chlazení, který se sestává ze tří podsystémů těchto chladících okruhů:

•	primární chladící okruh

•	sekundární chladící okruh – chlazení svitků

•	chladící okruh tyčí vč. odolejování – který řeší chlazení tyčí a zároveň řeší i čištění tyčí od emulzí

Každý podsystém je vybaven samostatným řízením a samostatným ovládáním. Cílem je nadřazený systém, který bude vybudován paralelně ke stávajícím řídicím a ovládacím prvkům, tak, aby bylo možné ovládat technologie i z tohoto nově připraveného místa.

Stávající PLC a operátorské panely jednotlivých výše uvedených technologií jsou od firmy Siemens. Je nezbytné, aby nově budované centrální vizualizace byly s těmito systémy plně kompatibilní, a je zde požadován přenos obrazovek jednotlivých operátorských panelů na nově budované centrální vizualizace.

## B.1	Požadovaný rozsah

Vizualizace bude provozována na 1 vizualizační stanici společné pro všechny tři chladící okruhy.  Umístění této stanice je uvažováno na velínu vodního hospodářství. Tato stanice bude mít dva monitory, kdy první bude určen pro primární a sekundární okruh a druhý bude určen pro okruh chlazení tyčí a jejich odolejování.

Vizualizace bude zobrazovat všechna měření, akční prvky (ventily, čerpadla…) včetně ovládání. Bude obsahovat alarmové stránky (aktivní i historické alarmy), grafy (aktuální i historické). Archivace dat bude po dobu 6 měsíců.

Vizualizační stanice bude navržena tak, aby byla plně kompatibilní se stávajícím řešením operátorských panelů používaných v jednotlivých technologiích, které jsou vyvinuty na platformě WinCC Unified. Zachováním jednotného technologického prostředí musí být zajištěna bezproblémová kompatibilita a kontinuita obsluhy. Toto řešení by mělo výrazně zjednodušit implementaci, protože nebude nutné znovu provádět detailní testování funkcí ovládání akčních prvků ani opakovaně ověřovat správnost sběru a zpracování měřených dat z technologických celků.

Tato vizualizační stanice bude doplněna ještě o licenci 1 webového klienta, který bude provozován na předem definovaném hardwaru dodavatele. Tento klient bude využíván pouze pro zobrazování (monitorování) bez ovládání.

## B.2	Předmět dodávky:

- dodávka vizualizační stanice se 2 monitory

- dodávka licencí pro vizualizační stanici

- dodávka licencí pro klienta (Web Client)

- dodávka aplikačního softwaru pro vizualizační stanici

- dodávka komunikačních kabelů (metalických i optických) nezbytných pro funkčnost Předmětu díla

- dodávka silových kabelů pro napájení jednotlivých dodávaných zařízení

- zaškolení obsluhy a údržby pro drobné opravy a programování v českém jazyce

- oživení a uvedení do provozu

# Centrální vizualizace pro systém vzduchotechniky a vytápění haly

V rámci velínu tepelného hospodářství se vybuduje centrální vizualizace pro monitoring a řízení systému vzduchotechniky TaO a vytápění haly TaO a TPV.

Systémy řízení vzduchotechniky je tvořen 3 PLC a operátorskými panely firmy Siemens.

Řídicí systém vytápění je tvořen 3 systémy s automaty UNIPI doplněné o ovládací dotykové panely. Tyto systémy disponují komunikací MODBUS.

Cílem je nadřazený systém, který bude vybudován paralelně ke stávajícím řídicím a ovládacím prvkům, tak, aby bylo možné ovládat technologie i z toho nově připraveného místa.

## C.1	Požadovaný rozsah

Vizualizace bude provozována na 1 vizualizační stanici společné pro systém vzduchotechniky a systém vytápění.  Umístění této stanice je uvažováno na velínu tepelného hospodářství. Tato stanice bude mít dva monitory, kdy první bude určen pro část vzduchotechniky a druhý bude určen pro část vytápění.

Vizualizace bude zobrazovat všechna měření, akční prvky (ventily, čerpadla…) včetně ovládání. Bude obsahovat alarmové stránky (aktivní i historické alarmy), grafy (aktuální i historické). Archivace dat bude po dobu 6 měsíců.

Vizualizační stanice bude navržena tak, aby byla plně kompatibilní se stávajícím řešením operátorských panelů pro technologii vzduchotechniky, které jsou vyvinuty na platformě WinCC Unified. Zachováním jednotného technologického prostředí musí být zajištěna bezproblémová kompatibilita a kontinuita obsluhy. Toto řešení by mělo výrazně zjednodušit implementaci, protože nebude nutné znovu provádět detailní testování funkcí ovládání akčních prvků ani opakovaně ověřovat správnost sběru a zpracování měřených dat z technologických celků.

Pro část vytápění se budou muset vytvořit obrazovky, které budou kopírovat stávající řešení postavené na platformě UNIPI.

Tato vizualizační stanice bude doplněna ještě o licenci 1 webového klienta, který bude provozován na předem definovaném hardwaru dodavatele. Tento klient bude využíván pouze pro zobrazování (monitorování) bez ovládání

## C.2	Předmět dodávky:

- dodávka vizualizační stanice se 2 monitory

- dodávka licencí pro vizualizační stanici

- dodávka licencí pro klienta (Web Client)

- dodávka aplikačního softwaru pro vizualizační stanici

- dodávka komunikačních kabelů (metalických i optických) nezbytných pro funkčnost Předmětu díla

- dodávka silových kabelů pro napájení jednotlivých dodávaných zařízení

- zaškolení obsluhy a údržby pro drobné opravy a programování v českém jazyce

- oživení a uvedení do provozu

# Přílohy

Příloha_03.1 Obecná technická specifikace

Příloha_03.2 Umístěni čidel MaR - PS 10

Příloha_03.3 Čidla PS 10

Příloha_03.5 Řezy halou TaO