ALFAGEN – NADŘAZENÝ SYSTÉM

Obecná technická specifikace

AL INVEST Břidličná, a.s.

Bruntálská 167

793 51 Břidličná

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky vyhlášená v otevřeném řízení dle §  56 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“ nebo „ZZVZ“).

Zadávací řízení

1.1	Řídicí systém a automatizace	3

1.1.1	Obecné	3

1.1.2	Automatizační systém 1. úrovně	3

1.1.3	Automatizační systém úrovně 2	8

1.1.4	Ostatní	8

1.2	Standardizace	11

Řídicí systém a automatizace

Obecné

V této kapitole je specifikována dokumentace řídicích a automatizačních systémů, která je nezbytná pro splnění požadavků na nové průmyslového zařízení.

Záměrem je navrhnout moderní zařízení v souladu s potřebami celého projektu, včetně řídicích a automatizačních systémů.

Vizualizace (SCADA) používaná k řízení jednotlivých procesů bude navržena tak, aby zajistila spolehlivý provoz a komunikaci všech procesů. Systém bude řídit a monitorovat všechny procesy a měřené veličiny. Stav procesních jednotek a měřených veličin bude zobrazován na monitoru počítače ve velínu. Vstupy a oprávnění k jednotlivým úrovním programu budou přístupné podle práv definovaných Objednatelem.

Systém bude vybaven zvukovou a světelnou signalizací poruch. Systém bude uchovávat veškeré technicko-technologické údaje a tyto údaje bude možné kdykoli vyvolat, vytisknout a dále zpracovávat. Vizualizace bude umožňovat:

- průběžné monitorování chybových stavů

- monitorování a kontrolu celého procesu

- monitorování senzorů a pohonů

- signalizaci odchylek provozních parametrů od nastavených hodnot

- zpětnou kontrolu nastavených limitů

- řízenou vizualizaci procesu

Součástí dodávky je dodávka kabelů a kabelových tras k jednotlivým měřícím bodům.

Automatizační systém 1. úrovně

Automatizační systém 1. úrovně bude monitorovat a řídit všechny významné proměnné v souladu s požadavky procesu, zajišťovat všechny provozní požadavky a nezbytné sekvenční, blokovací a bezpečnostní funkce včetně alarmů pro abnormální stavy. Automatizační systém 1. úrovně musí být navržen jako integrovaný systém pohonů, regulátorů a automatizace celého zařízení.

- Specifikace softwaru pro automatizační systém 1. úrovně zahrnuje mimo jiné následující:

- Všechny systémy PLC musí být stejné značky a stejné řady.

- Musí být zachována aktivní online diagnostika sběrnice. Každá stanice/zařízení připojené k příslušnému sběrnicovému systému musí být viditelné s maximálním možným počtem online diagnostických informací (hlášení o stavu/poruše nebo výstražný kód).

- U frekvenčních měničů musí být na HMI viditelná všechna data komunikace po sběrnici (příkazy, žádané hodnoty, skutečné hodnoty, stavový/poruchový nebo výstražný kód).

- Vzdálené vstupní/výstupní jednotky propojující vstupy/výstupy v různých oblastech technologického zařízení.

- Vstupní/výstupní moduly musí mít aktivní online diagnostiku.

- Pro signály z provozních zařízení (čidla, přístroje atd.) musí být instalována hardwarová online diagnostika (detekce přerušení vodiče atd.) (použití příslušné karty DI/DO/AI/AO).

- Monitor pro servery, operátorské stanice HMI atd. musí být 27" širokoúhlý (nejmodernější) monitor; minimální rozlišení monitoru 1920 x 1200.

- Klientský systém Web Remote HMI bude přístupný ze sítě "Objednatele". Objednatel předá Zhotoviteli seznam uživatelů s přístupem v průběhu zpracování projektu.

- Výrobní náhled, diagnostika, údržba, trendy a historie musí být přístupné z Web Remote klientů.

- Operační systém pro jednotky HMI založené na PC musí být založen na systému Windows. Systém musí být vybaven standardními softwarovými balíčky, jako jsou multiprogramové řídicí programy, formáty protokolů, kompilátory, asemblery, editory a balíčky utilit. Součástí dodávky musí být požadované licence aplikačního softwaru.

- Součástí dodávky musí být další software, např. antivirový, komunikační, MS office atd., který je nezbytný pro realizaci všech funkcí a úplnost systému.

- Obrazovka HMI pro obsluhu musí být v češtině a angličtině.

- Online diagnostika provozních zařízení (měření, ventily atd.), pokud je to možné (sběrnicová komunikace atd.).

- Ethernetový switch musí být nastavitelný a musí být zohledněn požadovaný počet optických portů. Typ je třeba dohodnout s Objednatelem během projektových prací.

- Každá síťová komponenta musí mít pevnou IP adresu (bez DHCP).

- Všechny počítače, servery a klientské stanice musí být vybaveny nejmodernější pamětí RAM a pevnými disky dostupnými v době realizace/dodávky projektu.

- Všechny monitory musí být stejného typu/výrobce, aby byla zajištěna vzájemná zaměnitelnost mezi různými klienty a různými úrovněmi (úroveň 1 nebo 2).

- Všechny softwarové licence budou mít neomezenou platnost. Ve zvláštních případech, kdy neomezená platnost není možná, bude brána v úvahu maximální platnost na základě vzájemné dohody.

- Balíčky od subdodavatelů musí být připojeny prostřednictvím příslušného sběrnicového komunikačního systému (= je povolen samostatný systém s komunikací stavu OK / Not OK). Balíček subdodavatele může mít vlastní systém HMI, ale je třeba zvážit plnou integraci do celkového systému HMI závodu = plná komunikace a integrace stavu / alarmu / hodnot do celkového PLC / HMI pro zajištění centrálního monitorování.

- Musí být zajištěn plný přístup ke zdrojovému kódu. Oblast ochrany know-how musí být v nabídce podrobně specifikována.

- Ethernetové switche musí být dodány renomovaným výrobcem (např. CISCO, HP, Siemens atd.).

- Pracovní místo / stůl musí být "bez kabelů".

- Každý jednotlivý řídicí pult musí být vybaven kamerovým systémem, interkomem a telefonem.

- Klávesnice v českém a anglickém rozložení pro všechny počítače (úroveň 1 / 2 a údržba).

- IP adresa a definice hesla/uživatelského přístupu budou stanoveny ve spolupráci s IT oddělením Objednatele během základní projektové fáze.

- Porucha/nedostupnost systému úrovně 2 nesmí bránit provozu systému úrovně 1 ani ovlivňovat normální výrobu.

- Různé úrovně alarmu na úrovni 1 - HMI

- Kritický (= alarm zastavení procesu)

- Alarm (= nutný okamžitý zásah obsluhy)

- Varování (= předběžné upozornění na hrozící situaci)

- Událost, informace (= jakýkoli druh monitorování pohybu, stav spuštění/zastavení procesu, jakýkoli zásah operátora z místního panelu nebo vzdálené obrazovky nebo obrazovky HMI úrovně 1).

Vše musí být zaznamenáváno v historii úrovně 1- HMI.

- Vizualizace musí mít následující funkce a vlastnosti:

- Provoz a monitorování.

- Správa receptur (pouze pro čtení pro obsluhu, zápis/čtení pro technology).

- Trendy v reálném čase a historické trendy.

- Monitorování procesních alarmů a událostí.

- Diagnostické alarmy a monitorování událostí.

- Alarmy / události v reálném čase a archiv historických alarmů.

- Možnost filtrovat alarmy podle zařízení / úrovně alarmu / oblasti.

- Zaznamenávání dat a online konfigurovatelné generování zpráv.

- Víceúrovňové heslo.

- Databáze serveru v reálném čase.

- Možnost vzdáleného přístupu přes internet pro řešení problémů, aktualizaci softwaru a analýzu dat.

- Diagnostické obrazovky pro diagnostiku údržby 1. úrovně – HMI musí mimo jiné zobrazovat:

- Frekvenční měnič / MCC (stav/řízení, výraz/požadované hodnoty/skutečné hodnoty podle sběrnicové komunikace s režimem online).

- Bezpečnostní logika (E-Stop, E-koncové spínače atd. - blokování určité funkce/procesu atd.).

- Konfigurace hardwaru s kompletní diagnostikou sítě (Ethernet/jakýkoli instalovaný sběrnicový systém).

- Musí být zachována aktivní diagnostika sběrnice online. Každá stanice/zařízení připojené k příslušnému sběrnicovému systému musí být viditelné s maximálním možným počtem online diagnostických informací (stavové hlášení/porucha nebo výstražný kód). Příslušné varovné informace musí být k dispozici jako výstrahy ve výstražném systému/archivu.

- IO (digitální / analogové / čítače / atd. moduly) uspořádané podle konfigurace PLC / vzdálených IO (uspořádané podle konfigurace hardwaru PLC; stav příslušného DI / DO (0 nebo 1) nebo AI / AO (přibližná analogová hodnota) nebo modulu čítače (hodnota čítače), který má být k dispozici v příslušném bodě IO.

- Analogové měření s nastavením úrovně alarmu (HH – velmi vysoká, H – vysoká, L – nízká, LL – velmi nízká), zobrazení hrubé hodnoty, možnost simulace (pro testování softwarových funkcí), funkce povolení alarmu, různé barvy pro různé úrovně alarmu.

- Nastavení úrovně alarmu.

- Různé úrovně hesel pro:

- Administrátora

- Údržbu

- Procesní inženýry

- Operátory

Ostatní

- Požadavek na síťové adresy

Před implementací průmyslových systémů je nutné sestavit a schválit návrh adresace a jednotlivých funkcí, které bude Zhotovitel používat pro komunikaci s řídicím systémem, MES, ERP a dalšími komunikačními vrstvami. Schválení návrhu adresace musí být provedeno Objednatelem před implementací průmyslových systémů.

- Požadavek na izolaci sítě

Pro zajištění bezpečného a nepřetržitého provozu je nutné přísně izolovat části výrobní sítě od administrativní sítě a od ostatních sítí jednotlivých procesů. Cílem této izolace je omezit riziko útoku nebo šíření poruchy na jednu jedinou část sítě a zároveň zachovat bezpečnost ostatních částí a kontinuitu provozu.

V případě, že je třeba propojit výrobní síť s dalšími okolními sítěmi, musí být jednotlivé cíle, včetně zdroje IPv4, IPv4 cíle a portů, jasně definovány v souladu s bezpečnostními normami a požadavky Objednatele.

Propojení sítě s jinými sítěmi musí být schváleno Objednatelem a zabezpečeno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost výrobní sítě.

- Vzdálený přístup

Pro účely vzdálené správy a servisních zásahů podléhá vzdálené připojení předchozímu souhlasu a rozhodnutí Objednatele prostřednictvím předem dohodnutých HW a SW prvků.

Pokud Zhotovitel použije pro vzdálené připojení vlastní HW zařízení, musí si vyžádat souhlas Objednatele. Konečné technické řešení tohoto přístupu musí být řádně zdokumentováno, včetně identifikace místa připojení k síti.

Zhotovitel je povinen zajistit následující:

- Aktualizace a maximální možné zabezpečení všech zařízení v síti Objednatele, která se používají pro vzdálený přístup.

- Nesmí se používat výchozí hesla přednastavená výrobci zařízení. Hesla musí mít nejméně 12 znaků.

- Dodržování platných bezpečnostních norem, včetně pravidelné aktualizace operačního systému, funkčního a aktualizovaného antivirového softwaru a/nebo používání dvoufaktorového ověřování.

- Zhotovitel zajistí, aby uživatelé připojení k síti Objednatele neměli ve svých místních počítačích žádná administrátorská práva.

- Každé použití vzdáleného přístupu musí být řádně zdokumentováno a musí splňovat předem dohodnuté podmínky a bezpečnostní požadavky.

- Změnový management

Během implementace i během provozu musí být prováděn změnový management. Každá změna konfigurace nebo topologie systému musí být zaznamenána minimálně v rozsahu:

- Osoba, která změnu provedla

- Čas změny

- Rozsah změny

- Důvod změny

- Odpovědná osoba

- Podpora a služby

U každé funkcionality musí být specifikována úroveň podpory a služeb, včetně doby odezvy a dostupnosti technické podpory. Musí být stanoveno, jak budou poskytovány aktualizace a opravy systému. Mělo by být předem jasné, jak dlouho chce společnost systémy podporovat a v jakém rozsahu = s ohledem na náklady a důsledky.

- Monitorování a záznamy

Pokud Zhotovitel nezavede vlastní monitorovací a logovací systém, je nutné zajistit, aby všechny aktivní prvky byly monitorovány alespoň pomocí ICMP pro zajištění elementární dostupnosti z konkrétní adresy v rámci sítě OT dodané Objednatelem. Zhotovitel by měl zpřístupnit diagnostické informace prostřednictvím protokolu SNMP, pokud jsou na daném zařízení, prvku nebo systému přítomny.

Pokud systém nemůže zajistit záznam dat sám, je nutné, aby systémy, v nichž probíhá ověřování/verifikace uživatelů, byly schopny odesílat zprávy SYSLOG na adresu určenou provozovatelem s následujícími informacemi:

- Osoba provádějící akci.

- Čas akce.

- Systém, ve kterém se akce odehrává.

- Popis změny nebo události.

- Plán obnovy po havárii a kontinuity činností

V rámci implementace budou vypracovány plány na obnovení provozu daného zařízení v případě útoku/poškození systému. Tento plán by měl zahrnovat následující body:

- Definice jednotlivých kroků obnovy, včetně:

- Identifikace kritických procesů a systémů pro obnovu

- Postupy pro obnovu dat a aplikací

- Postupy pro obnovu hardwarových a softwarových funkcí

- Plány komunikace s interními a externími zúčastněnými stranami během obnovy.

- Matice odpovědností, včetně:

- Určení osob odpovědných za jednotlivé kroky obnovy.

- Jasně definované role a odpovědnosti v rámci obnovy po havárii

Zhotovitel je povinen zajistit, aby plán obnovy po havárii odpovídal nejnovějším postupům a osvědčeným postupům v oblasti plánování a obnovy po havárii.

- Požadavek na zabezpečení koncových bodů a serverů

V rámci ochrany proti zavlečení škodlivého kódu musí být zabezpečení koncových stanic a serverů zajištěno následujícími prostředky:

- Pravidelná aktualizace systému, alespoň v kritických oblastech

- Fyzické zabezpečení aktivních funkcí a distribuce sítě

- Provoz základní antivirové ochrany

- Aktivace UAC

- Nepoužívání administrátorských pro běžné uživatelské operace.

- Dodržování obecně platných pravidel pro zabezpečení provozních systémů a účtů s ohledem na posouzení bezpečnostní konfigurace Mitre ATT&CK, SIEM Security Configuration Assessment.

- Zakázané používání USB flash disků, fotoaparátů a dalších přenosných médií.

Všechny základní řídicí a provozní systémy pro provoz výrobního zařízení/souboru musí mít dostupnou zálohu v souladu s pravidlem 3-2-1, což znamená zálohu na nejméně třech různých médiích, přičemž nejméně dvě místa a jedna záloha musí být mimo místo provozu. Tato koncepce musí být navržena a realizována ve spolupráci s Objednatelem.

Zhotovitel by měl zajistit, aby všechna bezpečnostní opatření byla prováděna a dodržována v souladu s nejnovějšími bezpečnostními normami a požadavky Objednatele.

- Plán obnovy po havárii

V rámci implementace budou vypracovány plány na obnovení provozu daného procesu v případě napadení/poškození systému. To by mělo zahrnovat definici jednotlivých kroků obnovy, matici odpovědností a jejich kontaktů, umístění záloh, proces obnovy (způsob a postup) systému.

Standardizace

Komponenty všech zařízení musí být navrženy, sestaveny a otestovány v souladu s platnými českými normami a normami EU, případně odrážet všechny specifické aspekty v prostředí České republiky.

Veškeré vybavení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a ustanoveními příslušných orgánů české vlády. Pokud to předpisy vyžadují, musí Zhotovitel získat potřebná povolení od statutárních orgánů a dalších příslušných úřadů.

Všechny výrobky dodávané ze zemí mimo EU musí být opatřeny certifikátem CE (Conformité Européenne) / Shoda s evropskými normami).

Elektrická zařízení musí rovněž odpovídat aktuálním českým elektrotechnickým předpisům z hlediska bezpečnosti, uzemnění a dalších základních ustanovení stanovených pro instalaci a provoz elektrických zařízení a přístrojů.