## List1
Umístění jedntlivých čidel koordinovat s dodavatelem PS 10!
Pol. č. | Značení | popis | médium | provozní | rozsah | napojení | poznámka | pouze zapojení | dodání a zapojení
[8 empty] | 58 | 27
1 | 10PIA01 | Tlakové čidlo přívodu kyslíku | kyslík | 15 bar(g) | 0 ÷ 25 bar | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce |  | 1
2 | 10TIA09, 10TIA10 | Měření teploty v potrubí | kyslík | 15 bar(g) | 0 ÷ 50 °C | G 1/2" | Dodávka vč. jímky, provozní teplota do 25 °C |  | 2
3 | 11PIA01 | Tlakové čidlo přívodu zemního plynu | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 160 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce, provozní tlak do 110 kPa(g) |  | 1
4 | 11dP02 | Měření diferenčního tlaku na filtru | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 10 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce, provozní diference do 5 kPa(g) - odhad |  | 1
5 | 11dP03 | Měření diferenčního tlaku na filtru | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 10 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce, provozní diference do 5 kPa(g) - odhad |  | 1
6 | 11dP04 | Měření diferenčního tlaku na filtru | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 10 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce, provozní diference do 5 kPa(g) - odhad |  | 1
7 | 11TIA07, 11TIA08 | Měření teploty v potrubí | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 50 °C | G 1/2" | Dodávka vč. jímky, provozní teplota do 25 °C |  | 2
8 | 11dP12 | Měření diferenčního tlaku na filtru | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 10 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce, provozní diference do 5 kPa(g) - odhad |  | 1
9 | 11TIA13 | Měření teploty v potrubí | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 50 °C | G 1/2" | Dodávka vč. jímky, provozní teplota do 25 °C |  | 1
10 | 11dP14 | Měření diferenčního tlaku na filtru | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 10 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce, provozní diference do 5 kPa(g) - odhad |  | 1
11 | 11dP17 | Měření diferenčního tlaku na filtru | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 10 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce |  | 1
12 | 11dP20 | Měření diferenčního tlaku na filtru | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 10 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce, provozní diference do 5 kPa(g) - odhad |  | 1
13 | 11dP23 | Měření diferenčního tlaku na filtru | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 10 kPa(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce, provozní diference do 5 kPa(g) - odhad |  | 1
14 | 12PIA01, 12PIA02 | Tlakové čidlo přívodu stlačeného vzduchu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 10 bar(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce |  | 2
15 | 12PIA04, 12PIA05 | Tlakové čidlo přívodu stlačeného vzduchu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 10 bar(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce |  | 2
16 | 12PIA07 | Tlakové čidlo přívodu stlačeného vzduchu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 10 bar(g) | G 1/2" | rozsahy se můžou měnit dle výrobce |  | 1
17 | 12TIA09 | Měření teploty v potrubí | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 50 °C | G 1/2" | Dodávka vč. jímky, provozní teplota do 25 °C |  | 1
18 | 12TIA27 ÷ 12TIA30 | Měření teploty v potrubí | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 50 °C | G 1/2" | Dodávka vč. jímky |  | 4
19 | 13TIA02 | Měření teploty v potrubí | Argon | 12 bar(g) | 0 ÷ 50 °C | G 1/2" | Dodávka vč. jímky, provozní teplota do 25 °C |  | 1
20 | 13TIA08 | Měření teploty v potrubí | Argon | 12 bar(g) | 0 ÷ 50 °C | G 1/2" | Dodávka vč. jímky, provozní teplota do 25 °C |  | 1
21 | 10FIA02 | Měření průtoku plynu | kyslík | 15 bar(g) | 0 ÷ 4000 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
22 | 10FIA03 ÷ 10FIA08 | Měření průtoku plynu | kyslík | 15 bar(g) | 0 ÷ 1000 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 6
23 | 11FIA05 | Měření průtoku plynu | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 3000 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu - 4-20 mA | 1
24 | 11FIA06 | Měření průtoku plynu | zemní plyn | 30 kPa(g) | 0 ÷ 200 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu - 4-20 mA | 1
25 | 11FIA09 | Měření průtoku plynu | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 900 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu - 4-20 mA | 1
26 | 11FIA10, 11FIA11 | Měření průtoku plynu | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 500 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu - 4-20 mA | 2
27 | 11FIA15, 11FIA16 | Měření průtoku plynu | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 500 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu - 4-20 mA | 2
28 | 11FIA18, 11FIA19 | Měření průtoku plynu | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 500 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu - 4-20 mA | 2
29 | 11FIA21, 11FIA22 | Měření průtoku plynu | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 500 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu - 4-20 mA | 2
30 | 11FIA24, 11FIA25 | Měření průtoku plynu | zemní plyn | 100 kPa(g) | 0 ÷ 500 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu - 4-20 mA | 2
31 | 12FIA03 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 6000 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
32 | 12FIA06 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 6000 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
33 | 12FIA08 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 250 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
34 | 12FIA10 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 90 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
35 | 12FIA11 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 50 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
36 | 12FIA12 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷ 25 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
37 | 12FIA13 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷70 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
38 | 12FIA14 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷70 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
39 | 12FIA15 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷70 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
40 | 12FIA16 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷70 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
41 | 12FIA17 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷70 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
42 | 12FIA18÷ 12FIA25 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷30 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 8
43 | 12FIA26; 12FIA27 | Měření průtoku plynu | stlačený vzduch | 5,5 bar(g) | 0 ÷15 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 2
44 | 13FIA01 | Měření průtoku plynu | Argon | 12 bar(g) | 0 ÷150 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
45 | 13FIA03 ÷ 13FIA07 | Měření průtoku plynu | Argon | 12 bar(g) | 0 ÷150 Nm3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 5
46 | 14FIA01 | Měření spotřeby provozní vody | provozní voda | 6 bar | 1 l = pulz |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 1
47 | 15FIA01 ÷ 15FIA02 | Měření průtoku pitné vody | pitná voda | 6 bar | 0 ÷ 20 m3/h |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 2
48 | 15FIA03÷15FIA10 | Měření spotřeby pitné vody | pitná voda | 6 bar | 1 l = pulz |  | Průtokoměry v dodávce PS 10, pouze připojení napájení a výstupu -Profinet | 8