## Krycí list
PROJEKT STAVBY ALFAGEN
INVESTOR:
AL INVEST Břidličná, a.s.
Bruntálská 167
Břidličná 793 51
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
T: +420 558 877 111, E: hpfm@hpfm.cz
ZPRACOVATEL ČÁSTI:
MC Systems & Services s.r.o.
Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10
IČO: 28252063, DIČ: CZ28252063
Stavba: | Č. projektu:
ALFAGEN Hala TaO a objekt SO09 SLABOPROUDÉ INSTALACE - SK (DATOVÉ ROZVODY) | 26NJS015
Stupeň:
DPS
SO / PS: | Datum: | Výtisk č.:
2024/04
VÝKAZ VÝMĚR - SLABOPROUD - IT
-

## Souhrn
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SOUHRN
Datum: 17.4.2026
Kód položky | Popis |  | Cena celkem bez DPH
| Datové rozvaděče |  | 0
| Aktivní prvky |  | 0
| Datové zásuvky, moduly a koncové prvky |  | 0
| Kabeláž, optika a mikrotrubičky |  | 0
| Kabelové trasy a doplňky |  | 0
| Hala TPV - kabelové trasy a uchycení |  | 0
| TPV_PROSTUPY – prostupy, ucpávky a přípomoce |  | 0
| TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami |  | 0
| TPV_DOKLADY – koordinace, zkoušky, dokumentace a VRN |  | 0
| D_OST + VRN – ostatní dodávky, stavební přípomoce, koordinace, předání a podružné náklady |  | 0
|  | Celkem bez DPH : | 0
Obecné poznámky k výkazu výměr Uvedené názvy, typy a označení zařízení, výrobků nebo systémů slouží jako referenční standard požadovaného technického, kvalitativního a funkčního řešení. Dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení, pokud splní minimálně všechny požadované parametry projektové dokumentace, technické specifikace, výkazu výměr, platných právních předpisů, norem a požadavků investora. Zakázka může být financována nebo spolufinancována z prostředků EU. Nabídka proto musí respektovat zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, přiměřenosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Použité odkazy na konkrétní výrobky nesmí být vykládány jako omezení na jediného výrobce, pokud není takový požadavek technicky odůvodněn.
Nabídková cena musí zahrnovat kompletní a funkční provedení díla včetně dodávky, montáže, pomocného a spojovacího materiálu, kotvení, konzolí, značení, měření, zkoušek, konfigurace, oživení, dokumentace skutečného provedení, dopravy, manipulace, práce ve výškách, plošin, likvidace obalů a koordinace s ostatními profesemi. Dodavatel je povinen zohlednit skutečné podmínky průmyslové haly, zejména vedení tras po ocelové konstrukci, pod ochozy, ve výškách, ve vazníkovém prostoru, ve vestavbách, v místech s vyšším krytím, vnějšími vlivy, mechanickým namáháním a UV expozicí. Cena musí zahrnovat stoupání, klesání, sjezdy, odbočky, prostupy, přechody mezi halami a montážní rezervy. Před realizací musí být zpracována dodavatelská, výrobně technická a montážní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení kompletního, funkčního a provozuschopného díla. Zjištěné rozpory, kolize nebo nejasnosti musí být před zahájením dotčené části montáže projednány s objednatelem, TDS a projektantem. Veškeré záměny výrobků, zařízení nebo systémů podléhají předchozímu písemnému odsouhlasení objednatelem, TDS a projektantem. U prvků napojených do IT infrastruktury také odsouhlasení správcem IT investora. Dodavatel musí doložit technickou rovnocennost navrženého řešení.

## IT
Podrobný rozpočet – strukturovaná kabeláž, aktivní prvky, trasy a související práce
Projekt: AL INVEST Břidličná – Hala TaO, SO09, Hala TPV / SK
Kód | Oddíl |  | MJ | Množství | JC materiál | Materiál celkem | JC montáž | Montáž celkem | Celkem bez DPH | Poznámka
Datové rozvaděče | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče 42U min. IP20 – IDF6
IDF6 | D_ROZ | Dodávka rozvaděče – 19" rozvaděč stojanový 42U/800×1000, RAL7035, krytí min. IP20, s plnými dveřmi, uzamykatelný, s bočnicemi, zemnicí sadou a montážními sadami; dodávka včetně všech součástí pro kompletní osazení pasivní výbavy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_ROZ | Podstavec k datovému rozvaděči 1000×800 – Podstavec š×h 1000×800 mm, s filtry, RAL7035, vysoká nosnost, sada včetně kotvení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_ROZ | Ventilační jednotka rozvaděče s termostatem – Ventilační jednotka 230 V, cca 4 ventilátory, termostat, provedení RAL7035; u rozvaděčů s vyšším krytím včetně potřebného krytu/redukce. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_NAP | Inteligentní 19" PDU s monitoringem a přepěťovou ochranou – Inteligentní rozvodný panel PDU 1U/19", min. 8× IEC C13, monitoring napětí/proudu/výkonu, web/SNMP, možnost spínání zásuvek a dálkového restartu, včetně přepěťové ochrany a propojovacího příslušenství. Silový přívod k DR je předpoklad části elektro. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_NAP | Rack UPS 3 kVA online – Rack UPS online 3 kVA, min. 2700 W, autonomie min. 20 min pro uvažovanou zátěž, možnost rozšíření bateriovými moduly, včetně rack montážní sady. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_OPT | Optická vana 1U LC/UPC s předním managementem – Optická vana/panel 1U, vysoká hustota, LC/UPC, přední management, kapacita dle počtu kazet; kompatibilní s kazetami pro 24F. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_OPT | Optická kazeta 24F LC/UPC včetně adaptérů a pigtailů – Optická kazeta pro svařování až 24 vláken, předosazená LC/UPC adaptéry, OS2 pigtaily, ochranami svárů a spojovacím příslušenstvím. Hlavní zakončení vláken je zahrnuto zde. | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_MET | Patch panel 19" 1U 24 portů, neosazený – Neosazený patch panel 19"/1U pro modulární osazení 24 datových portů, stíněné provedení, včetně zemnění. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_MET | Adaptér / nosič modulů pro patch panel – Adaptér/nosič modulů pro stíněné datové moduly, včetně zemnicí sady, balení 4 ks. | bal | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_MET | Datový modul RJ45 CAT6 STP – Datový modul RJ45, kat. 6, ISO/STP, beznástrojový, stíněný, pro osazení patch panelů v rozvaděči. | ks | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_19 | Vyvazovací panel 19" 1U – 19" vyvazovací panel 1U, perforovaná lišta / kabelový management pro horizontální vyvázání patchcordů. | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_19 | Zaslepovací panel 19" 1U pro zakrytí volných pozic a řízení proudění vzduchu. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_OPT | Optický pigtail LC/UPC OS2 – servisní rezerva – Optický pigtail LC/UPC, OS2, 900 µm, délka cca 1,5 m. Položka je servisní rezerva; základní pigtaily pro zakončení vláken jsou zahrnuty v optických kazetách. | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_DOP | Připojení rozvaděče na ochranné pospojování – Vodič, svorky, propojky, ověření vodivého spojení a připojení kovových částí rozvaděče na místní ochranné pospojování. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
IDF6 | D_DOP | 19" montážní sada a drobný instalační materiál – Klecové matice, šrouby, suché zipy, stahovací pásky, popisová pole, drobné spojovací a instalační příslušenství pro kompletaci rozvaděče. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_DOP | Kartáčový / průchodkový panel pro vstup kabelů – 19" kartáčový nebo průchodkový panel pro kultivovaný vstup/odchod kabelů a omezení pronikání prachu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | D_DOP | Nosná police / montážní sada pro UPS a bateriové moduly – Police, pojezdy, výztuhy nebo montážní příslušenství pro bezpečné uložení UPS a případných bateriových modulů v rozvaděči. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6 | M_ROZ | Montáž, osazení a kompletace datového rozvaděče – Mechanické usazení rozvaděče, kompletace pasivní výbavy, osazení panelů, vyvázání kabelů, příprava pro aktivní prvky, kontrola funkčnosti a základní úklid pracoviště. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6 | M_ROZ | Manipulace, doprava a přesun rozvaděče na místo osazení – Doprava, manipulace v hale, přesuny, ustavení a základní kotvení rozvaděče dle skutečných podmínek stavby. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6 | M_ROZ | Popis rozvaděče, portů a pasivních prvků – Popis rozvaděče, patch panelů, optických van, portů a návaznost na tabulku zapojení / dokumentaci skutečného provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6 | D_DOP | Ostatní materiál ke skompletování datového rozvaděče – Ostatní materiál a součásti ke skompletování datového rozvaděče tak, aby byl plně funkční a bez dalších nároků kompletace, vyjma aktivních prvků. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Datové rozvaděče 38U min. IP44 – IDF6.2
IDF6.2 | D_ROZ | Dodávka rozvaděče – 19" rozvaděč stojanový 38U/800×800, RAL7035, krytí min. IP54 / dle požadavků prostředí, s plnými dveřmi, 4bodovým uzávěrem, v provedení pro osazení chladicí/ventilační jednotkou; dodávka včetně všech součástí pro kompletní osazení pasivní výbavy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_ROZ | Podstavec k datovému rozvaděči 800×800 – Podstavec š×h 800×800 mm, s filtry, RAL7035, vysoká nosnost, sada včetně kotvení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_ROZ | Redukce pro montáž ventilační jednotky + filtr IP5X – Redukce a filtr pro ventilační jednotku, RAL7035, kompatibilní s rozvaděčem 800×800. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_ROZ | Kryt ventilační jednotky IP5X, montáž na redukci, RAL7035. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_ROZ | Ventilační jednotka rozvaděče s termostatem – Ventilační jednotka 230 V, cca 4 ventilátory, termostat, provedení RAL7035; u rozvaděčů s vyšším krytím včetně potřebného krytu/redukce. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_NAP | Inteligentní 19" PDU s monitoringem a přepěťovou ochranou – Inteligentní rozvodný panel PDU 1U/19", min. 8× IEC C13, monitoring napětí/proudu/výkonu, web/SNMP, možnost spínání zásuvek a dálkového restartu, včetně přepěťové ochrany a propojovacího příslušenství. Silový přívod k DR je předpoklad části elektro. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_NAP | Rack UPS 3 kVA online – Rack UPS online 3 kVA, min. 2700 W, autonomie min. 20 min pro uvažovanou zátěž, možnost rozšíření bateriovými moduly, včetně rack montážní sady. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_OPT | Optická vana 1U LC/UPC s předním managementem – Optická vana/panel 1U, vysoká hustota, LC/UPC, přední management, kapacita dle počtu kazet; kompatibilní s kazetami pro 24F. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_OPT | Optická kazeta 24F LC/UPC včetně adaptérů a pigtailů – Optická kazeta pro svařování až 24 vláken, předosazená LC/UPC adaptéry, OS2 pigtaily, ochranami svárů a spojovacím příslušenstvím. Hlavní zakončení vláken je zahrnuto zde. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_MET | Patch panel 19" 1U 24 portů, neosazený – Neosazený patch panel 19"/1U pro modulární osazení 24 datových portů, stíněné provedení, včetně zemnění. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_MET | Adaptér / nosič modulů pro patch panel – Adaptér/nosič modulů pro stíněné datové moduly, včetně zemnicí sady, balení 4 ks. | bal | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_MET | Datový modul RJ45 CAT6 STP – Datový modul RJ45, kat. 6, ISO/STP, beznástrojový, stíněný, pro osazení patch panelů v rozvaděči. | ks | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_19 | Vyvazovací panel 19" 1U – 19" vyvazovací panel 1U, perforovaná lišta / kabelový management pro horizontální vyvázání patchcordů. | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_19 | Zaslepovací panel 19" 1U pro zakrytí volných pozic a řízení proudění vzduchu. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_OPT | Optický pigtail LC/UPC OS2 – servisní rezerva – Optický pigtail LC/UPC, OS2, 900 µm, délka cca 1,5 m. Položka je servisní rezerva; základní pigtaily pro zakončení vláken jsou zahrnuty v optických kazetách. | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_DOP | Připojení rozvaděče na ochranné pospojování – Vodič, svorky, propojky, ověření vodivého spojení a připojení kovových částí rozvaděče na místní ochranné pospojování. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
IDF6.2 | D_DOP | 19" montážní sada a drobný instalační materiál – Klecové matice, šrouby, suché zipy, stahovací pásky, popisová pole, drobné spojovací a instalační příslušenství pro kompletaci rozvaděče. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_DOP | Kartáčový / průchodkový panel pro vstup kabelů – 19" kartáčový nebo průchodkový panel pro kultivovaný vstup/odchod kabelů a omezení pronikání prachu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | D_DOP | Nosná police / montážní sada pro UPS a bateriové moduly – Police, pojezdy, výztuhy nebo montážní příslušenství pro bezpečné uložení UPS a případných bateriových modulů v rozvaděči. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.2 | M_ROZ | Montáž, osazení a kompletace datového rozvaděče – Mechanické usazení rozvaděče, kompletace pasivní výbavy, osazení panelů, vyvázání kabelů, příprava pro aktivní prvky, kontrola funkčnosti a základní úklid pracoviště. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.2 | M_ROZ | Manipulace, doprava a přesun rozvaděče na místo osazení – Doprava, manipulace v hale, přesuny, ustavení a základní kotvení rozvaděče dle skutečných podmínek stavby. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.2 | M_ROZ | Popis rozvaděče, portů a pasivních prvků – Popis rozvaděče, patch panelů, optických van, portů a návaznost na tabulku zapojení / dokumentaci skutečného provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.2 | D_DOP | Ostatní materiál ke skompletování datového rozvaděče – Ostatní materiál a součásti ke skompletování datového rozvaděče tak, aby byl plně funkční a bez dalších nároků kompletace, vyjma aktivních prvků. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Datové rozvaděče 38U min. IP50/IP65 – IDF6.5
IDF6.5 | D_ROZ | Dodávka rozvaděče – 19" rozvaděč stojanový 38U/800×800, RAL7035, krytí min. IP54 / dle požadavků prostředí, s plnými dveřmi, 4bodovým uzávěrem, v provedení pro osazení chladicí/ventilační jednotkou; dodávka včetně všech součástí pro kompletní osazení pasivní výbavy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_ROZ | Podstavec k datovému rozvaděči 800×800 – Podstavec š×h 800×800 mm, s filtry, RAL7035, vysoká nosnost, sada včetně kotvení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_ROZ | Redukce pro montáž ventilační jednotky + filtr IP5X – Redukce a filtr pro ventilační jednotku, RAL7035, kompatibilní s rozvaděčem 800×800. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_ROZ | Kryt ventilační jednotky IP5X, montáž na redukci, RAL7035. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_ROZ | Ventilační jednotka rozvaděče s termostatem – Ventilační jednotka 230 V, cca 4 ventilátory, termostat, provedení RAL7035; u rozvaděčů s vyšším krytím včetně potřebného krytu/redukce. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_NAP | Inteligentní 19" PDU s monitoringem a přepěťovou ochranou – Inteligentní rozvodný panel PDU 1U/19", min. 8× IEC C13, monitoring napětí/proudu/výkonu, web/SNMP, možnost spínání zásuvek a dálkového restartu, včetně přepěťové ochrany a propojovacího příslušenství. Silový přívod k DR je předpoklad části elektro. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_NAP | Rack UPS 3 kVA online – Rack UPS online 3 kVA, min. 2700 W, autonomie min. 20 min pro uvažovanou zátěž, možnost rozšíření bateriovými moduly, včetně rack montážní sady. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_OPT | Optická vana 1U LC/UPC s předním managementem – Optická vana/panel 1U, vysoká hustota, LC/UPC, přední management, kapacita dle počtu kazet; kompatibilní s kazetami pro 24F. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_OPT | Optická kazeta 24F LC/UPC včetně adaptérů a pigtailů – Optická kazeta pro svařování až 24 vláken, předosazená LC/UPC adaptéry, OS2 pigtaily, ochranami svárů a spojovacím příslušenstvím. Hlavní zakončení vláken je zahrnuto zde. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_MET | Patch panel 19" 1U 24 portů, neosazený – Neosazený patch panel 19"/1U pro modulární osazení 24 datových portů, stíněné provedení, včetně zemnění. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_MET | Adaptér / nosič modulů pro patch panel – Adaptér/nosič modulů pro stíněné datové moduly, včetně zemnicí sady, balení 4 ks. | bal | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_MET | Datový modul RJ45 CAT6 STP – Datový modul RJ45, kat. 6, ISO/STP, beznástrojový, stíněný, pro osazení patch panelů v rozvaděči. | ks | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_19 | Vyvazovací panel 19" 1U – 19" vyvazovací panel 1U, perforovaná lišta / kabelový management pro horizontální vyvázání patchcordů. | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_19 | Zaslepovací panel 19" 1U pro zakrytí volných pozic a řízení proudění vzduchu. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_OPT | Optický pigtail LC/UPC OS2 – servisní rezerva – Optický pigtail LC/UPC, OS2, 900 µm, délka cca 1,5 m. Položka je servisní rezerva; základní pigtaily pro zakončení vláken jsou zahrnuty v optických kazetách. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_DOP | Připojení rozvaděče na ochranné pospojování – Vodič, svorky, propojky, ověření vodivého spojení a připojení kovových částí rozvaděče na místní ochranné pospojování. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
IDF6.5 | D_DOP | 19" montážní sada a drobný instalační materiál – Klecové matice, šrouby, suché zipy, stahovací pásky, popisová pole, drobné spojovací a instalační příslušenství pro kompletaci rozvaděče. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_DOP | Kartáčový / průchodkový panel pro vstup kabelů – 19" kartáčový nebo průchodkový panel pro kultivovaný vstup/odchod kabelů a omezení pronikání prachu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | D_DOP | Nosná police / montážní sada pro UPS a bateriové moduly – Police, pojezdy, výztuhy nebo montážní příslušenství pro bezpečné uložení UPS a případných bateriových modulů v rozvaděči. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.5 | M_ROZ | Montáž, osazení a kompletace datového rozvaděče – Mechanické usazení rozvaděče, kompletace pasivní výbavy, osazení panelů, vyvázání kabelů, příprava pro aktivní prvky, kontrola funkčnosti a základní úklid pracoviště. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.5 | M_ROZ | Manipulace, doprava a přesun rozvaděče na místo osazení – Doprava, manipulace v hale, přesuny, ustavení a základní kotvení rozvaděče dle skutečných podmínek stavby. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.5 | M_ROZ | Popis rozvaděče, portů a pasivních prvků – Popis rozvaděče, patch panelů, optických van, portů a návaznost na tabulku zapojení / dokumentaci skutečného provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.5 | D_DOP | Ostatní materiál ke skompletování datového rozvaděče – Ostatní materiál a součásti ke skompletování datového rozvaděče tak, aby byl plně funkční a bez dalších nároků kompletace, vyjma aktivních prvků. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Datové rozvaděče 38U min. IP50/IP65 – IDF6.6
IDF6.6 | D_ROZ | Dodávka rozvaděče – 19" rozvaděč stojanový 38U/800×800, RAL7035, krytí min. IP54 / dle požadavků prostředí, s plnými dveřmi, 4bodovým uzávěrem, v provedení pro osazení chladicí/ventilační jednotkou; dodávka včetně všech součástí pro kompletní osazení pasivní výbavy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_ROZ | Podstavec k datovému rozvaděči 800×800 – Podstavec š×h 800×800 mm, s filtry, RAL7035, vysoká nosnost, sada včetně kotvení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_ROZ | Redukce pro montáž ventilační jednotky + filtr IP5X – Redukce a filtr pro ventilační jednotku, RAL7035, kompatibilní s rozvaděčem 800×800. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_ROZ | Kryt ventilační jednotky IP5X, montáž na redukci, RAL7035. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_ROZ | Ventilační jednotka rozvaděče s termostatem – Ventilační jednotka 230 V, cca 4 ventilátory, termostat, provedení RAL7035; u rozvaděčů s vyšším krytím včetně potřebného krytu/redukce. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_NAP | Inteligentní 19" PDU s monitoringem a přepěťovou ochranou – Inteligentní rozvodný panel PDU 1U/19", min. 8× IEC C13, monitoring napětí/proudu/výkonu, web/SNMP, možnost spínání zásuvek a dálkového restartu, včetně přepěťové ochrany a propojovacího příslušenství. Silový přívod k DR je předpoklad části elektro. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_NAP | Rack UPS 3 kVA online – Rack UPS online 3 kVA, min. 2700 W, autonomie min. 20 min pro uvažovanou zátěž, možnost rozšíření bateriovými moduly, včetně rack montážní sady. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_OPT | Optická vana 1U LC/UPC s předním managementem – Optická vana/panel 1U, vysoká hustota, LC/UPC, přední management, kapacita dle počtu kazet; kompatibilní s kazetami pro 24F. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_OPT | Optická kazeta 24F LC/UPC včetně adaptérů a pigtailů – Optická kazeta pro svařování až 24 vláken, předosazená LC/UPC adaptéry, OS2 pigtaily, ochranami svárů a spojovacím příslušenstvím. Hlavní zakončení vláken je zahrnuto zde. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_MET | Patch panel 19" 1U 24 portů, neosazený – Neosazený patch panel 19"/1U pro modulární osazení 24 datových portů, stíněné provedení, včetně zemnění. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_MET | Adaptér / nosič modulů pro patch panel – Adaptér/nosič modulů pro stíněné datové moduly, včetně zemnicí sady, balení 4 ks. | bal | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_MET | Datový modul RJ45 CAT6 STP – Datový modul RJ45, kat. 6, ISO/STP, beznástrojový, stíněný, pro osazení patch panelů v rozvaděči. | ks | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_19 | Vyvazovací panel 19" 1U – 19" vyvazovací panel 1U, perforovaná lišta / kabelový management pro horizontální vyvázání patchcordů. | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_19 | Zaslepovací panel 19" 1U pro zakrytí volných pozic a řízení proudění vzduchu. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_OPT | Optický pigtail LC/UPC OS2 – servisní rezerva – Optický pigtail LC/UPC, OS2, 900 µm, délka cca 1,5 m. Položka je servisní rezerva; základní pigtaily pro zakončení vláken jsou zahrnuty v optických kazetách. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_DOP | Připojení rozvaděče na ochranné pospojování – Vodič, svorky, propojky, ověření vodivého spojení a připojení kovových částí rozvaděče na místní ochranné pospojování. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
IDF6.6 | D_DOP | 19" montážní sada a drobný instalační materiál – Klecové matice, šrouby, suché zipy, stahovací pásky, popisová pole, drobné spojovací a instalační příslušenství pro kompletaci rozvaděče. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_DOP | Kartáčový / průchodkový panel pro vstup kabelů – 19" kartáčový nebo průchodkový panel pro kultivovaný vstup/odchod kabelů a omezení pronikání prachu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | D_DOP | Nosná police / montážní sada pro UPS a bateriové moduly – Police, pojezdy, výztuhy nebo montážní příslušenství pro bezpečné uložení UPS a případných bateriových modulů v rozvaděči. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.6 | M_ROZ | Montáž, osazení a kompletace datového rozvaděče – Mechanické usazení rozvaděče, kompletace pasivní výbavy, osazení panelů, vyvázání kabelů, příprava pro aktivní prvky, kontrola funkčnosti a základní úklid pracoviště. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.6 | M_ROZ | Manipulace, doprava a přesun rozvaděče na místo osazení – Doprava, manipulace v hale, přesuny, ustavení a základní kotvení rozvaděče dle skutečných podmínek stavby. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.6 | M_ROZ | Popis rozvaděče, portů a pasivních prvků – Popis rozvaděče, patch panelů, optických van, portů a návaznost na tabulku zapojení / dokumentaci skutečného provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.6 | D_DOP | Ostatní materiál ke skompletování datového rozvaděče – Ostatní materiál a součásti ke skompletování datového rozvaděče tak, aby byl plně funkční a bez dalších nároků kompletace, vyjma aktivních prvků. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Datové rozvaděče 24U IP20 – IDF6.1
IDF6.1 | D_ROZ | Dodávka rozvaděče – 19" rozvaděč stojanový 24U/800×800, RAL7035, krytí min. IP20, s plnými dveřmi, 2bodovým uzávěrem; dodávka včetně všech součástí pro kompletní osazení pasivní výbavy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_ROZ | Podstavec k datovému rozvaděči 800×800 – Podstavec š×h 800×800 mm, s filtry, RAL7035, vysoká nosnost, sada včetně kotvení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_ROZ | Ventilační jednotka rozvaděče s termostatem – Ventilační jednotka 230 V, cca 4 ventilátory, termostat, provedení RAL7035; u rozvaděčů s vyšším krytím včetně potřebného krytu/redukce. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_NAP | Inteligentní 19" PDU s monitoringem a přepěťovou ochranou – Inteligentní rozvodný panel PDU 1U/19", min. 8× IEC C13, monitoring napětí/proudu/výkonu, web/SNMP, možnost spínání zásuvek a dálkového restartu, včetně přepěťové ochrany a propojovacího příslušenství. Silový přívod k DR je předpoklad části elektro. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_NAP | Rack UPS 3 kVA online – Rack UPS online 3 kVA, min. 2700 W, autonomie min. 20 min pro uvažovanou zátěž, možnost rozšíření bateriovými moduly, včetně rack montážní sady. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_OPT | Optická vana 1U LC/UPC s předním managementem – Optická vana/panel 1U, vysoká hustota, LC/UPC, přední management, kapacita dle počtu kazet; kompatibilní s kazetami pro 24F. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_OPT | Optická kazeta 24F LC/UPC včetně adaptérů a pigtailů – Optická kazeta pro svařování až 24 vláken, předosazená LC/UPC adaptéry, OS2 pigtaily, ochranami svárů a spojovacím příslušenstvím. Hlavní zakončení vláken je zahrnuto zde. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_MET | Patch panel 19" 1U 24 portů, neosazený – Neosazený patch panel 19"/1U pro modulární osazení 24 datových portů, stíněné provedení, včetně zemnění. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_MET | Adaptér / nosič modulů pro patch panel – Adaptér/nosič modulů pro stíněné datové moduly, včetně zemnicí sady, balení 4 ks. | bal | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_MET | Datový modul RJ45 CAT6 STP – Datový modul RJ45, kat. 6, ISO/STP, beznástrojový, stíněný, pro osazení patch panelů v rozvaděči. | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_19 | Vyvazovací panel 19" 1U – 19" vyvazovací panel 1U, perforovaná lišta / kabelový management pro horizontální vyvázání patchcordů. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_19 | Zaslepovací panel 19" 1U pro zakrytí volných pozic a řízení proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_OPT | Optický pigtail LC/UPC OS2 – servisní rezerva – Optický pigtail LC/UPC, OS2, 900 µm, délka cca 1,5 m. Položka je servisní rezerva; základní pigtaily pro zakončení vláken jsou zahrnuty v optických kazetách. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_DOP | Připojení rozvaděče na ochranné pospojování – Vodič, svorky, propojky, ověření vodivého spojení a připojení kovových částí rozvaděče na místní ochranné pospojování. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
IDF6.1 | D_DOP | 19" montážní sada a drobný instalační materiál – Klecové matice, šrouby, suché zipy, stahovací pásky, popisová pole, drobné spojovací a instalační příslušenství pro kompletaci rozvaděče. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_DOP | Kartáčový / průchodkový panel pro vstup kabelů – 19" kartáčový nebo průchodkový panel pro kultivovaný vstup/odchod kabelů a omezení pronikání prachu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | D_DOP | Nosná police / montážní sada pro UPS a bateriové moduly – Police, pojezdy, výztuhy nebo montážní příslušenství pro bezpečné uložení UPS a případných bateriových modulů v rozvaděči. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.1 | M_ROZ | Montáž, osazení a kompletace datového rozvaděče – Mechanické usazení rozvaděče, kompletace pasivní výbavy, osazení panelů, vyvázání kabelů, příprava pro aktivní prvky, kontrola funkčnosti a základní úklid pracoviště. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.1 | M_ROZ | Manipulace, doprava a přesun rozvaděče na místo osazení – Doprava, manipulace v hale, přesuny, ustavení a základní kotvení rozvaděče dle skutečných podmínek stavby. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.1 | M_ROZ | Popis rozvaděče, portů a pasivních prvků – Popis rozvaděče, patch panelů, optických van, portů a návaznost na tabulku zapojení / dokumentaci skutečného provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.1 | D_DOP | Ostatní materiál ke skompletování datového rozvaděče – Ostatní materiál a součásti ke skompletování datového rozvaděče tak, aby byl plně funkční a bez dalších nároků kompletace, vyjma aktivních prvků. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Datové rozvaděče 24U IP20 – IDF6.3
IDF6.3 | D_ROZ | Dodávka rozvaděče – 19" rozvaděč stojanový 24U/800×800, RAL7035, krytí min. IP20, s plnými dveřmi, 2bodovým uzávěrem; dodávka včetně všech součástí pro kompletní osazení pasivní výbavy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_ROZ | Podstavec k datovému rozvaděči 800×800 – Podstavec š×h 800×800 mm, s filtry, RAL7035, vysoká nosnost, sada včetně kotvení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_ROZ | Ventilační jednotka rozvaděče s termostatem – Ventilační jednotka 230 V, cca 4 ventilátory, termostat, provedení RAL7035; u rozvaděčů s vyšším krytím včetně potřebného krytu/redukce. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_NAP | Inteligentní 19" PDU s monitoringem a přepěťovou ochranou – Inteligentní rozvodný panel PDU 1U/19", min. 8× IEC C13, monitoring napětí/proudu/výkonu, web/SNMP, možnost spínání zásuvek a dálkového restartu, včetně přepěťové ochrany a propojovacího příslušenství. Silový přívod k DR je předpoklad části elektro. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_NAP | Rack UPS 3 kVA online – Rack UPS online 3 kVA, min. 2700 W, autonomie min. 20 min pro uvažovanou zátěž, možnost rozšíření bateriovými moduly, včetně rack montážní sady. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_OPT | Optická vana 1U LC/UPC s předním managementem – Optická vana/panel 1U, vysoká hustota, LC/UPC, přední management, kapacita dle počtu kazet; kompatibilní s kazetami pro 24F. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_OPT | Optická kazeta 24F LC/UPC včetně adaptérů a pigtailů – Optická kazeta pro svařování až 24 vláken, předosazená LC/UPC adaptéry, OS2 pigtaily, ochranami svárů a spojovacím příslušenstvím. Hlavní zakončení vláken je zahrnuto zde. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_MET | Patch panel 19" 1U 24 portů, neosazený – Neosazený patch panel 19"/1U pro modulární osazení 24 datových portů, stíněné provedení, včetně zemnění. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_MET | Adaptér / nosič modulů pro patch panel – Adaptér/nosič modulů pro stíněné datové moduly, včetně zemnicí sady, balení 4 ks. | bal | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_MET | Datový modul RJ45 CAT6 STP – Datový modul RJ45, kat. 6, ISO/STP, beznástrojový, stíněný, pro osazení patch panelů v rozvaděči. | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_19 | Vyvazovací panel 19" 1U – 19" vyvazovací panel 1U, perforovaná lišta / kabelový management pro horizontální vyvázání patchcordů. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_19 | Zaslepovací panel 19" 1U pro zakrytí volných pozic a řízení proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_OPT | Optický pigtail LC/UPC OS2 – servisní rezerva – Optický pigtail LC/UPC, OS2, 900 µm, délka cca 1,5 m. Položka je servisní rezerva; základní pigtaily pro zakončení vláken jsou zahrnuty v optických kazetách. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_DOP | Připojení rozvaděče na ochranné pospojování – Vodič, svorky, propojky, ověření vodivého spojení a připojení kovových částí rozvaděče na místní ochranné pospojování. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
IDF6.3 | D_DOP | 19" montážní sada a drobný instalační materiál – Klecové matice, šrouby, suché zipy, stahovací pásky, popisová pole, drobné spojovací a instalační příslušenství pro kompletaci rozvaděče. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_DOP | Kartáčový / průchodkový panel pro vstup kabelů – 19" kartáčový nebo průchodkový panel pro kultivovaný vstup/odchod kabelů a omezení pronikání prachu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | D_DOP | Nosná police / montážní sada pro UPS a bateriové moduly – Police, pojezdy, výztuhy nebo montážní příslušenství pro bezpečné uložení UPS a případných bateriových modulů v rozvaděči. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.3 | M_ROZ | Montáž, osazení a kompletace datového rozvaděče – Mechanické usazení rozvaděče, kompletace pasivní výbavy, osazení panelů, vyvázání kabelů, příprava pro aktivní prvky, kontrola funkčnosti a základní úklid pracoviště. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.3 | M_ROZ | Manipulace, doprava a přesun rozvaděče na místo osazení – Doprava, manipulace v hale, přesuny, ustavení a základní kotvení rozvaděče dle skutečných podmínek stavby. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.3 | M_ROZ | Popis rozvaděče, portů a pasivních prvků – Popis rozvaděče, patch panelů, optických van, portů a návaznost na tabulku zapojení / dokumentaci skutečného provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.3 | D_DOP | Ostatní materiál ke skompletování datového rozvaděče – Ostatní materiál a součásti ke skompletování datového rozvaděče tak, aby byl plně funkční a bez dalších nároků kompletace, vyjma aktivních prvků. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Datové rozvaděče 24U IP20 – IDF6.4
IDF6.4 | D_ROZ | Dodávka rozvaděče – 19" rozvaděč stojanový 24U/800×800, RAL7035, krytí min. IP20, s plnými dveřmi, 2bodovým uzávěrem; dodávka včetně všech součástí pro kompletní osazení pasivní výbavy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_ROZ | Podstavec k datovému rozvaděči 800×800 – Podstavec š×h 800×800 mm, s filtry, RAL7035, vysoká nosnost, sada včetně kotvení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_ROZ | Ventilační jednotka rozvaděče s termostatem – Ventilační jednotka 230 V, cca 4 ventilátory, termostat, provedení RAL7035; u rozvaděčů s vyšším krytím včetně potřebného krytu/redukce. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_NAP | Inteligentní 19" PDU s monitoringem a přepěťovou ochranou – Inteligentní rozvodný panel PDU 1U/19", min. 8× IEC C13, monitoring napětí/proudu/výkonu, web/SNMP, možnost spínání zásuvek a dálkového restartu, včetně přepěťové ochrany a propojovacího příslušenství. Silový přívod k DR je předpoklad části elektro. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_NAP | Rack UPS 3 kVA online – Rack UPS online 3 kVA, min. 2700 W, autonomie min. 20 min pro uvažovanou zátěž, možnost rozšíření bateriovými moduly, včetně rack montážní sady. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_OPT | Optická vana 1U LC/UPC s předním managementem – Optická vana/panel 1U, vysoká hustota, LC/UPC, přední management, kapacita dle počtu kazet; kompatibilní s kazetami pro 24F. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_OPT | Optická kazeta 24F LC/UPC včetně adaptérů a pigtailů – Optická kazeta pro svařování až 24 vláken, předosazená LC/UPC adaptéry, OS2 pigtaily, ochranami svárů a spojovacím příslušenstvím. Hlavní zakončení vláken je zahrnuto zde. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_MET | Patch panel 19" 1U 24 portů, neosazený – Neosazený patch panel 19"/1U pro modulární osazení 24 datových portů, stíněné provedení, včetně zemnění. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_MET | Adaptér / nosič modulů pro patch panel – Adaptér/nosič modulů pro stíněné datové moduly, včetně zemnicí sady, balení 4 ks. | bal | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_MET | Datový modul RJ45 CAT6 STP – Datový modul RJ45, kat. 6, ISO/STP, beznástrojový, stíněný, pro osazení patch panelů v rozvaděči. | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_19 | Vyvazovací panel 19" 1U – 19" vyvazovací panel 1U, perforovaná lišta / kabelový management pro horizontální vyvázání patchcordů. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_19 | Zaslepovací panel 19" 1U pro zakrytí volných pozic a řízení proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_OPT | Optický pigtail LC/UPC OS2 – servisní rezerva – Optický pigtail LC/UPC, OS2, 900 µm, délka cca 1,5 m. Položka je servisní rezerva; základní pigtaily pro zakončení vláken jsou zahrnuty v optických kazetách. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_DOP | Připojení rozvaděče na ochranné pospojování – Vodič, svorky, propojky, ověření vodivého spojení a připojení kovových částí rozvaděče na místní ochranné pospojování. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
IDF6.4 | D_DOP | 19" montážní sada a drobný instalační materiál – Klecové matice, šrouby, suché zipy, stahovací pásky, popisová pole, drobné spojovací a instalační příslušenství pro kompletaci rozvaděče. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_DOP | Kartáčový / průchodkový panel pro vstup kabelů – 19" kartáčový nebo průchodkový panel pro kultivovaný vstup/odchod kabelů a omezení pronikání prachu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | D_DOP | Nosná police / montážní sada pro UPS a bateriové moduly – Police, pojezdy, výztuhy nebo montážní příslušenství pro bezpečné uložení UPS a případných bateriových modulů v rozvaděči. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF6.4 | M_ROZ | Montáž, osazení a kompletace datového rozvaděče – Mechanické usazení rozvaděče, kompletace pasivní výbavy, osazení panelů, vyvázání kabelů, příprava pro aktivní prvky, kontrola funkčnosti a základní úklid pracoviště. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.4 | M_ROZ | Manipulace, doprava a přesun rozvaděče na místo osazení – Doprava, manipulace v hale, přesuny, ustavení a základní kotvení rozvaděče dle skutečných podmínek stavby. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.4 | M_ROZ | Popis rozvaděče, portů a pasivních prvků – Popis rozvaděče, patch panelů, optických van, portů a návaznost na tabulku zapojení / dokumentaci skutečného provedení. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF6.4 | D_DOP | Ostatní materiál ke skompletování datového rozvaděče – Ostatní materiál a součásti ke skompletování datového rozvaděče tak, aby byl plně funkční a bez dalších nároků kompletace, vyjma aktivních prvků. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Datové rozvaděče Hala TPV – doplnění optických přívodů
IDF14/14.1/14.2 | D_OPT | Optická vana 1U LC/UPC s předním managementem – Doplnění optických přívodů v existujících rozvaděčích TPV; optická vana/panel 1U, LC/UPC, přední management. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF14/14.1/14.2 | D_OPT | Optická kazeta 24F LC/UPC včetně adaptérů a pigtailů – Optická kazeta pro svařování až 24 vláken, předosazená LC/UPC adaptéry, OS2 pigtaily, ochranami svárů a spojovacím příslušenstvím. | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF14/14.1/14.2 | D_19 | Vyvazovací panel 19" 1U – 19" vyvazovací panel 1U, perforovaná lišta / kabelový management. | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF14/14.1/14.2 | D_19 | Zaslepovací panel 19" 1U. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF14/14.1/14.2 | D_OPT | Optický pigtail LC/UPC OS2 – servisní rezerva – Optický pigtail LC/UPC, OS2, 900 µm, délka cca 1,5 m. Položka je servisní rezerva; základní pigtaily jsou zahrnuty v optických kazetách. | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IDF14/14.1/14.2 | M_ROZ | Montáž a kompletace doplnění optických přívodů TPV – Osazení optických van/kazet v existujících rozvaděčích, vyvázání, označení, základní kontrola a příprava pro měření. | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IDF14/14.1/14.2 | D_DOP | Ostatní materiál ke skompletování optických doplnění TPV – Drobné spojovací, montážní a popisovací příslušenství pro kompletní doplnění optických přívodů. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivní prvky | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Aktivní prvky hala TaO – Wi-Fi AP
C9124AXI-E | TaO - Wi-Fi AP | AP s integrovanou všesměrovou anténou – běžné plošné pokrytí haly, referenční typ 1; nebo ekvivalent dle TS | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C9124AXD-E | TaO - Wi-Fi AP | AP s integrovanou směrovou anténou – uličky, výrobní linky, delší směry, referenční typ 2; nebo ekvivalent dle TS | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C9124AXE-E | TaO - Wi-Fi AP | AP pro externí antény – speciální/atypické části haly, referenční typ 3; nebo ekvivalent dle TS | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_WI_FI_AP_001 | TaO - Wi-Fi AP | Montážní sada pro uchycení AP na stěnu, sloup nebo ocelovou konstrukci haly | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_WI_FI_AP_002 | TaO - Wi-Fi AP | Doplňková konzole / výložník / adaptér pro uchycení AP na OK/traverzu/sloup | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_WI_FI_AP_003 | TaO - Wi-Fi AP | Externí anténní sestava pro AP typ 3, směrová/sektorová dle RF návrhu, včetně krátkých koaxiálních propojů | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_WI_FI_AP_004 | TaO - Wi-Fi AP | Svodič přepětí pro anténní svody AP typ 3, včetně uzemnění a montáže | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_WI_FI_AP_005 | TaO - Wi-Fi AP | PoE/datový svodič přepětí Cat.6 pro venkovní nebo exponovaný AP, IP65/IP67, včetně uzemnění | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_WI_FI_AP_006 | TaO - Wi-Fi AP | Licence / nárok pro centrální správu 1 ks Wi-Fi AP ve WLAN kontroleru nebo řídicím systému, včetně aktivace | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivní prvky hala TaO – switche, optické moduly a agregace
C1300-24FP-4X | TaO - switche | Přístupový switch typ 1, min. 24× 1G PoE+, min. 4× 10G SFP+, L2/L3 managed; nebo ekvivalent dle TS | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C1300-48FP-4X | TaO - switche | Přístupový switch typ 2, min. 48× 1G PoE+, min. 4× 10G SFP+, L2/L3 managed; nebo ekvivalent dle TS | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_SWITCHE_001 | TaO - switche | Centrální agregační switch s optickými porty, min. 24× SFP/SFP+ 1/10 Gb/s, 19", VLAN, LACP, STP/RSTP/MSTP, MLAG/stack/VC, redundantní napájení nebo možnost doplnění | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_SWITCHE_002 | TaO - switche | Propojovací sada centrálních agregačních switchů pro stohování / MLAG / peer-link, min. 2 nezávislé linky | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAO_SWITCHE_003 | TaO - switche | Optický transceiver 10 Gb/s, SFP+, singlemode OS2, LC/UPC, kompatibilní s aktivními prvky | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivní prvky hala TPV
C9124AXI-E | TPV - Wi-Fi AP | AP s integrovanou všesměrovou anténou – běžné plošné pokrytí haly TPV, referenční typ 1; nebo ekvivalent dle TS | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C9124AXD-E | TPV - Wi-Fi AP | AP s integrovanou směrovou anténou – uličky / delší směry, referenční typ 2; nebo ekvivalent dle TS | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TPV_WI_FI_AP_001 | TPV - Wi-Fi AP | Montážní sada pro uchycení AP na stěnu, sloup nebo ocelovou konstrukci haly | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TPV_WI_FI_AP_002 | TPV - Wi-Fi AP | Doplňková konzole / výložník / adaptér pro uchycení AP na OK/traverzu/sloup | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TPV_WI_FI_AP_003 | TPV - Wi-Fi AP | Licence / nárok pro centrální správu 1 ks Wi-Fi AP ve WLAN kontroleru nebo řídicím systému, včetně aktivace | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C1300-24FP-4X | TPV - switche | Přístupový switch typ 1, min. 24× 1G PoE+, min. 4× 10G SFP+, L2/L3 managed; nebo ekvivalent dle TS | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TPV_SWITCHE_001 | TPV - switche | Optický transceiver 10 Gb/s, SFP+, singlemode OS2, LC/UPC, kompatibilní s aktivními prvky | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Řídicí systém, konfigurace, oživení a dokumentace
SYST_M_A_KONFI_001 | Systém a konfigurace | WLAN řídicí systém / rozšíření stávajícího kontroleru / virtuální appliance pro centrální správu AP, včetně základní integrace | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SYST_M_A_KONFI_002 | Systém a konfigurace | Konfigurace Wi-Fi AP, registrace do kontroleru, aktivace licencí, základní RF nastavení | ks | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SYST_M_A_KONFI_003 | Systém a konfigurace | Konfigurace přístupového switche – VLAN, trunk/uplink, PoE, management, zabezpečení portů | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SYST_M_A_KONFI_004 | Systém a konfigurace | Konfigurace centrální agregační dvojice – VLAN, LACP/MLAG/stack, routing dle požadavku investora, management | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SYST_M_A_KONFI_005 | Systém a konfigurace | Aktualizace firmware, staging a předkonfigurace aktivních prvků před montáží | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SYST_M_A_KONFI_006 | Systém a konfigurace | RF plánování a kontrolní nastavení Wi‑Fi v hale, koordinace kanálů/výkonů, výchozí měření po oživení | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SYST_M_A_KONFI_007 | Systém a konfigurace | Funkční zkoušky aktivních prvků, ověření uplinků, PoE, VLAN, dostupnosti AP a předávací protokol | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SYST_M_A_KONFI_009 | Systém a konfigurace | Zaškolení správce / předání provozních údajů a záloh konfigurace | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SYST_M_A_KONFI_010 | Systém a konfigurace | Drobný montážní materiál k aktivním prvkům, napájecí kabely, popisy, organizéry, vázací materiál | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž aktivních prvků – doplněno pro oddělení materiálu a práce
M_ACT_001 | M_ACT | Montáž a zapojení Wi‑Fi AP na připravenou kabeláž – Fyzická montáž AP na držák/konstrukci, zapojení kabeláže, kontrola PoE, základní natočení/pozice a popis zařízení. Konfigurace je uvedena samostatně. | ks | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_ACT_002 | M_ACT | Montáž externí anténní sestavy AP – Osazení antény, krátkých propojů, dotažení konektorů, kontrola uzemnění/svodiče a orientace antény dle RF návrhu. | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_ACT_003 | M_ACT | Montáž a zapojení přístupového switche do 19" rozvaděče – Osazení switche do racku, napájení, uplink, základní zapojení a popis. Konfigurace je uvedena samostatně. | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_ACT_004 | M_ACT | Montáž a zapojení centrálního agregačního switche – Osazení agregačního switche do racku, napájení, uplinky, propoj MLAG/stack/peer-link a kontrola fyzického zapojení. Konfigurace je uvedena samostatně. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_ACT_005 | M_ACT | Osazení SFP/SFP+ modulu a optického patchcordu včetně popisu portu – Osazení transceiveru, optického patchcordu, kontrola čistoty konektorů, popis portu a základní kontrola linky. | ks | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datové zásuvky, moduly a koncové prvky | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
D_KON.01.01 | Běžné koncové prvky | Datová zásuvka neosazená 1×RJ45 CAT6, provedení pro interiér / vestavby, kompatibilní s moduly 45×45 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.01.02 | Běžné koncové prvky | Datová zásuvka neosazená 2×RJ45 CAT6, provedení pro interiér / vestavby, kompatibilní s moduly 45×45 mm | ks | 127 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.01.03 | Běžné koncové prvky | Nosič datové techniky 45×45 mm / rámeček pro modulární datové zásuvky, čistě bílá RAL 9010 | ks | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.01.04 | Běžné koncové prvky | Záslepka / kryt volné modulové pozice 45×45 mm pro jednoduché zásuvky v běžném provedení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.02.01 | Průmyslové/IP65 prvky | Datová zásuvka neosazená 1×RJ45 CAT6, průmyslové provedení min. IP65, vhodné pro vnější vlivy v hale | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.02.02 | Průmyslové/IP65 prvky | Datová zásuvka neosazená 2×RJ45 CAT6, průmyslové provedení min. IP65, vhodné pro vnější vlivy v hale | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.02.03 | Průmyslové/IP65 prvky | Montážní držák / nosič datové zásuvky IP65 na ocelovou konstrukci, traverzu, stěnu nebo technologickou konstrukci, vč. nerez/pozink spojovacího materiálu | ks | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.02.04 | Průmyslové/IP65 prvky | Záslepka / kryt volné modulové pozice pro jednoduché IP65 zásuvkové sestavy | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.02.05 | Průmyslové/IP65 prvky | Kabelová vývodka / průchodka pro datový kabel do IP65 zásuvky nebo krabice, vhodná pro stíněné datové kabely | ks | 212 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.03.01 | Moduly a zakončení | Datový modul RJ45, CAT6, ISO/IEC 11801, stíněný, beznástrojový, pro pevný Cu vodič AWG23/1–AWG22/1 | ks | 443 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.03.02 | Moduly a zakončení | Vyrovnání stínění / uzemnění stíněného datového modulu a kovové části zásuvkové sestavy | ks | 443 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.03.03 | Moduly a zakončení | Odbočná / instalační krabice IP54 pro přechod ze žlabu, trubky nebo chráničky k běžné datové zásuvce | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.03.04 | Moduly a zakončení | Odbočná / instalační krabice IP65 pro přechod ze žlabu, trubky nebo chráničky k průmyslové zásuvce | ks | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON.03.05 | Moduly a zakončení | Drobný instalační materiál koncových prvků – šrouby, kotvy, pásky, nerez/pozink spojovací materiál, průchodky, popisové štítky a drobná rezerva | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_KON.04.01 | Popisy a měření | Popis datového vývodu/kabelu na obou koncích linky, popis zásuvky a odpovídající pozice v patch panelu | ks | 886 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabeláž, optika a mikrotrubičky | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
D_KAB.01.001 | D_KAB.01 Metalická kabeláž | Datový kabel CAT6 S/FTP, 4×2×AWG23/1, plný měděný vodič, stíněné provedení, plášť LSZH/FRNC, bezhalogenové nízkokouřové provedení, CPR dle PBŘ, pro pevnou instalaci ve výrobní hale – běžné rozvody uvnitř haly | m | 21746 |  | 0 |  | 0 | 0 | Běžné vnitřní rozvody ve výrobní hale; CPR bude finálně potvrzeno dle PBŘ.
D_KAB.01.002 | D_KAB.01 Metalická kabeláž | Průmyslový datový kabel CAT6 S/FTP, 4×2×AWG23/1 nebo AWG22/1, plný Cu vodič, PUR/FRNC plášť, odolnost proti olejům, UV, oděru a mechanickému namáhání, CPR dle PBŘ – horší průmyslové úseky | m | 14691 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pro exponované úseky v hale, u technologie, konstrukcí a mechanicky namáhaných míst.
D_KAB.01.003 | D_KAB.01 Metalická kabeláž | Venkovní / průmyslový datový kabel CAT6 S/FTP, 4×2×AWG23/1, plný Cu vodič, UV odolný PE/PUR plášť, vhodný pro venkovní prostředí a vedení k SO09 / mezi objekty; při vstupu do objektu řešit dle CPR/PBŘ | m | 332 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pouze plánované 4 datové kabely do SO09 / venkovní úsek, bez rezervní trasy.
D_KAB.01.004 | D_KAB.01 Metalická kabeláž | Zakončení metalické datové linky CAT6 na obou koncích – patch panel / zásuvka, včetně úpravy stínění, zemnění a kontroly zapojení | linka | 443 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D_KAB.01.005 | D_KAB.01 Metalická kabeláž | Certifikační měření metalické linky CAT6 Permanent Link včetně protokolu | linka | 443 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.01.006 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Optický mikrokabel singlemode OS2 9/125 μm, min. 24 vláken, LSZH/FRNC, celodielektrické provedení, CPR dle PBŘ, vhodný pro zafouknutí/zatažení do mikrotrubičky 12/8 – páteřní rozvody ve výrobní hale | m | 5864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_OPT.01.007 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Optický mikrokabel singlemode OS2 9/125 μm, min. 24 vláken, pro zafouknutí/zatažení do mikrotrubičky 12/8, redundantní propojení Hala TaO – Hala TPV, trasa A+B, včetně venkovního/zemního/podstřešního úseku mezi halami | m | 1850 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_OPT.01.008 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Zafouknutí nebo zatažení optického mikrokabelu do mikrotrubičky 12/8, včetně přípravy trasy, kontroly průchodnosti a technologické manipulace | m | 7714 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.01.009 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Mikrotrubička HDPE Mikrohard 12/8 mm, primární, zelená – plánovaná ochranná trasa pro optický mikrokabel / trasa A | m | 3875 |  | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.01.010 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Mikrotrubička HDPE Mikrohard 12/8 mm, primární, modrá – plánovaná ochranná trasa pro optický mikrokabel / trasa B | m | 3875 |  | 0 |  | 0 | 0 | Barevné rozlišení redundantních tras A/B.
D_OPT.01.011 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Spojka mikrotrubičky 12/8 mm, přímá, vodotěsná / plynotěsná, pro HDPE mikrotrubičky, mechanicky odolné provedení | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.01.012 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Koncovka / záslepka mikrotrubičky 12/8 mm proti vnikání nečistot a vlhkosti | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.01.013 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Přechodový prvek mikrotrubička–rack/ODF, plynotěsný / mechanicky chráněný vstup do rozvaděče | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.01.014 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Lokální příchytky / držáky mikrotrubiček 12/8 mm mimo kabelový žlab, včetně drobného montážního materiálu | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.01.015 | D_OPT.01 Optika v mikrotrubičkách | Zkouška průchodnosti mikrotrubičky, kalibrace trasy a základní protokol před zafouknutím optiky | m | 7750 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.02.017 | D_OPT.02 Zakončení a měření optiky | Svar optického vlákna včetně ochrany sváru, uložení do kazety a popisu | ks | 672 |  | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.02.019 | D_OPT.02 Zakončení a měření optiky | Měření optického vlákna SM OS2 metodou LSPM/útlumové měření včetně protokolu | vlákno | 672 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D_OPT.02.020 | D_OPT.02 Zakončení a měření optiky | OTDR měření páteřních optických tras SM OS2 včetně protokolu a vyhodnocení | vlákno | 168 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D_PATCH.01.021 | D_PATCH.01 Patch kabely | Patch kabel CAT6, S/FTP LSZH, 1 m, barevný dle značení provozu/racku | ks | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_PATCH.01.022 | D_PATCH.01 Patch kabely | Patch kabel CAT6, S/FTP LSZH, 2 m, barevný dle značení provozu/racku | ks | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_PATCH.01.023 | D_PATCH.01 Patch kabely | Patch kabel CAT6, S/FTP LSZH, 3 m, barevný dle značení provozu/racku | ks | 97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_PATCH.01.024 | D_PATCH.01 Patch kabely | Patch kabel CAT6, S/FTP LSZH, 5 m, barevný dle značení provozu/racku | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_PATCH.01.025 | D_PATCH.01 Patch kabely | Optický patch kabel OS2 LC/UPC–LC/UPC duplex, 1 m | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_PATCH.01.026 | D_PATCH.01 Patch kabely | Optický patch kabel OS2 LC/UPC–LC/UPC duplex, 2 m | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
D_PATCH.01.027 | D_PATCH.01 Patch kabely | Optický patch kabel OS2 LC/UPC–LC/UPC duplex, 3 m | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Mikrotrubičky jsou součást plánované optické trasy. Nejsou uvažovány jako samostatná rezerva. U venkovních a vstupních úseků je nutné finálně sladit CPR/PBŘ a požární prostupy.
Kabelové trasy a doplňky | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
D_TR_001 | D_TRASY – základní kabelové trasy | Prapetní kanál – Parapetní instalační kanál pro SK ve vestavbách, včetně základního víka a přípravy pro přístrojové nosiče. | m | 234 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TR_002 | D_TRASY – základní kabelové trasy | Pozinkovaná ocelová trubka 28 mm – Ocelová pozinkovaná trubka 28 mm pro mechanicky chráněné sjezdy, přechody, vedení po OK a k IP65 bodům. | m | 767 |  | 0 |  | 0 | 0 | Včetně běžných ohybů; příchytky samostatně.
D_TR_003 | D_TRASY – základní kabelové trasy | Perforovaný kabelový žlab 300×100 s víkem – Pozinkovaný perforovaný žlab 300×100 mm s víkem pro hlavní trasy; provedení pro průmyslové prostředí. | m | 1586 |  | 0 |  | 0 | 0 | Hlavní páteřní trasy po hale/ochozu.
D_TR_004 | D_TRASY – základní kabelové trasy | Perforovaný kabelový žlab 200×100 s víkem – Pozinkovaný perforovaný žlab 200×100 mm s víkem pro vedlejší páteřní trasy a odbočné trasy. | m | 416 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TR_005 | D_TRASY – základní kabelové trasy | Perforovaný kabelový žlab 100×50 s víkem – Pozinkovaný perforovaný žlab 100×50 mm s víkem pro menší odbočky a lokální přívody. | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TR_006 | D_TRASY – základní kabelové trasy | Drátěný kabelový žlab 300×100 mm pro otevřené vnitřní trasy v hale a ve vazníkovém prostoru. | m | 559 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TR_007 | D_TRASY – základní kabelové trasy | Drátěný kabelový žlab 200×100 mm pro vedlejší trasy. | m | 137 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TR_008 | D_TRASY – základní kabelové trasy | Drátěný kabelový žlab 100×50 mm pro koncové odbočky a kratší sjezdy. | m | 982 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TR_009 | D_TRASY – doplňkové lišty a ochrany | Instalační lišta / malý kanál pro doplňkové vnitřní sjezdy – PVC/kovová instalační lišta nebo drobný kanál cca 40×40 až 60×40 mm pro krátké interiérové úseky, obchvaty a lokální přechody mimo hlavní žlaby. | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | Rezerva na drobné trasy, které zpravidla nejsou kompletně kreslené v půdorysu.
D_TR_010 | D_TRASY – doplňkové lišty a ochrany | Ochranný kryt svislých sjezdů do výšky cca 2 m – Mechanická ochrana svislých sjezdů k zásuvkám/AP/rackům v dosahu osob a manipulační techniky. | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | Doporučeno pro průmyslový provoz a sjezdy v hale.
D_TR_011 | D_TRASY – doplňkové lišty a ochrany | Flexibilní přechod / chránička pro komplikované napojení – Flexibilní kovová/plastová chránička pro přechody z pevných tras na koncové prvky, přes dilatace a konstrukčně složité úseky. | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
D_CHR_001 | D_CHR – doplňkové chráničky, husí krky a vývody | Ohebná elektroinstalační chránička bezhalogenová/LSZH Ø25 mm – Samozhášivá ohebná chránička pro slaboproudé kabely; krátké vývody ze žlabů, SDK příčky, přechody v chráněných vnitřních prostorech a vývody k jednotlivým bodům. | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
D_CHR_002 | D_CHR – doplňkové chráničky, husí krky a vývody | Ohebná elektroinstalační chránička bezhalogenová/LSZH Ø32 mm – Samozhášivá ohebná chránička pro svazky 2–4 datových kabelů, dvojzásuvky, prostupy a delší přechody ve vestavbách. | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
D_CHR_003 | D_CHR – doplňkové chráničky, husí krky a vývody | Ohebná UV odolná chránička Ø32 mm pro venkovní/průmyslové prostředí – UV odolná chránička pro venkovní AP, přístavby, přechody po OK v místech možného UV/vlhkosti a průmyslové prostředí. | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
D_CHR_004 | D_CHR – doplňkové chráničky, husí krky a vývody | Ohebná dělená chránička / ochranný návlek kabelů – Dělená chránička pro dodatečnou lokální ochranu již zatažených kabelů u hran, přechodů, konstrukcí a v místech se zvýšeným mechanickým rizikem. | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
D_CHR_005 | D_CHR – doplňkové chráničky, husí krky a vývody | Koncovky, vývodky a průchodky pro chráničky Ø25–32 mm – Ukončení chrániček, ochrana kabelů proti hranám, přechody do krabic, žlabů, zásuvek a AP bodů. | ks | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
D_CHR_006 | D_CHR – doplňkové chráničky, husí krky a vývody | Přechodka chránička–krabice / chránička–žlab – Systémový nebo montážní přechod z chráničky do kabelového žlabu, parapetního kanálu, krabice nebo IP65 zásuvkového bodu. | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
D_CHR_007 | D_CHR – doplňkové chráničky, husí krky a vývody | Příchytky pro ohebné chráničky Ø25–32 mm – Příchytky, pásky a drobný kotevní materiál pro vedení ohebných chrániček na stěnách, OK a ve vestavbách. | ks | 650 |  | 0 |  | 0 | 0
D_CHR_008 | D_CHR – doplňkové chráničky, husí krky a vývody | Zatahovací drát, protahovací prvky a montážní rezerva pro chráničky – Protahovací dráty, koncové návleky, drobný spotřební materiál a rezerva pro dopojení krátkých úseků chrániček při realizaci. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
D_PR_001 | D_PRVKY – podpěry, závěsy a kotvení | Podpěry / závěsy pro žlab 300×100 – Nosné podpěry, konzolové nebo závěsné prvky pro žlaby 300×100; volba dle skutečné OK/stěny. | ks | 1502 |  | 0 |  | 0 | 0
D_PR_002 | D_PRVKY – podpěry, závěsy a kotvení | Podpěry / závěsy pro žlab 200×100 – Nosné podpěry, konzolové nebo závěsné prvky pro žlaby 200×100. | ks | 387 |  | 0 |  | 0 | 0
D_PR_003 | D_PRVKY – podpěry, závěsy a kotvení | Podpěry / držáky pro žlab 100×50 – Nosné podpěry a drobné držáky pro žlaby 100×50. | ks | 968 |  | 0 |  | 0 | 0
D_PR_004 | D_PRVKY – podpěry, závěsy a kotvení | Závěsy / sady uchycení na traverzu nebo OK – Sady pro uchycení tras na ocelovou konstrukci, traverzy, vazníky a sekundární konstrukce. | ks | 1661 |  | 0 |  | 0 | 0 | Včetně závěsného materiálu v běžném provedení.
D_PR_005 | D_PRVKY – podpěry, závěsy a kotvení | Stěnové konzole / držáky – Konzole a držáky pro uchycení kabelových tras na stěny vestaveb, SDK/sandwich/beton/ocel dle místa montáže. | ks | 1195 |  | 0 |  | 0 | 0
D_PR_006 | D_PRVKY – podpěry, závěsy a kotvení | Upínací čelisti / trámové svěrky – Trámové svěrky a upínací čelisti pro kotvení na ocelovou konstrukci bez svařování/vrtání do hlavní OK, pokud není povoleno. | ks | 3323 |  | 0 |  | 0 | 0
D_PR_007 | D_PRVKY – podpěry, závěsy a kotvení | Příchytky trubky 28 mm – Příchytky pro ocelovou trubku 28 mm včetně vrutů/šroubů dle podkladu. | ks | 1127 |  | 0 |  | 0 | 0
D_PR_008 | D_PRVKY – podpěry, závěsy a kotvení | Závitové tyče, kotvy, matice, podložky a drobný spojovací materiál – Soubor spojovacího a kotevního materiálu pro nosné prvky tras, závěsy, konzole a atypická uchycení. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TV_001 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Spojovací sady žlabů 300×100 – Přímé spojky a spojovací materiál pro žlabové díly 300×100; uvažováno podle 3m dílů + rezerva. | ks | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TV_002 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Spojovací sady žlabů 200×100 – Přímé spojky a spojovací materiál pro žlabové díly 200×100. | ks | 194 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TV_003 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Spojovací sady žlabů 100×50 – Přímé spojky a spojovací materiál pro žlabové díly 100×50. | ks | 388 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TV_004 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Tvarové díly pro žlab 300×100 – Kolena, T-kusy, křížení, odbočky, výškové přechody, rohy a lokální úpravy pro hlavní trasy 300×100. | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | Uvažováno pro reálné vedení po konstrukci a odbočování k vestavbám.
D_TV_005 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Tvarové díly pro žlab 200×100 – Kolena, T-kusy, odbočky, výškové přechody a rohy pro trasy 200×100. | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TV_006 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Tvarové díly pro žlab 100×50 – Kolena, T-kusy, odbočky, výškové přechody a rohy pro koncové trasy 100×50. | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | Vyšší počet z důvodu koncových odboček.
D_TV_007 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Redukce mezi trasami 300/200/100 – Redukce a přechodové díly mezi hlavními a vedlejšími trasami. | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TV_008 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Koncové krytky, ochrana hran a vývodové průchodky žlabů – Koncové krytky, ochranné hrany, pryžové/kovové průchodky v místě výstupu kabelů z tras. | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TV_009 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Příslušenství parapeťového kanálu – Spojky, rohy, koncovky, přechody a krytky parapeťových kanálů. | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TV_010 | D_TVAR – spojky a tvarové díly | Antikorozní ošetření řezaných hran a drobné úpravy – Ošetření řezaných pozinkovaných částí, odjehlení, krytky, ochrana hran po dělení tras. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
D_KON_003 | D_KONC – držáky zásuvek a AP | Samostatná konzola / sloupek pro zásuvkový bod mimo pevnou stěnu – Atypická konzola nebo menší nosná konstrukce pro zásuvkové body mimo vhodný podklad. | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
D_ZNP_001 | D_ZNP – značení a pospojování | Popisové štítky tras, směrové a identifikační značení – Popis tras, odboček, racků, směrů a hlavních tras pro následnou údržbu. | ks | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
D_ZNP_002 | D_ZNP – značení a pospojování | Kabelové příchytky, suché zipy a vázací prvky v trasách – Soubor příchytek, velcro pásek a vázacích prvků pro uložení kabelů v žlabech a sjezdech. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
D_ZNP_003 | D_ZNP – značení a pospojování | Pospojovací propojky vík a kabelových tras – Zemnicí můstky a propojky pro víka, přechody a přerušované kovové části tras. | ks | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
D_ZNP_004 | D_ZNP – značení a pospojování | Vodič CYA 6/10 zelenožlutý pro pospojování tras – Doplňkový pospojovací vodič pro kovové trasy a napojení na ochranné pospojování. | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
D_ZNP_005 | D_ZNP – značení a pospojování | Pospojovací svorky na žlab, OK a rack – Svorky pro napojení kovových tras a racků na ochranné pospojování. | ks | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
M_MO_002 | M_MONT – montážní činnosti | Dílenská příprava tras, řezání, úprava hran a předmontáže – Příprava tras mimo konečné místo montáže, dělení žlabů, úpravy vík, předmontáže konzol a držáků. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_MO_003 | M_MONT – montážní činnosti | Manipulace materiálu po hale a do výšky – Přesuny materiálu v hale délky cca 300 m, vykládka, vnitrostaveništní logistika a manipulace do výšek. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_MO_004 | M_MONT – montážní činnosti | Kontrola průchodnosti tras, vyčištění a předání pro zatažení kabeláže – Kontrola kompletnosti tras, dotažení spojů, vyčištění ostrých hran, kontrola průchodnosti sjezdů. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_PL_001 | M_PLOŠINY – práce ve výšce | Kloubová/teleskopická pracovní plošina 16–18 m – Pronájem pracovní plošiny pro trasy ve výškách cca 12–15 m a pro práce na OK/vaznících. | den | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
M_PL_002 | M_PLOŠINY – práce ve výšce | Nůžková pracovní plošina 10–12 m – Pronájem nůžkové plošiny pro nižší trasy, vestavby, sjezdy a montáž v přístupných částech haly. | den | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
M_PL_003 | M_PLOŠINY – práce ve výšce | Doprava, přistavení a odvoz plošin včetně organizačních nákladů. | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
M_PL_004 | M_PLOŠINY – práce ve výšce | Zajištění pracoviště pro práci z plošin – Mobilní zábrany, značení, vymezení manipulačních prostorů a základní BOZP opatření. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
M_PL_005 | M_PLOŠINY – práce ve výšce | Přejezdy a reorganizace plošin mezi loděmi a vestavky – Čas a náklady na přesuny plošin, reorganizaci pracoviště a navazující koordinaci. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_PL_006 | M_PLOŠINY – práce ve výšce | Příplatek za práci ve výškách 12–15 m a na ocelové konstrukci – Příplatek za sníženou produktivitu montáže ve výškách, z plošiny a v členité OK haly. | hod | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M_PL_007 | M_PLOŠINY – práce ve výšce | Koordinace BOZP a uzávěr pracovních úseků – Koordinace pohybu plošin, omezení provozu, kontrola pracovních úseků a evidence rizik. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Hala TPV - kabelové trasy a uchycení | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
TPV-TR-001 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Drátěný kabelový žlab 100×50 mm pro optickou trasu TPV – Vnitřní kabelová trasa pro vedení mikrotrubiček A/B; zohledněna středová trasa 352 m, odbočky, sjezdy a montážní rezerva. | m | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedna fyzická trasa pro vedení mikrotrubiček A/B; v exponovaných místech doplnit ochranné prvky.
TPV-TR-002 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Montáž drátěného kabelového žlabu 100×50 mm – Montáž na ocelovou konstrukci / stěnu / konzole v hale, včetně práce z plošiny a reálného vedení dle konstrukce. | m | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Montáž z plošiny, vedení dle reálné konstrukce haly.
TPV-TR-003 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Spojka drátěného žlabu 100×50 mm – Spojka včetně spojovacího materiálu; uvažováno po 3m dílech + rezerva. | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-TR-004 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Tvarové díly pro žlab 100×50 mm – Rohy, oblouky, T-odbočky, výškové přechody a napojení ke 3 DR. | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-TR-005 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Krycí/ochranný plech nebo víko pro exponované úseky – Použít v místech rizika mechanického poškození, zvýšeného znečištění nebo na přechodech mezi konstrukcemi. | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | Použít v místech rizika mechanického poškození nebo zvýšeného znečištění.
TPV-TR-006 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Podpěra / závěs / konzole pro žlab 100×50 mm – Rozteč cca 1,3–1,5 m dle konstrukce, zatížení a pokynů výrobce. | ks | 365 |  | 0 |  | 0 | 0 | Rozteč cca 1,3–1,5 m dle konstrukce, zatížení a pokynů výrobce.
TPV-TR-007 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Trámová svěrka / upínací čelist pro uchycení na OK – Uchycení na ocelovou konstrukci; předpoklad 2 ks na závěs. | ks | 730 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 ks na závěs jako projektantský předpoklad.
TPV-TR-008 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Stěnová konzole / držák pro uchycení žlabu – Pro úseky bez možnosti kotvení na ocelovou konstrukci. | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pro úseky bez možnosti kotvení na OK.
TPV-TR-009 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Závitové tyče, matice, podložky, spojovací a kotvicí materiál – Doplněk k uchycení a nivelaci trasy TPV; pozink/nerez dle prostředí. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Doplněk k uchycení a nivelaci trasy.
TPV-TR-010 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Pozinkovaná ocelová trubka Ø28 mm – Mechanická ochrana sjezdů, stoupaček a exponovaných úseků optické trasy. | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sjezdy k DR, průchody konstrukcí, ochrana mikrotrubiček.
TPV-TR-011 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Montáž pozinkované ocelové trubky Ø28 mm – Včetně ohybů, spojek, zakončení, kotvení a práce ve výšce. | m | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Včetně práce ve výšce a kotvení.
TPV-TR-012 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Příchytka / objímka pro ocelovou trubku Ø28 mm – Rozteč cca 0,5–0,7 m + rezerva. | ks | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-TR-013 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Ohebná chránička LSZH/FRNC Ø32 mm – Chráněné přechody, vývody k DR a lokální napojení z pevné trasy. | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | Krátké přechody ze žlabu do rozvaděčů a prostupů.
TPV-TR-014 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Koncovky, průchodky a přechodky chránička–žlab/rozvaděč – Ukončení chrániček a mikrotrubiček do DR a kabelových tras. | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | Ukončení mikrotrubiček/chrániček do DR a tras.
TPV-TR-015 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Pospojování kovových tras TPV – Zemnicí můstky, vodič pospojování a svorky; koordinace s profesí elektro. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Kovové trasy pospojit
TPV-TR-016 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Montážní plošina 16–18 m – Doprava, přistavení a přesuny po hale pro hlavní trasu a vysoké úseky. | den | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Pro hlavní trasu a vysoké úseky.
TPV-TR-017 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Montážní plošina 10–12 m – Doprava, přistavení a přesuny pro sjezdy, rozvaděče a nižší úseky. | den | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Pro sjezdy, rozvaděče a nižší úseky.
TPV-TR-018 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Práce odborného montéra z plošiny – Montáž tras, chrániček, kotvení, vyvázání a kontrolní práce ve výškách. | hod | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Doplňková položka pro montážní práce ve výškách.
TPV-TR-019 | D_TPV_TRASY – kabelové trasy a uchycení | Zajištění pracoviště a manipulace materiálu do výšky – Vymezení prostoru pod plošinou, BOZP, přesuny materiálu a ochrana okolního provozu. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D_TPV_PROSTUPY – prostupy, ucpávky a přípomoce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
TPV-PR-001 | D_TPV_PROSTUPY – prostupy, ucpávky a přípomoce | Malý prostup/chráničkový průchod konstrukcí do Ø50 mm – Pro lokální průchody konstrukcí včetně zapravení; kvalifikovaný odhad. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | Kvalifikovaný odhad, upřesnit při realizaci.
TPV-PR-002 | D_TPV_PROSTUPY – prostupy, ucpávky a přípomoce | Jádrový vrt do Ø100 mm pro prostup optické trasy/chrániček – Pouze pokud nebude využita stávající prostupová cesta. | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Pouze pokud nebude využita stávající prostupová cesta.
TPV-PR-003 | D_TPV_PROSTUPY – prostupy, ucpávky a přípomoce | Požární ucpávka prostupu do 20 cm² včetně štítku – PBŘ nebylo k dispozici; množství je kvalifikovaný odhad a bude upřesněno dle skutečných požárních úseků. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | PBŘ nebylo k dispozici; množství je kvalifikovaný odhad.
TPV-PR-004 | D_TPV_PROSTUPY – prostupy, ucpávky a přípomoce | Požární ucpávka prostupu do 100 cm² včetně štítku – Upřesnit dle skutečných požárních úseků a PBŘ. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Upřesnit dle skutečných požárních úseků a PBŘ.
TPV-PR-005 | D_TPV_PROSTUPY – prostupy, ucpávky a přípomoce | Evidence protipožárních ucpávek včetně štítků a zákresu – Dokladová část pro předání stavby. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PR-006 | D_TPV_PROSTUPY – prostupy, ucpávky a přípomoce | Stavební přípomoce – vrtání, lokální sekání, zapravení, těsnění – Doplňková hodinová položka pro dokončení tras a prostupů. | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Doplněk pro dokončení tras.
D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-001 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Vytýčení stávajících inženýrských sítí a odsouhlasení zemního přechodu – Před zahájením výkopu, včetně koordinace s investorem a stavbou. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Nutné provést před výkopem, včetně koordinace s investorem a stavbou.
TPV-PŘ-002 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Výkop rýhy pro slaboproudou optickou trasu mezi halami – Ručně/strojně, předpoklad š. 0,35–0,40 m, hl. 0,70–0,80 m; délka je kvalifikovaný předpoklad. | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Délka 20 m je kvalifikovaný projektantský předpoklad o jednom zemním přechodu mezi halami.
TPV-PŘ-003 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | PE/HDPE ochranná chránička pro zemní uložení – Min. Ø40/33 nebo ekvivalent, pro dvě oddělené trasy A/B, včetně spojek a zatažení. | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-004 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Pískové lože a obsyp chrániček v zemní rýze – Lože a obsyp dle požadavků na ochranu chrániček v zemi. | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-005 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Výstražná fólie pro slaboproudou/optickou trasu v zemi – Položit nad chráničky dle běžné praxe pro kabelové trasy. | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-006 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Identifikační/vyhledávací vodič nebo marker pro zemní trasu – Dohledatelnost zemní chráničkové trasy; optika je uvažována jako celodielektrická. | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | Vhodné pro dohledatelnost trasy, protože optika je celodielektrická.
TPV-PŘ-007 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Zpětný zásyp výkopu včetně hutnění po vrstvách – Bez speciálních konstrukčních vrstev komunikace. | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-008 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Obnova povrchu po výkopu – Lokální zapravení nezpevněných/zpevněných ploch; kvalifikovaný odhad. | m² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | Množství a cena jako rezerva pro lokální zapravení; upřesnit dle skutečného povrchu.
TPV-PŘ-009 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Vodotěsný prostup/chránička přes obvodovou konstrukci – Vstup/výstup zemní části do objektů, včetně přípravy pro těsnění. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-010 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Utěsnění prostupu proti vodě, nečistotám a hlodavcům – Včetně průchodkového a těsnicího materiálu. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-011 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Geodetické zaměření a zákres zemní části trasy do DSPS – Skutečná trasa v zemi pro předávací dokumentaci. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Nutné pro předání skutečné trasy v zemi.
TPV-PŘ-012 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Rezerva na ruční dokopávky a křížení stávajících sítí – Lokální úpravy a asistence při výkopu bez doloženého detailu křížení. | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Rezerva na nejistoty zemní části bez doloženého detailu tras a křížení.
TPV-PŘ-013 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Venkovní/podstřešní kabelový žlab nebo ochranná trasa s víkem – Pozink/UV odolné provedení pro přechod mezi halami, ochrana proti vodě, UV a mechanickému poškození. | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-014 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Konzole, závěsy, trámové svěrky a kotvení pro podstřešní přechod – Včetně nerez/pozink spojovacího materiálu, uchycení na OK/fasádní prvky dle skutečnosti. | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-015 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | UV odolná ochranná chránička pro venkovní/podstřešní úseky – Ochrana mikrotrubiček/optiky v úsecích vystavených UV/vlhkosti. | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-016 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Montáž a vyvázání mikrotrubiček v podstřešní části – Včetně fixace poloměrů ohybu a ochrany proti prověšení. | m | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-017 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Přechody mezi vnitřní a venkovní částí trasy – Kapkové smyčky, průchodky, těsnicí manžety a ochrana proti zatékání. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Řešit tak, aby voda nemohla zatékat do haly ani do rozvaděčů.
TPV-PŘ-018 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Pospojování kovové venkovní/podstřešní trasy a koordinace s LPS – Kovovou trasu pospojit a koordinovat s LPS; optický kabel je celodielektrický. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-019 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Doplňková montážní plošina / práce pod střechou a u obvodového pláště – Plošina včetně přesunů pro venkovní/podstřešní přechod. | den | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Doplněk k původním plošinám, pouze pro venkovní/podstřešní přechod.
TPV-PŘ-020 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Odborná montážní práce ve výšce pro podstřešní přechod – Napojení do hal a montáž v komplikovaném venkovním/podstřešním prostoru. | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Montáž v komplikovanějším venkovním/podstřešním prostoru.
TPV-PŘ-021 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Vodotěsné a povětrnostně odolné zapravení prostupů pláštěm – Těsnění prostupů pláštěm, stěnou nebo střechou podle skutečného detailu. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
TPV-PŘ-022 | D_TPV_PRECHODY – zemní a podstřešní přechody mezi halami | Značení venkovní/podstřešní trasy, mikrotrubiček a směrů A/B – Značení směru a redundantních tras A/B. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
D_TPV_DOKLADY – koordinace, zkoušky, dokumentace a VRN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
TPV-ZK-001 | D_TPV_DOKLADY – koordinace, zkoušky, dokumentace a VRN | Vytýčení trasy, koordinace se stavbou, IT a ostatními profesemi – Koordinace trasy A/B, prostupů, přechodů mezi halami a napojení DR. | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TPV-ZK-003 | D_TPV_DOKLADY – koordinace, zkoušky, dokumentace a VRN | Komplexní zkouška optického propojení tří DR – Včetně předávacího protokolu; bez konfigurace aktivních prvků, ta je řešena v samostatném oddílu. | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TPV-ZK-007 | D_TPV_DOKLADY – koordinace, zkoušky, dokumentace a VRN | Koordinace zemní a podstřešní části s provozem, stavbou, BOZP a investorem – Sloučeno do celku TPV; nejde o samostatné doplnění mimo hlavní rozpočet TPV. | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D_OST + VRN – ostatní dodávky, stavební přípomoce, koordinace, předání a podružné náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
OST-PP-001 | D_OST_PP | Požární ucpávka kabelového prostupu do 10 cm² – Dodávka a montáž systémové požární ucpávky pro jednotlivé kabely/chráničky, včetně očištění prostupu, aplikace tmelu/malty a základního označení. Kvalifikovaný odhad – PBŘ nebylo k dispozici. Pozn.: Množství ověřit po doložení PBŘ a požárních úseků. | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-PP-002 | D_OST_PP | Požární ucpávka kabelového prostupu do 20 cm² – Dodávka a montáž systémové požární ucpávky pro menší svazky kabelů/chrániček, včetně přípravy otvoru a základního označení. Kvalifikovaný odhad – PBŘ nebylo k dispozici. Pozn.: Množství ověřit po doložení PBŘ. | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-PP-003 | D_OST_PP | Požární ucpávka kabelového prostupu do 100 cm² – Dodávka a montáž systémové požární ucpávky pro prostupy kabelových tras a menších žlabů, včetně požárně klasifikovaného materiálu a zapravení. Pozn.: Pro prostupy přes konstrukce vestaveb a technických místností. | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-PP-004 | D_OST_PP | Požární ucpávka kabelového prostupu do 400 cm² – páteřní trasa – Dodávka a montáž systémové požární ucpávky pro větší prostupy páteřních kabelových tras, včetně požárních desek/malty/tmelů dle zvoleného systému. Pozn.: Páteřní průchody a hlavní kabelové trasy; kvalifikovaný odhad. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-PP-005 | D_OST_PP | Nehořlavé/nepožární utěsnění prostupu kabelu nebo chráničky – Utěsnění prostupů bez požadavku na požární odolnost – proti prachu, průvanu, vlhkosti a mechanickému poškození; včetně těsnicí hmoty/průchodky. Pozn.: Pro prostupy mimo požárně dělící konstrukce. | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-PP-006 | D_OST_PP | Evidence protipožárních ucpávek včetně štítku – Označení každé požární ucpávky, evidenční štítek, číslo prostupu, vazba na výkresovou dokumentaci a seznam prostupů. Pozn.: Navázáno na součet odhadovaných požárních ucpávek. | ks | 104 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-PP-007 | D_OST_PP | Revize/kontrola protipožárních ucpávek včetně výkresové evidence – Kontrola provedení, soupis, fotodokumentace, zakreslení do podkladů DSPS a příprava dokladů pro předání. Pozn.: Výsledná klasifikace dle PBŘ a použitého systému. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-PP-008 | D_OST_PP | Drobné požární příslušenství – Požární tmely, pásky, manžety/návleky, minerální výplň, montážní pěny s požární klasifikací, čisticí a doplňkový materiál. Pozn.: Doplňkové příslušenství k ucpávkám. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OST-ST-001 | D_OST_ST | Jádrové vrtání Ø100 mm – Jádrové vrtání prostupů pro kabelové trasy/chráničky do betonových, zděných nebo sendvičových konstrukcí, včetně chlazení, ochrany okolí a úklidu. Pozn.: Lokální prostupy pro trasy a chráničky. | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-ST-002 | D_OST_ST | Jádrové vrtání Ø150 mm – Jádrové vrtání větších prostupů pro kabelové trasy, svazky chrániček nebo mikrotrubiček, včetně ochrany okolních konstrukcí. Pozn.: Větší páteřní prostupy. | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-ST-003 | D_OST_ST | Vrtaný prostup do 50 mm pro chráničky a jednotlivé kabely – Lokální prostupy pro trubky, husí krky, mikrotrubičky a jednotlivé datové kabely včetně zapravení hran a očištění. Pozn.: Krátké prostupy do vestaveb a technologických částí. | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-ST-004 | D_OST_ST | Drobné prostupy a otvory do SDK/sandwich panelů – Vyřezání/vyvrtání otvorů pro průchodky, krabice a koncové prvky včetně začištění a ochrany hran. Pozn.: Pro zásuvky, AP, vývody a prostupy chrániček. | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-ST-005 | D_OST_ST | Lokální vyspravení prostupů a stavebních zásahů – Zatmelení, zapěnění, dosádrování, lokální vyspravení po montáži, doplnění krytek a čištění prostoru po stavebních přípomocích. Pozn.: Bez maleb a finálních povrchových úprav nad rámec montáže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-ST-006 | D_OST_ST | Sádra/stavební hmota pro začištění vývodů a krabic – Pomocný materiál pro začištění přístrojových krabic, prostupů a drobných stavebních zásahů. Pozn.: Kvalifikovaný odhad. | kg | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OST-ST-007 | D_OST_ST | Vyspravení rýh a prostupů po kabeláži – Lokální zapravení rýh, prostupů a otvorů v rozsahu nutném pro předání trasy, včetně základního očištění. Pozn.: Pro drobné trasy ve vestavbách, nikoliv plošné stavební úpravy. | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-ST-008 | D_OST_ST | Demontáž a zpětná montáž krytů/podhledů/panelů pro přístup k trase – Práce nutná pro vedení kabeláže v zakrytých částech, včetně opatrné demontáže a zpětné montáže. Pozn.: Použít pouze tam, kde bude skutečně nutné. | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-ST-009 | D_OST_ST | Ostatní stavební přípomoce – Pomocné stavební práce nezbytné pro dokončení SK: drobné sekání, vrtání, úpravy hran, lokální prostupy a čištění. Pozn.: Rezervováno pro drobné přípomoce bez samostatné položky. | hod | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-MON-001 | D_OST_MON | Vyvázání kabelových svazků po max. 24 kabelech – Uspořádání, vyvázání a fixace kabelových svazků ve žlabech a v rozvaděčích, dodržení minimálních poloměrů ohybu a rezerv. Pozn.: Doplňuje montáž tras; počítáno jako pracovní úseky/svazky. | ks | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-MON-004 | D_OST_MON | Doplnění a kompletace stávajícího rozvaděče TPV – Doplnění optické vany, vyvazovacích prvků, popisu a mechanická kompletace stávajících rozvaděčů IDF14, IDF14.1, IDF14.2. Pozn.: Aktivní prvky nejsou součástí této položky. | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-MON-005 | D_OST_MON | Atypická ocelová konstrukce/držák pro zařízení do 5 kg – Doplňkový držák, výložník nebo nosič pro drobné IT prvky, krabice, svodiče, AP nebo přechodové boxy mimo standardní montážní sady. Pozn.: Pro místa, kde nelze použít standardní konzoli. | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-MON-010 | D_OST_MON | Zkoušky v rámci montážních prací – Průběžné kontroly montáže, návazností, značení, mechanické ochrany a připravenosti pro zprovoznění. Pozn.: Odborný montér slaboproudých zařízení. | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-MON-011 | D_OST_MON | Hodinová sazba odborného montéra pro drobné úpravy – Nepředvídané odborné montážní úpravy nezbytné k řádnému dokončení v rozsahu zadávací dokumentace. Pozn.: Nikoliv pro rozšiřování rozsahu díla. | hod | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-MON-012 | D_OST_MON | Předmontáž/staging pasivních komponentů – Příprava patch panelů, ODF, značení, vyvazovacích prvků a mechanických sestav před montáží na stavbě. Pozn.: Snižuje dobu práce na plošině a v hale. | hod | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
OST-MON-013 | D_OST_MON | Ostatní neuvedené činnosti pro řádné dokončení instalace – Drobné montážní a pomocné činnosti nezbytné pro funkční a kompletní předání, pokud nejsou samostatně uvedeny. Pozn.: Použít jako uzavírací položku, ne jako náhradu za výměry. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-KOO-001 | D_OST_KOO | Koordinace kabelových tras s ostatními profesemi – Průběžná koordinace tras, průchodů, kolizí, závěsů a montážních postupů s generálním dodavatelem a profesemi. Pozn.: Nutné kvůli souběhu VZT, elektro, technologie a OK. | hod | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-KOO-002 | D_OST_KOO | Koordinace s VZT, ÚT, MaR, ZI a chlazením – Detailní koordinace křížení tras, odstupů, servisních prostorů, prostupů a konstrukcí v hale a vestavbách. Pozn.: Pro eliminaci kolizí a vícenákladů. | hod | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-KOO-003 | D_OST_KOO | Koordinace se stavbou / generálním dodavatelem – Koordinace postupu, přístupů, termínů, záborů, plošin a návaznosti stavebních připomocí. Pozn.: Včetně zápisů a operativních kontrol. | hod | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-KOO-004 | D_OST_KOO | Koordinace s investorem a IT správcem – Koordinace číslování, port map, typů aktivních prvků, barev patchcordů, naming convention a předávacích požadavků. Pozn.: Doporučeno pro IT infrastrukturu takového rozsahu. | hod | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-KOO-006 | D_OST_KOO | Vzorkování pohledových a koncových prvků – Předložení vzorků zásuvek, IP65 krabic, držáků, popisu a způsobu montáže v reprezentativním místě. Pozn.: Včetně odsouhlasení investorem/TDS. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-KOO-007 | D_OST_KOO | Kontrola shody dodávky s TS a výkazy – Kontrola dodaného materiálu vůči technické specifikaci, třídě kabeláže, CPR, IP krytí a požadovanému provedení. Pozn.: Doporučeno před zahájením hromadné montáže. | hod | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-KOO-008 | D_OST_KOO | Předávací schůzky a dílčí přejímky – Dílčí přejímky tras, rozvaděčů, koncových prvků, měření a dokumentace. Pozn.: Podklad pro protokolární předání. | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-DOK-001 | D_OST_DOK | Kompletace protokolů měření metaliky a optiky – Sestavení a kontrola protokolů měření do jednotné předávací struktury. Vlastní certifikační měření je řešeno v oddílech kabeláže/optiky. Pozn.: Zamezit duplicitě s měřicími položkami. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-DOK-004 | D_OST_DOK | Revize / odborná kontrola slaboproudé instalace SK – Odborná kontrola provedení, pospojování kovových tras, značení, předávacích dokladů a základní revizní výstup pro SK. Pozn.: Mimo revize silnoproudých napájecích přívodů. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-DOK-005 | D_OST_DOK | Doklady pro kolaudační řízení a zkušební provoz – Dokladová část: prohlášení, certifikáty, návody, protokoly, měření, seznam zařízení, popisy a předávací protokol. Pozn.: V digitální i tištěné podobě dle požadavku investora. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-DOK-006 | D_OST_DOK | DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby – Vypracování DSPS slaboproudé části SK, tištěná paré a digitální verze v otevřené formě DWG/DOC/XLS a uzavřené PDF. Pozn.: Včetně zakreslení změn tras, zásuvek, racků a optiky. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-DOK-008 | D_OST_DOK | Provozní řád / provozní pokyny SK a Wi‑Fi – Základní provozní dokumentace, popis údržby, zásady zásahů do racků, výměny patchcordů, evidence změn a provozních kontrol. Pozn.: Přiměřeně rozsahu dodávky. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-DOK-009 | D_OST_DOK | Zaškolení obsluhy a údržby – Zaškolení správce a údržby investora k rackům, značení, port mapám, dokumentaci a provozním zásadám. | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OST-DOK-010 | D_OST_DOK | Komplexní zkoušky a zkušební provoz – Funkční ověření návazností, aktivních prvků, racků, optických tras, Wi‑Fi AP, základních VLAN/uplinků a předávacích testů. Pozn.: Detailně koordinovat s IT investora. | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-001 | VRN | Zařízení staveniště pro slaboproudou část – Zřízení a provoz zázemí dodavatele SK, označení pracoviště, základní vybavení, uzamykatelné skladování menšího materiálu. Pozn.: Samostatná položka, nikoliv procentem z celku. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-002 | VRN | Mimostaveništní doprava materiálu – Doprava materiálu, rozvaděčů, kabelů, žlabů, plošinových doplňků a komponent na stavbu. Pozn.: Včetně vícenásobných dodávek během montáže. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-003 | VRN | Vnitrostaveništní doprava a přesun materiálu uvnitř haly – Manipulace materiálu v hale délky cca 300 m, přesuny mezi vestavbami, racky a trasami, včetně ruční manipulace. Pozn.: Důležité kvůli velikosti haly. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-004 | VRN | Manipulace s materiálem a rozvoz k pracovním místům – Ruční/vozíková manipulace, rozbalení, příprava, paletové přesuny, zakládání materiálu po hale. Pozn.: Podpůrné práce mimo vlastní montáž. | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-005 | VRN | Odvoz a ekologická likvidace obalů a zbytků materiálu – Odvoz ochranných obalů, palet, zbytků kabelů, plastů a drobného odpadu z montáže, včetně třídění. Pozn.: Bez nebezpečných odpadů. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-006 | VRN | Průběžný úklid pracoviště a třídění odpadu – Denní/průběžný úklid pracoviště, zajištění průchodnosti a bezpečnosti pohybu po hale. Pozn.: Včetně drobného úklidového materiálu. | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-007 | VRN | Dočasné skladování a ochrana materiálu – Ochrana kabelů, rozvaděčů a aktivních prvků před vlhkostí, prachem a mechanickým poškozením během montáže. Pozn.: Vhodné kvůli průmyslovému prostředí. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-008 | VRN | Energie a dočasné připojení pro montáž – Náklady na dočasné napájení nářadí, nabíjení, osvětlení pracovních míst a provoz drobné montážní techniky. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-009 | VRN | BOZP, vstupy, povolenky, školení a revize nářadí – Administrace vstupů do areálu, školení BOZP, povolení prací, revize elektrického nářadí, koordinace bezpečnosti. Pozn.: Nutné pro průmyslový areál. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRN-010 | VRN | Režie stavby a zajištění jakosti dodávky – Stavební režie, interní kontrola kvality, řízení subdodávek, kontrolní dny, evidence změn a uzavírání vad/nedodělků. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0