TECHNICKÉ ZADÁNÍ

„ALFAGEN – POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ HAL“

- Předmět zakázky

Jedná se o provedení dodání, montáže a zprovoznění zařízení pro zabezpečení nových hal z hlediska požární ochrany. Zakázka se skládá ze čtyř částí:

- Požární ucpávky;

- Vnitřní hydranty;

- Přenosné hasící přístroje;

- Bezpečnostní tabulky

Součástí jsou veškeré práce související s realizací tzn. požadované dodávky, montážní práce, revize, dokumentace potřebná pro kolaudaci objektů, likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla, zajištění potřebného vybavení, techniky a další práce a služby spojené se zhotovením díla.

Požární zabezpečení hal se bude provádět v následujících nových halách:

- Hala TaO

- Hala TPV

- Objekt odolejování

- Okružní vodárna

- Požární ucpávky

Požární ucpávky jsou rozděleny na dvě kategorie:

- Dle požadavků PBŘS

- Dle požadavků investora (slouží ke snížení případných škod)

- Dle požadavků PBŘS

Jedná se o provedení požárních ucpávek označených 1 - 66. Tyto požární ucpávky musí být provedeny dle příslušných norem vč. označení jednotlivých ucpávek, předání všech potřebných dokumentů / protokolů pro kolaudaci, zakreslení do projektové dokumentace (půdorysy, řezy) apod.

Požadovaná požární odolnost, počty kusů a přibližná velikost je uvedena v příloze 3_01 - Seznam Ucpávky.

Umístění požární ucpávky je patrné z jednotlivých výkresů (PO_01 až PO_12).

Složitost provedení (prostupy potrubí a kabelů) je patrné z fotodokumentace, která je uložena v příloze 3_01a Foto Ucpávky.

- Dle požadavků investora

Jedná se o provedení požárních ucpávek označených a - ab, které zadavatel požaduje provést navíc oproti PBŘS, a to z důvodu minimalizace případných škod při požáru. Požární ucpávky musí být provedeny dle příslušných norem vč. označení jednotlivých ucpávek, předání všech potřebných dokumentů / protokolů, zakreslení do projektové dokumentace (půdorysy, řezy) apod.

Požadovaná požární odolnost, počty kusů a přibližná velikost je uvedena v příloze 3_01 Seznam Ucpávky.

Umístění požární ucpávky je patrné z jednotlivých výkresů (PO_01 až PO_12).

Složitost provedení (prostupy potrubí a kabelů) je patrné z fotodokumentace, která je uložena v 3_01a Foto Ucpávky.

- Vnitřní hydranty

V rámci této části bude provedena dodávka, montáž vnitřních hydrantů vč. připojení na potrubní rozvod požární vody a dodání veškeré dokumentace potřebné ke kolaudaci objektů.

Hydranty budou osazeny ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou (podle přívodu požární vody).

Rozvod požární vody není součástí této zadávací dokumentaci, zajistí Zadavatel.

Požadované typy a počty kusů jsou uvedeny v příloze 3_02 Seznam Hydranty.

Umístění vnitřních hydrantů je patrné z jednotlivých výkresů (PO_13 až PO_17).

- Přenosné hasící přístroje

Jedná se o dodávku a montáž přenosných hasících přístrojů vč. dodání dokumentace potřebné ke kolaudacím objektů.

Přenosné hasící přístroje budou instalovány v originálních držácích ve výšce max. 1,5 m nad podlahou nebo přímo na podlaze.

Požadované typy a počty kusů jsou uvedeny v příloze 3_03 Seznam PHP a jejich přibližné umístění je patrné z jednotlivých výkresů (PO_13 až PO_19).

- Bezpečnostní tabulky

Jedná se o dodání a montáž bezpečnostních tabulek označující únikové cesty, vnitřní hydranty, přenosné hasící přístroje a ostatních zařízení požární ochrany v souladu s NV 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN EN ISO 7010.

- Směr úniku

Bezpečnostní tabulky budou mít minimální výšku 15 cm, svítivost po 10 min od nasvícení 180 mcd/m2, materiál tvrzený plast o tloušťce minimálně 1,1 mm nebo kompozitní hliník, montáž pomocí montážního lepidla (není akceptována oboustranná lepící páska).

- Přenosné hasící přístroje, nástěnný hydrantový systém

Úhlová značka opatřená z obou stran piktogramem (PHP, popřípadě hydrant). Piktogramy budou minimální velikosti 20 x 20 cm, svítivost po 10 min od nasvícení 180 mcd/m2, materiál kompozitní hliník, montáž pomocí montážního lepidla (není akceptována oboustranná lepící páska), popřípadě přišroubováním (beton, sendvičový panel, popřípadě skládaný obvodový plášť).

- Označení shromažďovacího prostoru

Bezpečností tabule s piktogramem o minimálním rozměr 50 x 50 cm, materiál z hliníku, popřípadě kompozitní hliník. Povrchová úprava odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům (učeno do venkovního prostředí). Uchycení na sloupek. Součásti bude také sloupek délky 2,6 m z pozinkované oceli s poplastováním v antracitové barvě. Osazení sloupku do betonové patky zajistí Zadavatel.

- Označení požárních dveří

Jedná se o samolepku o rozměru min. 20 x 15 cm. Samolepka bude nalepena na dveře z obou stran.

Výškové osazení jednotlivých bezpečnostních tabulek bude určeno při realizaci, tak aby jednotlivém místa byla dobře viditelná v jednotlivých halách.

Seznam, počty a typy jsou uvedeny v příloze 3_04 Seznam Tabulky a jejich umístění je patrné z jednotlivých výkresů (PO_20 až PO_27).

- Ostatní požadavky

Součásti předmětu díla je také:

- vybavení pro montážní pracovníky. Jedná se především o žebříky, lešení, plošiny a ostatní běžné vybavení pro provedení montážních prací

- běžný montážní materiál potřebný pro předmět díla

- dokumentace potřebná pro používání díla a kolaudaci objektů

- ostatní nutné náklady potřebné k realizaci díla

- Výkresy

- Hala TaO – koordinační výkres vestavků 1.NP			(PO_01)

- Hala TaO – koordinační výkres vestavků 2.NP			(PO_02)

- Požární ucpávky – Hala TaO, vestavba V1 – 1.NP			(PO_03)

- Požární ucpávky – Hala TaO, vestavba V1 – 2.NP			(PO_04)

- Požární ucpávky – Hala TaO, vestavba V7 – 2.NP			(PO_05)

- Požární ucpávky – Hala TaO, vestavba V9 – 1.NP			(PO_06)

- Požární ucpávky – Hala TaO, vestavba V9 – 2.NP (místnost 141) 	(PO_07)

- Požární ucpávky – Hala TaO, vestavba V9 – 2.NP (místnost 139)	(PO_08)

- Požární ucpávky – Hala TaO, vestavba V10 – 2.NP 			(PO_09)

- Požární ucpávky – Hala TaO, rozvodna 8.2.2 – 2.NP			(PO_10)

- Požární ucpávky – S0 09 – 2.NP 					(PO_11)

- Požární ucpávky – Okružní vodárna – 1.NP 				(PO_12)

- Hydranty, PHP – Hala TaO – 1.PP					(PO_13)

- Hydranty, PHP – Hala TaO – 1.NP					(PO_14)

- Hydranty, PHP – Hala TaO – 2.NP					(PO_15)

- Hydranty, PHP – SO 09 – 1.NP					(PO_16)

- Hydranty, PHP – SO 09 – 2.NP					(PO_17)

- PHP – Hala TPV – 1.NP						(PO_18)

- PHP – Okružní vodárna – 1.NP					(PO_19)

- Tabulky – Hala TaO – 1.PP						(PO_20)

- Tabulky – Hala TaO – 1.NP						(PO_21)

- Tabulky – Hala TaO – 2.NP						(PO_22)

- Tabulky – SO 09 – 1.PP						(PO_23)

- Tabulky – SO 09 – 1.NP						(PO_24)

- Tabulky – SO 09 – 2.NP						(PO_25)

- Tabulky – Hala TPV – 1.NP						(PO_26)

- Tabulky – Okružní vodárna – 1.NP					(PO_27)

- Přílohy

- 3_01	Seznam Ucpávky

- 3_01a 	Foto Ucpávky

- 3_02	Seznam Hydranty

- 3_03	Seznam PHP

- 3_04	Seznam Tabulky