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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
„Instalace OZE na budovách MOb Slezská Ostrava – část A – MŠ Komerční 704/22a“

Tato Technická specifikace je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo č. xxx. Stanoví závazné technické parametry, standardy a požadavky na Dílo, jeho jednotlivé komponenty, kybernetickou bezpečnost, monitoring a servisní zajištění. 
1. Základní technické parametry díla
1. Instalovaný výkon FVE: 23,85 kWp (53 ks fotovoltaických panelů o jednotkovém výkonu 450 Wp).
1. Bateriové úložiště: celková kapacita 27,6 kWh, tvořeno dvěma bateriovými sestavami po 13,8 kWh, každá pro samostatný střídač.
1. Umístění: střecha objektu „Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace“ s adresou: Komerční 704/22a, Muglinov, 712 00 Ostrava, p. č. st. 1231, k. ú. Muglinov, včetně přilehlého pozemku p. č. 200/71 sloužícího jako příjezd/přístup.
1. Dílo bude provedeno jako kompletní, bezpečný, provozuschopný a funkční celek v souladu se Smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a touto Technickou specifikací.
2. Rozsah dodávky a prací
Součástí předmětu plnění je zejména:
1. dodávka a montáž fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí, střídačů, bateriových úložišť, optimizérů a rozvaděčů;
1. kontrola a převzetí předem provedené přípravy (kabelové trasy, DC kabeláž) do 5 pracovních dnů od předání staveniště, se záznamem do stavebního deníku či samostatného protokolu;

Výpis provedené přípravy: 
 - Rozvaděč - příprava pro FVE 
 - mč. 131 (místnost kde budou baterie) - protipožární dveře, protipožární větrací mřížky ve stěně (2ks)
 - kabeláž z místnosti 131 na střechu vč. rezervy na střeše: 
     - Kabel DC 6mm2 červený: 60bm x 4ks vč. chráničky 
     - Kabel DC 6mm2 černý: 60bm x 4ks vč. chráničky 
     - Kabel žlutozelený H07V-K 16: 60bm x 2ks (1x v chráničce s červeným DC kablem, 1x v chráničce s černým DC kablem)
     - Kabel J-Y (St) Y 2x2x0,8: 60bm x ks vč. chráničky 
 - protipožární manžety v místech prostupů kabeláže:
     - mč. 131/112: 6ks 
     - mč. 112/101: 6ks 
     - na střechu: 3ks 
 - revizní dvířka u požárních ucpávek: 3ks 
 - mč. 112 - kabeláž vedena v protipožárním SDK kastlíku v podhledu 

1. napojení provedené přípravy kabeláže a kabelových tras, ochranné a jistící prvky, uzemnění, přepěťové ochrany, řídicí a monitorovací prvky a další související technologické vybavení;
1. napojení technologie FVE na stávající elektroinstalaci objektu, související stavební a montážní práce;
1. nastavení a zprovoznění systému, funkční zkoušky, výchozí revize, uvedení do provozu;
1. kompletní revize stávající jímací soustavy (hromosvodu) dotčeného objektu, posouzení vhodnosti stávající ochrany před bleskem, návrh nezbytných úprav, doložení výpočtu dostatečných vzdáleností, výchozí revize a předání revizní dokumentace;
1. předání kompletní dokladové části vč. dokumentace skutečného provedení (podrobný výčet předávaných dokladů stanoví čl. VIII. Smlouvy o dílo).
3. Požadavky na technologické komponenty
3.1 Certifikace a technické normy
Instalovány mohou být výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány, a to na základě těchto souborů norem:
	Technologie
	Soubory norem (je-li relevantní)

	Fotovoltaické moduly
	IEC 61215, IEC 61730

	Měniče
	IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1 / EN 50549-2

	Elektrické akumulátory
	dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056 nebo IEC 62619 nebo IEC 62620 nebo EN 62619 nebo EN 62620 nebo EN 63056)



Veškeré komponenty musí dále splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, příslušné závazné části norem ČSN/EN a musí být určeny pro dlouhodobý provoz na území Evropské unie.
3.2 Minimální účinnost
	Technologie
	Minimální účinnost

	Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC)
	21,0 % – monofaciální monokrystalické; 20,0 % – monofaciální multikrystalické; 21,0 % – bifaciální při 0 % bifaciálním zisku; 12,0 % – tenkovrstvé; nestanoveno pro speciální výrobky a použití

	Měniče
	97,0 % (Euro účinnost)


3.3 Garantovaná životnost a záruky
	Technologie
	Požadované zajištění životnosti / záruka

	Fotovoltaické moduly
	min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovaná výrobcem; min. 12letá produktová záruka 

	Měniče
	záruka trvající min. 10 let na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

	Elektrické akumulátory
	záruka s max. poklesem na 80 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie (Energy Throughput)



Instalované měniče musí být vybaveny plynulou nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy, umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.
4. Kybernetická bezpečnost
4.1 Obecný rámec
1. Dodávané zařízení, software, komunikační rozhraní a systémy vzdáleného monitoringu musí splňovat požadavky právních předpisů ČR a EU vztahující se ke kybernetické bezpečnosti, jakož i požadavky a doporučení Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“), jsou-li na předmět Díla aplikovatelné.
1. Zhotovitel doloží, zda jeho systémy a komponenty podléhají povinné certifikaci či registraci u NÚKIB, a případně předloží příslušná osvědčení.
4.2 Původ a integrita komponentů
1. Střídače, bateriové management systémy, komunikační brány a monitoring musí pocházet od výrobců, kteří nejsou na sankčních seznamech EU/USA ani na seznamech nedůvěryhodných dodavatelů vydávaných NÚKIB.
1. Zhotovitel předloží prohlášení o dodavatelském řetězci identifikující výrobce klíčových komponentů a zemí jejich původu.
1. Firmware všech zařízení musí být v době předání v aktuální stabilní verzi; Zhotovitel doloží verze firmware a hashe pro ověření integrity.
4.3 Bezpečnostní vlastnosti zařízení
1. Povinná změna hesla při prvním přihlášení u všech zařízení.
1. Šifrovaná komunikace veškerých zařízení s cloudem, monitoringem či vzdálenou správou.
1. Možnost deaktivace nebo fyzického zabezpečení fyzického rozhraní pro servisní přístup.
1. Zákaz hardwarových zadních vrátek či nedeklarovaných komunikačních kanálů – Zhotovitel předloží čestné prohlášení výrobce.
4.4 Síťová architektura a vzdálený přístup
1. Systémy FVE musí být provozovány v samostatném síťovém segmentu (VLAN nebo fyzicky oddělená síť), odděleném od podnikové IT sítě Objednatele.
1. Zhotovitel před zahájením instalace navrhne a zdokumentuje síťovou architekturu vč. všech komunikačních toků.
1. Vzdálený přístup Zhotovitele/výrobce výhradně přes zabezpečený VPN tunel s vícefaktorovou autentizací, s logováním (uchování logů min. 1 rok).
1. Objednatel může vzdálený přístup kdykoli ukončit nebo omezit; trvalé vzdálené připojení bez souhlasu Objednatele je zakázáno.
4.5 Cloudové služby a zpracování dat
1. Zhotovitel jednoznačně identifikuje, jaká provozní data jsou odesílána do cloudu výrobce/třetí strany, na jaké servery a za jakým účelem.
1. Data o výrobě a provozu FVE nesmí být ukládána mimo EU bez výslovného písemného souhlasu Objednatele.
1. Zhotovitel předloží podmínky zpracování dat v souladu s GDPR.
4.6 Software a aktualizace
1. Dostupnost bezpečnostních aktualizací firmware a softwaru po dobu min. 5 let od předání díla; každá bezpečnostní záplata bude písemně oznámena.
1. Software pro monitoring a SCADA/HMI rozhraní nesmí ke dni předání díla obsahovat komponenty se známou aktivní zranitelností v databázi CVE s hodnocením CVSS ≥ 7,0.
4.7 Řízení přístupu a správa identit
1. Podpora správy přístupových oprávnění; sdílené účty jsou zakázány – každý uživatel má samostatný účet.
1. Audit log přístupů (kdo, kdy, jaká operace) s možností exportu.





5. Monitoring a dispečerské řízení
Systém musí umožňovat nepřetržitý monitoring výroby, spotřeby, stavu bateriového úložiště a dalších provozních veličin, minimálně v tomto rozsahu:
	Veličina
	Místo měření

	Výkon AC (kW)
	Výstup střídačů, předávací místo

	Výroba energie (kWh)
	Kumulativní, každý střídač

	Napětí a proud DC
	Každý string nebo MPPT větev

	Napětí a frekvence AC
	Předávací místo

	Teplota panelů a okolní teplota
	Min. 1 snímač / 100 kWp

	Sluneční irradiace (W/m²)
	Min. 1 pyranometr v rovině panelů

	Stav a alarmy střídačů
	Každý střídač

	Stav jističů a ochran
	Hlavní rozváděč AC

	Stav bateriového systému
	BMS



Dispečink dále zajistí:
1. odpovídající přesnost měření a uchovávání, archivaci a export dat;
1. víceúrovňovou správu uživatelských oprávnění;
1. webové rozhraní přístupné bez instalace specializovaného SW a mobilní aplikaci s real-time dashboardem (aktuální výkon, denní a celková výroba, stav zařízení, grafy, porovnání skutečné a predikované výroby), správu alarmů dle závažnosti a jejich zasílání, přehled dostupnosti střídačů a elektrárny, správu uživatelů a reporting (automatické generování, exporty);
1. dálkové ovládání – spuštění/odstavení celé elektrárny i jednotlivých střídačů, nastavení omezení výkonu (P-limit) v kW i procentuálně, nastavení jalového výkonu/účiníku, vzdálené ovládání odpínačů a jističů, nastavení ochranných parametrů (napěťová, frekvenční) v rozsahu povoleném normami;
1. připravenost pro účast na podpůrných službách;
1. zařízení pro internetovou komunikaci;
1. integraci s interními systémy Objednatele (API rozhraní, podpora různých protokolů).
1. Zhotovitel doloží technické listy a původ hlavních technologických komponent (FV panely, střídače, bateriová úložiště, monitorovací a řídicí systémy, elektroměry, komunikační prvky).
6. Vztah k ostatním dokumentům
Technické podmínky, specifikace a technické/uživatelské standardy neuvedené v této Technické specifikaci jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré zde uvedené technické parametry s výjimkou odkazů na určité dodavatele, výrobky, patenty, užitné či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. V případě rozporu mezi Technickou specifikací a projektovou dokumentací má přednost požadavek zajišťující vyšší kvalitativní, bezpečnostní nebo funkční standard, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, přičemž co je případný vyšší kvalitativní, bezpečností nebo funkční standard posoudí technický dozor investora (TDI). Celkový soulad díla je dále určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami a podmínkami dotační výzvy Modernizačního fondu – RES+ č. 4/2025.
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