## Soupis
SO - 01, VZT_Položkový rozpočet Revize 11/2018
Poz. číslo | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Zařízení č. 1 - Větrání sálu
1.1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve stojatém provedení ve složení: - na přívodní části: pružná manžeta, koncový panel s klapkou, filtrační komora - kapsový filtr třídy M5 - 500, rekuperační komora - rotační s FM, klapková komora s jednou klapkou, chladicí komora - přímý výparník / kondenzátor - čtyřřadý, 1 okruh, ventilátorová komora s volným oběžným kolem a FM, ohřívací komora - elektrická, koncový panel, pružná manžeta, - na odvodní části:pružná manžeta, koncový panel, filtrační komora - kapsový filtr třídy M5 - 500, ventilátorová komora s volným oběžným kolem a FM, koncový panel s klapkou, pružná manžeta. - větrací jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka, průtok vzduchu Vp / Vo = 5000 / 5000 m3/h, externí tlaková ztráta pext,p / pext,o = 350 /350 Pa, jmenovitý průtok = 1,39 m3/s, teplotní účinnost rekuperace (pro daný průtok vzduchu) = 75 %, efektivní elektrický příkon = 3,099 kW, SFPint = 466 W/(m3/s), SFPint_limit = 1072 W/(m3/s).Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve stojatém provedení ve složení: - na přívodní části: pružná manžeta, koncový panel s klapkou, filtrační komora - kapsový filtr třídy M5 - 500, rekuperační komora - rotační s FM, klapková komora s jednou klapkou, chladicí komora - přímý výparník / kondenzátor - čtyřřadý, 1 okruh, ventilátorová komora s volným oběžným kolem a FM, ohřívací komora - elektrická, koncový panel, pružná manžeta, - na odvodní části:pružná manžeta, koncový panel, filtrační komora - kapsový filtr třídy M5 - 500, ventilátorová komora s volným oběžným kolem a FM, koncový panel s klapkou, pružná manžeta. - větrací jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka, průtok vzduchu Vp / Vo = 5000 / 5000 m3/h, externí tlaková ztráta pext,p / pext,o = 350 /350 Pa, jmenovitý průtok = 1,39 m3/s, teplotní účinnost rekuperace (pro daný průtok vzduchu) = 75 %, efektivní elektrický příkon = 3,099 kW, SFPint = 466 W/(m3/s), SFPint_limit = 1072 W/(m3/s). | kpl | 1 | 0 | 0
- ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení
- ovládání a regulace je dodávkou profese MaR, včetně dodávky servopohonů a veškerých potřebných komponentů
1.2 | Venkovní kondenzační jednotka - inverter, R410A, 3x400V | ks | 1 | 0 | 0
- chladící / topný výkon Qch / Qt = 28,0 / 31,,5 kW
- chladí/topí = -15 až 46°C/-20 až 21°C, EER = 3,85, COP = 4,35
- ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení
| - včetně řídící jednotky | ks | 1 | 0 | 0
| - včetně expanzního ventilu | ks | 1 | 0 | 0
1.3 | Diagonální tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí průměru Ø200 mm | ks | 1 | 0 | 0
- průtok vzduchu Vo = 500 m3/h, externí tlaková ztráta pext,o = 260 Pa, napětí 230 V, otáčky ventilátoru (pro daný průtok vzduchu) no = 2480 min-1
- ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení
| - včetně spojovacích manžet průměru Ø200 mm | ks | 2 | 0 | 0
1.4 | Kruhová uzavírací (regulační) klapka průměru Ø200 mm, těsná, s gumovými manžetami, provedení pro servopohon | ks | 1 | 0 | 0
- servopohon je dodávkou profese MaR
1.5 | Kruhová uzavírací (regulační) klapka průměru Ø200 mm, těsná, s gumovými manžetami, provedení pro servopohon | ks | 1 | 0 | 0
- servopohon je dodávkou profese MaR
1.6 | Čtyřhranná uzavírací (regulační) klapka 400x750 mm, těsná, provedení pro servopohon | ks | 1 | 0 | 0
- servopohon je dodávkou profese MaR
1.7 | Čtyřhranná uzavírací (regulační) klapka 400x750 mm, těsná, provedení pro servopohon | ks | 1 | 0 | 0
- servopohon je dodávkou profese MaR
1.8 | Tlumič hluku kulisový 750x750/1500 - 5x kulisa 100x750/1500 | kpl | 2 | 0 | 0
- útlum hluku 31 dB (250 Hz), tlaková ztráta 36 Pa (při průtoku vzduchu 5000 m3/h)
1.9 | Tlumič hluku kulisový 750x750/1000 - 5x kulisa 100x750/1000 | kpl | 2 | 0 | 0
- útlum hluku 22 dB (250 Hz), tlaková ztráta 28 Pa (při průtoku vzduchu 5000 m3/h)
1.10 | Kruhová uzavírací (regulační) klapka průměru Ø400 mm,těsná, s gumovými manžetami, provedení ruční | ks | 2 | 0 | 0
1.11 | Kruhová uzavírací (regulační) klapka průměru Ø200 mm, těsná, s gumovými manžetami, provedení ruční | ks | 1 | 0 | 0
1.12 | Kruhová uzavírací (regulační) klapka průměru Ø160 mm, těsná, s gumovými manžetami, provedení ruční | ks | 1 | 0 | 0
1.13 | Čtyřhranná uzavírací (regulační) klapka 750x400 mm, s těsněním, provedení ruční | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Tkaninové potrubí/vyústka | ks | 1 | 0 | 0
- Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 15000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 3ks, Zip 400, Průtok 2500 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 3,9 Pa
- Mikroperforace: S1 A 14850mm, 1803m3/h, Směr/Oblast 90/90
- Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva černá - RAL dle stavby
- Seznam montážního materiálu: 1ks 19850 mm Plastované pozink lanko, 4ks Pozink zámky, 1ks Pozink napínáky, 3ks Lankový závěs pozink 1000 mm, 31ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 400 mm Nerez připojovací pásek
1.15 | Tkaninové potrubí/vyústka | ks | 1 | 0 | 0
- Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 15000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 3ks, Zip 400, Průtok 2500 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 3,9 Pa
- Mikroperforace: S1 A 14850mm, 1803m3/h, Směr/Oblast 270/90
- Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva černá - RAL dle stavby
- Seznam montážního materiálu: 1ks 19850 mm Plastované pozink lanko, 4ks Pozink zámky, 1ks Pozink napínáky, 3ks Lankový závěs pozink 1000 mm, 31ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 400 mm Nerez připojovací pásek
1.16 | Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná jednořadá rozměrů 225x75 mm, regulace R1, barva černá - RAL dle stavby | ks | 1 | 0 | 0
1.17 | Stěnová mřížka jednořadá rozměrů 1200x500 mm, upínání pružinami s upínacím rámečkem, lamely horizontální, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0, provedení uzavřené, barva bílá - RAL dle stavby | ks | 1 | 0 | 0
1.18 | Stěnová mřížka jednořadá rozměrů 300x200 mm, upínání pružinami s upínacím rámečkem, lamely horizontální, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0, provedení uzavřené, RAL dle stavby | ks | 1 | 0 | 0
1.19 | Požární větrací mřížka rozměrů 300x220 mm, třída EI 90 S, základní mechanické ruční a teplotní provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou, RAL vnější mřížky dle stavby | ks | 1 | 0 | 0
1.20 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru Ø160 mm, délky 900 mm | ks | 3 | 0 | 0
1.21 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru Ø200 mm, délky 900 mm | ks | 1 | 0 | 0
1.22 | Krycí mřížka rozměrů 400x750 mm, včetně upínacího rámečku | ks | 1 | 0 | 0
1.23 až 1.29 | Neobsazeno
1.30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 123 | 0 | 0
1.31 | Kruhové spiro potrubí průměru Ø160, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 44 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí průměru Ø200, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 36 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí průměru Ø400, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 54 | 0 | 0
1.32 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem | m2 | 244 | 0 | 0
1.33 | Nátěr komponentů VZT černou barvou - RAL dle stavby - v hygienickém zázemí 2. podlaží nad úrovní dřevěného lamelového podhledu a přiznané spiro potrubí v sálu 2. podlaží | m2 | 43 | 0 | 0
1.34 | Cu potrubí ∅12,70 mm / ∅22,22 mm, včetně komunikačního kabelu a izolace odolné proti UV | bm | 15 | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Zařízení č. 2 - Dochlazování sálu
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka - Split system inverter, R410A, 230V | ks | 1 | 0 | 0
- chladící / topný výkon Qch / Qt = 13,4 / 16,0 kW
- ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení
2.2 | Vnitřní mezistropní kanálová jednotka | ks | 1 | 0 | 0
- chladící / topný výkon Qch / Qt = 13,4 / 16,0 kW
- včetně dotykového drátového podsvíceného ovladače a včetně čerpadla kondenzátu
| - včetně filtru s dlouhou životností | ks | 1 | 0 | 0
- ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení
- včetně příslušenství:
| Pružný nástavec výdechu - rozměry 1162x217 mm | ks | 1 | 0 | 0
- přesné rozměry doměřit dle skutečných připojovacích rozměrů na mezistropní kanálové jednotce
| Připojovací box na výdechovou stranu mezistropní kanálové jednotky z pozinkovaného plechu sk. I (viz. PD), připojovací rozměry 1162x217 mm / 1250x315 mm | ks | 1 | 0 | 0
- přesné rozměry doměřit dle skutečných připojovacích rozměrů na mezistropní kanálové jednotce
| Pružný nástavec sání - rozměry 1295x250 mm | ks | 1 | 0 | 0
- přesné rozměry doměřit dle skutečných připojovacích rozměrů na mezistropní kanálové jednotce
| Připojovací box na nasávací stranu mezistropní kanálové jednotky z pozinkovaného plechu sk. I (viz. PD), připojovací rozměry 1295x250 mm / 1250x315 mm | ks | 1 | 0 | 0
- přesné rozměry doměřit dle skutečných připojovacích rozměrů na mezistropní kanálové jednotce
2.3 | Tlumič hluku kulisový 1200x315/1500 - 8x kulisa 100x315/1250 | kpl | 2 | 0 | 0
- útlum hluku 25 dB (250 Hz), tlaková ztráta 15 Pa (při průtoku vzduchu 2550 m3/h)
2.4 | Dýza velikosti - průměru 250 mm, ovládání ruční, barva bílá - RAL dle stavby | ks | 5 | 0 | 0
2.5 až 2.29 | Neobsazeno
2.30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 40 | 0 | 0
2.31 | Kruhové spiro potrubí průměru Ø250, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
2.32 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem | m2 | 54 | 0 | 0
2.33 | Cu potrubí ∅9,52 mm / ∅15,88 mm, včetně komunikačního kabelu a izolace odolné proti UV | bm | 15 | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí v 1. podlaží
3.1 | Diagonální tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí průměru Ø160 mm | ks | 1 | 0 | 0
- průtok vzduchu Vo = 280 m3/h, externí tlaková ztráta pext,o = 170 Pa, napětí 230 V, otáčky ventilátoru (pro daný průtok vzduchu) no = 2590 min-1
- ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení
| - včetně spojovacích manžet průměru Ø160 mm | ks | 2 | 0 | 0
| - včetně zpětné klapky průměru Ø160 mm | ks | 1 | 0 | 0
3.2 | Diagonální tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí průměru Ø160 mm | ks | 1 | 0 | 0
- průtok vzduchu Vo = 280 m3/h, externí tlaková ztráta pext,o = 170 Pa, napětí 230 V, otáčky ventilátoru (pro daný průtok vzduchu) no = 2590 min-1
- ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení
| - včetně spojovacích manžet průměru Ø160 mm | ks | 2 | 0 | 0
| - včetně zpětné klapky průměru Ø160 mm | ks | 1 | 0 | 0
3.3 | Protidešťová žaluzie hliníková do potrubí průměru Ø250 mm, včetně upínacího rámečku a síta proti hmyzu, RAL dle STAVBY | ks | 1 | 0 | 0
3.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru Ø160 mm, délky 900 mm | ks | 3 | 0 | 0
3.5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru Ø160 mm, délky 600 mm | ks | 3 | 0 | 0
3.6 | Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná jednořadá rozměrů 225x75 mm, regulace R1, barva černá - RAL dle stavby | ks | 6 | 0 | 0
3.7 | Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná jednořadá rozměrů 425x75 mm, regulace R1, barva černá - RAL dle stavby | ks | 2 | 0 | 0
3.8 až 3.30 | Neobsazeno
3.31 | Kruhové spiro potrubí průměru Ø160, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 24 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí průměru Ø200, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 7 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí průměru Ø250, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
3.32 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 12 | 0 | 0
3.33 | Nátěr komponentů VZT černou barvou - RAL dle stavby - v hygienickém zázemí 1. podlaží nad úrovní dřevěného lamelového podhledu | m2 | 24 | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Zařízení č. 4 - Větrání schodiště
4.1 | Diagonální tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí průměru Ø150 mm | ks | 1 | 0 | 0
- průtok vzduchu Vo = 150 m3/h, externí tlaková ztráta pext,o = 150 Pa, napětí 230 V, otáčky ventilátoru (pro daný průtok vzduchu) no = 2150 min-1
- ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení
| - včetně spojovacích manžet průměru Ø150 mm | ks | 2 | 0 | 0
4.1a | Zpětná klapka průměru Ø150 mm | ks | 1 | 0 | 0
4.2 | Šikmý výfukový kus průměru Ø150 mm, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0
4.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru Ø150 mm, délky 900 mm | ks | 1 | 0 | 0
4.4 | Stěnová mřížka jednořadá rozměrů 300x150 mm, upínání pružinami s upínacím rámečkem, lamely horizontální, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0, provedení uzavřené, RAL dle stavby | ks | 1 | 0 | 0
4.5 | Kondenzační kus Ø150- typ MP697 | ks | 1 | 0 | 0
4.6 až 4.29 | Neobsazeno
4.30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0
4.31 | Kruhové spiro potrubí průměru Ø150, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
4.32 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem | m2 | 3 | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Ostatní
O.1 | Náklady na dopravu | kpl | 1 | 0 | 0
O.2 | Zvedací a manipulační technika | kpl | 1 | 0 | 0
O.3 | Požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0
O.4 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
O.5 | Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0
O.6 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Cena celkem: |  |  |  | 0
Poznámka:
1) Cena je uvedena v Kč bez DPH
2) V cenové nabídce není zahrnuta cena za stavební práce a elektro.