## List1
Oficiální dotazy pro akci PANLUX - Výrobní a skladová hala
Výkazy výměr obsahují níže uvedené položky : |  |  |  |  | Dotazy : | Odpovědi: | Dotazy 18.9.2016
VV - Panlux-1.etapa_0516_slepy-opr
SO101-1 | 210172207R00 | Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr. vč.dodávky | kus | 1 | Vzhledem k tomu, že je tato položka uvedena nad zásuvkovýma skříněma, předpokládáme že se jedná o montáž níže uvedené skříně. V tomto případě žádáme o revzi počtu montáží protože skříní je 5,00 ks | Je to položka pro montáž rozváděče R1
|  | 1 |  | 1
SO101-1 | 35712269 | Zásuvková skříň (1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, proudový chránič) | kus | 5 | Předpokládme že se jedná o dodávku ZS skříní a montáž těchto skříní je výše (nad dodávkou) - pokud se jedná pouze o dodávku, tak není nikde požadavek na montáže těchto ZS skříní. Žádáme o vysvětlení skutečného požadavku investora. | Položka obsahuje dodávku zásuvkové skříně a montáž
|  | 5 |  | 5
SO101-1 | 34531525 | Čidlo větru | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Musí být kompatibilní s ústřednou pohonů světlíků, nutno zkoordinovat s dodavatelem pohonů světlíků
|  | 1 |  | 1
SO101-1 | 34531530 | Čidlo deště | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Musí být kompatibilní s ústřednou pohonů světlíků, nutno zkoordinovat s dodavatelem pohonů světlíků
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 210110023RT2 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 52, venkovní včetně dodávky spínače 3558-05750 | kus | 4 | Řazení 52 je spínač 6+6, označení 05750 je pro řazení č.5 - jaký je požadavek investora ? | Ve výkazech výměr je požadavek na spínač řazení 52, krytí IP 44
VV - Panlux-2.etapa_slepy-opr
SO101-2 | 210172207R00 | Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr. vč.dodávky | kus | 1 | Vzhledem k tomu, že je tato položka uvedena nad zásuvkovýma skříněma, předpokládáme že se jedná o montáž níže uvedené skříně. V tomto případě žádáme o revzi počtu montáží protože skříní je 5,00 ks | Je to položka pro montáž rozváděče R2
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 35712269 | Zásuvková skříň (1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, proudový chránič) | kus | 5 | Předpokládme že se jedná o dodávku ZS skříní a montáž těchto skříní je výše (nad dodávkou) - pokud se jedná pouze o dodávku, tak není nikde požadavek na montáže těchto ZS skříní. Žádáme o vysvětlení skutečného požadavku investora. | Položka obsahuje dodávku zásuvkové skříně a montáž
|  | 5 |  | 5
SO101-2 | 34531525 | Čidlo větru | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Musí být kompatibilní s ústřednou pohonů světlíků, nutno zkoordinovat s dodavatelem pohonů světlíků
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 34531530 | Čidlo deště | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Musí být kompatibilní s ústřednou pohonů světlíků, nutno zkoordinovat s dodavatelem pohonů světlíků
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 210110023RT2 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 52, venkovní včetně dodávky spínače 3558-05750 | kus | 4 | Řazení 52 je spínač 6+6, označení 05750 je pro řazení č.5 - jaký je požadavek investora ? | Ve výkazech výměr je požadavek na spínač řazení 52, krytí IP 44
Rozvaděče
Jediné požadované rozvaděče jsou uvedeny ve VV "PANLUX-reko" |  |  |  |  | Výkresová dokumentace dokládá další dva rozvaděče R1 a R2. Tyto rozvaděče však nejsou nikde ve výkazech výměr uvedeny. Pokud investor požaduje dodávku i těchto dvou rozvaděčů, kam se mají tyto dva rozvaděče nacenit ? | Rozváděč R1 je v objektu SO 101-1,1 etapa, rozváděč R2 je v objektu SO 101-2, 2. etapa | Na skutečnost že se tyto rozvaděče vyskytují v objektech SO 101 a SO 102 jsme již upozorňovali v prvním dotazu který se těchto rozvaděčů týkal. Jak ukazuje první odpověď týkající se montáže, tak jsou tyto rozvaděče montážně ošetřeny, nikde však není požadavek na dodávku těchti rozvaděčů. Dotaz trvá - bude tyto rozvaděče dodávat investor a nebo uchazeč ? Pokud je má dodat uchazeč, tak by se tyto rozvaděče měli požadovat výkazem výměr, protože takto je není kam nacenit.
Rozváděč RH
Rozváděč R1
Rozváděč R2
Rozváděč R3
Rozváděč R4
VV - Panlux-reko-0616_slepy-opr
|  | Protipožární pěna | m2 | 1 | Výkaz výměr požaduje položku "Protipožární pěna - 2,00 m2". Jakým způsobem má uchazeč nacenit tuto položku, když výše uvedená položka v této měrné logicky jednotce neexistuje ? Protipožární pěna se požaduje buď v balení což jsou měrné jednotky např. "ml" a nebo se požaduje prostor který se má protipožární pěnou vyplnit a prostorové jednotky jsou např. "m3". | Požární pěna objem 2 l | Již v prvotním dotazu jsme upozorňovali na měrné jednotky protipožární pěny. Odpověď "Požární pěna objem 2 l" neřeší dotaz - jedná se o 2l expandované pěny a nebo neexpadnované pěny ?
|  | Regulátor teploty prostorový | ks | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Jakýkoliv prostorový regulátor teploty se zapínacím kontaktem 10A. bude zapínat ventilátor V1 (větrání místnosti měření zdrojů) při dosažení teploty v místnosti měření zdrojů 25 stupňů Celsia