## List1
Oficiální dotazy pro akci PANLUX - Výrobní a skladová hala
Výkazy výměr obsahují níže uvedené položky : |  |  |  |  | Dotazy : | Odpovědi: | Dotazy 18.9.2016
VV - Panlux-1.etapa_0516_slepy-opr
SO101-1 | 210172207R00 | Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr. vč.dodávky | kus | 1 | Vzhledem k tomu, že je tato položka uvedena nad zásuvkovýma skříněma, předpokládáme že se jedná o montáž níže uvedené skříně. V tomto případě žádáme o revzi počtu montáží protože skříní je 5,00 ks | Je to položka pro montáž rozváděče R1
|  | 1 |  | 1
SO101-1 | 35712269 | Zásuvková skříň (1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, proudový chránič) | kus | 5 | Předpokládme že se jedná o dodávku ZS skříní a montáž těchto skříní je výše (nad dodávkou) - pokud se jedná pouze o dodávku, tak není nikde požadavek na montáže těchto ZS skříní. Žádáme o vysvětlení skutečného požadavku investora. | Položka obsahuje dodávku zásuvkové skříně a montáž
|  | 5 |  | 5
SO101-1 | 34531525 | Čidlo větru | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Musí být kompatibilní s ústřednou pohonů světlíků, nutno zkoordinovat s dodavatelem pohonů světlíků
|  | 1 |  | 1
SO101-1 | 34531530 | Čidlo deště | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Musí být kompatibilní s ústřednou pohonů světlíků, nutno zkoordinovat s dodavatelem pohonů světlíků
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 210110023RT2 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 52, venkovní včetně dodávky spínače 3558-05750 | kus | 4 | Řazení 52 je spínač 6+6, označení 05750 je pro řazení č.5 - jaký je požadavek investora ? | Ve výkazech výměr je požadavek na spínač řazení 52, krytí IP 44
VV - Panlux-2.etapa_slepy-opr
SO101-2 | 210172207R00 | Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr. vč.dodávky | kus | 1 | Vzhledem k tomu, že je tato položka uvedena nad zásuvkovýma skříněma, předpokládáme že se jedná o montáž níže uvedené skříně. V tomto případě žádáme o revzi počtu montáží protože skříní je 5,00 ks | Je to položka pro montáž rozváděče R2
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 35712269 | Zásuvková skříň (1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, proudový chránič) | kus | 5 | Předpokládme že se jedná o dodávku ZS skříní a montáž těchto skříní je výše (nad dodávkou) - pokud se jedná pouze o dodávku, tak není nikde požadavek na montáže těchto ZS skříní. Žádáme o vysvětlení skutečného požadavku investora. | Položka obsahuje dodávku zásuvkové skříně a montáž
|  | 5 |  | 5
SO101-2 | 34531525 | Čidlo větru | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Musí být kompatibilní s ústřednou pohonů světlíků, nutno zkoordinovat s dodavatelem pohonů světlíků
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 34531530 | Čidlo deště | kus | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Musí být kompatibilní s ústřednou pohonů světlíků, nutno zkoordinovat s dodavatelem pohonů světlíků
|  | 1 |  | 1
SO101-2 | 210110023RT2 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 52, venkovní včetně dodávky spínače 3558-05750 | kus | 4 | Řazení 52 je spínač 6+6, označení 05750 je pro řazení č.5 - jaký je požadavek investora ? | Ve výkazech výměr je požadavek na spínač řazení 52, krytí IP 44
Rozvaděče
Jediné požadované rozvaděče jsou uvedeny ve VV "PANLUX-reko" |  |  |  |  | Výkresová dokumentace dokládá další dva rozvaděče R1 a R2. Tyto rozvaděče však nejsou nikde ve výkazech výměr uvedeny. Pokud investor požaduje dodávku i těchto dvou rozvaděčů, kam se mají tyto dva rozvaděče nacenit ? | Rozváděč R1 je v objektu SO 101-1,1 etapa, rozváděč R2 je v objektu SO 101-2, 2. etapa | Na skutečnost že se tyto rozvaděče vyskytují v objektech SO 101 a SO 102 jsme již upozorňovali v prvním dotazu který se těchto rozvaděčů týkal. Jak ukazuje první odpověď týkající se montáže, tak jsou tyto rozvaděče montážně ošetřeny, nikde však není požadavek na dodávku těchti rozvaděčů. Dotaz trvá - bude tyto rozvaděče dodávat investor a nebo uchazeč ? Pokud je má dodat uchazeč, tak by se tyto rozvaděče měli požadovat výkazem výměr, protože takto je není kam nacenit. | Schéma rozváděče R1 je na výkrese E2 Skladová hala 1. etapa, schéma rozváděče R2 je na výkrese E6 Skladová hala 2. etapa, dodávka rozváděčů R1 a R2 je vykázána na listu č 1 (nazvaný rekapitulace) ve výkazech jednotlivých etap.
Rozváděč RH
Rozváděč R1
Rozváděč R2
Rozváděč R3
Rozváděč R4
VV - Panlux-reko-0616_slepy-opr
|  | Protipožární pěna | m2 | 1 | Výkaz výměr požaduje položku "Protipožární pěna - 2,00 m2". Jakým způsobem má uchazeč nacenit tuto položku, když výše uvedená položka v této měrné logicky jednotce neexistuje ? Protipožární pěna se požaduje buď v balení což jsou měrné jednotky např. "ml" a nebo se požaduje prostor který se má protipožární pěnou vyplnit a prostorové jednotky jsou např. "m3". | Požární pěna objem 2 l | Již v prvotním dotazu jsme upozorňovali na měrné jednotky protipožární pěny. Odpověď "Požární pěna objem 2 l" neřeší dotaz - jedná se o 2l expandované pěny a nebo neexpadnované pěny ? | 2 l neexpandované pěny
|  | Regulátor teploty prostorový | ks | 1 | Není žádná bližší informace, žádáme o upřesnění požadavku investora. | Jakýkoliv prostorový regulátor teploty se zapínacím kontaktem 10A. bude zapínat ventilátor V1 (větrání místnosti měření zdrojů) při dosažení teploty v místnosti měření zdrojů 25 stupňů Celsia
[7 empty] | Výkaz výměr "1.etapa/ Vnější rozvod elektro" obsahuje položku : "Rozvodnice elektroměrové RE 2 - 1 ks". Nikde však k tomuto RE není žádná dokumentace. Žádáme o doplnění dokumentace o podklady pro položku "Rozvodnice elektroměrové RE 2 - 1 ks". | V části SO 103 Vnější rozvod elektro je pouze rozváděč Rč. Schéma rozváděče Rč je na výkrese EV2, dodávka rozváděče Rč je vykázána na listu č 1 (nazvaný rekapitulace) ve výkazu části SO 103 Vnější rozvod elektro.