Pavel Mohr

Telefon  317 728 228

- Červené Vršky 2086                                                                                                                     Mobil     602 352 731

256 01 Benešov                            				                                      E-mail: pavel.mohr@tiscali.cz

Akce : 	Rekonstrukce a úpravy

ve výrobní hale EBAS Benešov

Investor :		EBAS s.r.o.

Křižíkova 1480, 256 01 Benešov

- Zak. číslo : 		036-15

Projektant profese : 	Pavel Mohr

Paré č.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Objekt :

- Rekonstrukce a úpravy ve výrobní hale

Projekt pro stavební povolení

- D1.4g – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- Seznam příloh k projektu :

- Technická zpráva elektroinstalace

2)   Výkresová část

v.č. E 1 - Elektroinstalace 2.NP.

v.č. E 2 – Rozvodnice šaten Rs

V Benešově:                              				             	Vypracoval :

květen 2015								             Pavel Mohr

#### Technická zpráva

#### Elektroinstalace

- Výchozí podklady :

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace elektroinstalace byl projekt stavební části rekonstrukce a úpravy ve výrobní hale (dále jen objektu) a požadavky investora.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro stavební povolení, v souladu s platnými normami ČSN.

Základní údaje :

Provozní soustava :	3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V~, TN-C – přívod do Rs

3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S - elektroinstalace

1 + PE + N, 50 Hz, 230 V~, TN-S - ovládání

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN

33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a norem ČSN souvisejících, tj. ochranou automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovým chráničem.

V soc. zařízení bude provedeno pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2.

Ochrana před přepětím :

Ochrana před přepětím není řešena.

Vnější vlivy (druh prostředí) :

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a norem ČSN souvisejících.

Všechny místnosti objektu dotčené úpravou - AA5, AB5, AD1, AE1 a AF1 - podle tab.NA.4, ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1  mimo sprchy a WC - prostory normální.

Sprchy a WC - AA5, AB6, AD4, AE1 a AF1 - (normální) instalace provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2., umývací prostory provedeny dle ČSN 33 2130 ed.3

Ostatní prostory nedotčené úpravou – stávající.

Energetická bilance :

- Celkový uvažovaný instalovaný příkon objektu :

Pi = 2,93 kW

z toho :

el. osvětlení			  0,73 kW

VZT                                         0,20 kW

ostatní				  2,00 kW

Celkový uvažovaný soudobý příkon objektu :

(uvažovaná soudobost – 0,80)

Ps = 2,34 kW

Celkový výpočtový proud objektu Ivc = 3,57 A

Odběr bude plně pokryt ze stávající odběru areálu.

Měření el.energie :

Stávající - hlavní jistič v rozvodnici RE areálu

Kompenzace není řešena.

Hlavní rozvody - napojení :

Napojení veškerých rozvodů v objektu bude provedeno z rozvodnice Rs.

Rozvodnice Rs bude napojena ze stávající rozvodnice R* objektu kabelem CYKY.

Rozvodnice ,,Rs” je navržena zápustná, plastová s oceloplechovými dveřmi, krytí IP30, pošet modulů 12.

Rozměr rozvodnice : š.332 x v.337 x hl.90 [mm].

Náhradní zdroj není uvažován.

Osvětlení :

Osvětlení je uvažováno zářivkovými a úspornými zářivkovými svítidly na intenzitu dle ČSN EN 12464-1 a norem ČSN souvisejících.

Intenzita osvětlení je vyznačena ve výkresové části.

Instalace osvětlení je navržena kabely CYKY. Veškeré instalované obvody osvětlení budou napojeny z rozvodnice Rs.

Předpokládá se osazení zářivkových svítidel vybavených elektronickými předřadníky.

Svítidla budou osazena na stropě případně na zdi, v min. výšce 2,20 m nad upravenou podlahu, případně dle požadavku investora.

Přesné umístění, typ a počet svítidel určí investor, případně architekt interiéru.

Musí být použita svítidla s technickými parametry a vhodným designem pro osvětlení příslušného prostoru, v souladu s návrhem interiéru.  Závazná je hladina požadované osvětlenosti a další parametry, dané uvedenou kategorií osvětlovaného prostoru dle ČSN

EN 12464-1.

Ve svítidlech musí být osazeny účinné a trvanlivé zdroje.

Nouzová orientační svítidla budou dodána s vlastním akumulátorovým zdrojem 1 hod a autotestem. Na všech společných komunikacích budou osazena svítidla, ukazující směr úniku s piktogramem. Minimální osvětlenost prostoru nouzovým osvětlením bude 2 lx.

Osvětlovací soustavy pro jednotlivé místnosti objektu jsou navrženy výpočtovým programem Dialux.

Ovládání osvětlení je navrhováno místní, pomocí vypínačů.

Osazení vypínačů bude provedeno + 1,20 metru nad podlahu, případně dle požadavku investora.

Obvody pro osvětlení budou napojeny dle ČSN přes proudový chránič.

Zásuvkové obvody :

Zásuvkové obvody jednofázové jsou navrženy kabely CYKY.

Napojení veškerých zásuvkových obvodů bude provedeno z rozvodnice Rs.

Veškeré zásuvkové obvody v objektu i mimo objekt, budou napojeny dle ČSN přes proudové chrániče.

Osazení zásuvek mimo soc. zařízení bude provedeno + 0,35 metru nad podlahu.

- Zásuvky v prostoru soc. zařízení budou osazeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Technologické rozvody :

Napojení ventilátorů bez doběhového časového relé (umývárna – sprcha, šatna) bude provedeno ze světelného rozvodu kabelem CYKY, ukončeným v instalační krabici.

Napojení ventilátorů s doběhovým časovým relé (WC) bude provedeno ze světelného rozvodu, kabelem CYKY, ukončeným v instalační krabici.

Z instalační krabice bude provedeno vlastní napojení ventilátorů.

Napojení plynového kotle bude provedeno kabelem CYKY pod omítkou z rozvodnice Rs, ukončeným v instalační dvouzásuvce, osazené v blízkosti plynového kotle.

- Slaboproudé rozvody :

Slaboproudé rozvody nejsou tímto projektem řešeny.

Rozvody elektroinstalace :

Elektroinstalace v objektu je navrhována kabely CYKY v drážkách pod omítkou,  v elektroinstalačních trubkách, případně v elektroinstalačních lištách v souladu s

ČSN 33 2130 ed. 3 a norem ČSN souvisejících.

Dimenzování kabelů, vodičů a jistících prvků v rozvodnicích, bude provedeno dle platných předpisů a norem ČSN, v závislosti na výkonech skutečně osazených elektrických zařízeních.

V případě montáže el. zařízení na hořlavý podklad bude elektroinstalace provedena v souladu s ČSN 33 2312 ed.2.

El. přístroje a zařízení budou podloženy dle výše uvedené ČSN nehořlavou podložkou.

Technické předpisy a normy:

|  | ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrická zařízení. Základní hlediska, stanovení zákl. charakteristik, definice |
| --- | --- | --- |
|  | ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Bezpečnost, Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
|  | ČSN 33 2000-4-443 ed.2 | Ochrana před přepětím |
|  | ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Ochrana proti nadproudům |
|  | ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Bezpečnost. Odpojování a spínání |
|  | ČSN 33 2000-4-473 | Bezpečnost. Opatření k ochraně proti nadproudům |
|  | ČSN EN 50310 ed.3 | Použití společné soustavy propojování a uzemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky |
|  | ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrická zařízení. Výběr a stavba el.zařízení. Všeobecné předpisy |
|  | ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Výběr a stavba el.zař. El. vedení |
|  | ČSN 33 2000-5-523 ed.2 | Výběr a stavba el.zař. Dovolené proudy |
|  | ČSN 33 2000-5-537 | Přístroje pro odpojování a spínání |
|  | ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Uzemnění a ochranné vodiče |
|  | ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory |
|  | ČSN 33 0165 ed.2 | Značení vodičů barvami nebo číslicemi |
|  | ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení |
|  | ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení. Nouzové osvětlení |
|  | ČSN 33 2130 ed.3 | Vnitřní elektrické rozvody |
|  | ČSN 33 2180 | Připojování el.přístrojů a spotřebičů |
|  | a normy ČSN řady 33, 34, 36, 75, případně řad neuvedených, které souvisejí nebo navazují na normy uvedené. |  |

- Upozornění :

- Tato dokumentace je dokladována orgánům státní správy za účelem vydání stavebního povolení.

- V tomto rozsahu nenahrazuje prováděcí dokumentaci a neslouží k vlastnímu provedení díla.

- Zpracovatel v žádném případě nepřebírá jakékoliv záruky za případně vzniklé škody způsobené použitím PD k jinému účelu, než je určena.