Technická specifikace Předmětu Díla

# Obsah

1.	Obsah	1

2.	Seznam použitých zkratek	5

3.	Úvod	11

4.	Použité jednotky	11

5.	Popis stávajícího stavu	12

5.1	Stavební část	12

5.1.1	Objekt kotelny K4	12

5.1.2	Objekt kotelny K1÷3	14

5.1.3	Objekt strojovny	17

5.1.4	Objekt vodního hospodářství (VH)	19

5.1.5	Objekt administrativní budovy	21

5.1.6	Objekt rozvodny 10 kV	22

5.1.7	Komíny	24

5.1.8	Vlečky	24

5.1.9	Vstupy do areálu	24

5.1.10	Zařízení pro zásobování požární vodou	25

5.1.11	Elektrická požární signalizace (EPS)	26

5.2	Technologická část	27

5.2.1	Kotelny	27

5.2.2	Strojovna	33

5.2.3	Bagrovací stanice	38

5.2.4	Kompresorová stanice	39

5.2.5	Elektro	40

5.2.6	Systém kontroly a řízení (SKŘ), MaR	44

5.2.7	Chladicí voda	52

5.2.8	Pára pro tepelnou síť (CZT)	53

5.2.9	Parametry vod a páry	53

5.2.10	Komponenty a zařízení používané v TNA	53

6.	Místo plnění	55

6.1	Zeměpisné a výpočtové klimatické údaje	55

6.2	Určení vnějších vlivů pro elektrická zařízení	56

7.	Palivo	56

7.1	Specifikace vlastností ČU	56

7.2	Specifikace vlastností ČU - garanční palivo	56

7.3	Palivo pro startovací hořák	57

8.	Struktura Předmětu Díla	57

8.1	Technologická část	57

8.2	Stavební část	57

8.3	Demontáže, bourací práce	57

8.4	Inženýrská a projektová činnost, Dodavatelská dokumentace	57

8.5	Náhradní díly (ND)	57

8.6	Související náklady	57

9.	Hranice Díla	57

9.1	Na straně paliva ČU pro kotel	57

9.2	Na straně paliva (ZP) pro startovací hořák kotle	57

9.3	Na straně výstupní (ostré) páry z kotle	58

9.4	Na straně napájecí vody pro kotel	58

9.5	Na straně spalovacího vzduchu pro kotel	58

9.6	Na straně spalin z kotle	58

9.7	Na straně odluhu a odkalu z kotle	58

9.8	Na straně odvodnění (čisté kondenzáty)	59

9.9	Na straně vzorkování	59

9.10	Na straně stlačeného vzduchu_vysušený vzduch	59

9.11	Na straně stlačeného vzduchu_vymražený vzduch	59

9.12	Na straně chladicí vody	59

9.13	Na straně ředicí vody (pro SNCR)	60

9.14	Na straně demivody	60

9.15	Na straně odvodu popele a strusky (z roštu)	60

9.16	Na straně popílku z kotle, který nebude recirkulován do spalovací komory kotle	60

9.17	Na straně popílku z kotle, který bude recirkulován do spalovací komory kotle	60

9.18	Na straně požární vody	60

9.19	Na straně oplachové vody	61

9.20	Na straně vody pro mokrý vynašeč popele (shodné s předchozím)	61

9.21	Na straně vody pro splavovací žlab (shodné s předchozím)	61

9.22	Na straně páry pro ofukovače	61

9.23	Na straně páry pro vytápění kotelny K1÷3	61

9.24	Na straně provozních chemikálií pro technologii redukce NOx ve spalinách	61

9.25	Na straně fosfatizačního roztoku pro chemický režim kotle	61

9.26	Na straně vlastní spotřeby 500 V_pro technologickou část	62

9.27	Na straně vlastní spotřeby 400 V_pro stavební část	62

9.28	Na straně napájení 110 V DC	62

9.29	Na straně zálohovaného napájení 230 V AC	62

9.30	Na straně nouzového osvětlení	63

9.31	Na straně EPS	63

9.32	Na straně kamerového systému	63

9.33	Na straně MaR (z hlediska napájení)	63

9.34	Na straně MaR (z hlediska komunikace)	63

10.	Předmět Díla	64

10.1	PS 01 Sestava kotle K8 a ostatní provozní zařízení	64

10.1.1	Sestava kotle K8	67

10.1.2	Ostatní provozní zařízení	73

10.1.3	Potrubí	78

10.1.4	Armatury	79

10.1.5	Izolace	79

10.1.6	Stlačený vzduch	79

10.1.7	Ocelové konstrukce	79

10.1.8	Protipožární zařízení	79

10.2	PS 02 Elektrotechnická zařízení (technologická část)	79

10.2.1	Kompenzace účiníku	79

10.2.2	Vlastní spotřeba 500 V	79

10.2.3	Napájení 110 V DC	80

10.2.4	Zálohované napájení 230 V AC	81

10.2.5	Uzemnění, hromosvod	81

10.2.6	Frekvenční měniče pohonů	81

10.3	PS 03 Systém kontroly a řízení (SKŘ), MaR (technologická část)	81

10.3.1	Napájení SKŘ, MaR	81

10.3.2	Řídicí systém (ŘS)	82

10.3.3	Polní instrumentace	83

10.3.4	Nadřazený systém řízení	83

10.3.5	Kabeláže	84

10.3.6	Kamerový monitorovací systém (CCTV)	84

10.3.7	Další požadavky na SKŘ, MaR	84

10.4	SO 01 Úpravy budovy kotelny K1÷3	87

10.4.1	Stavebně technická a konstrukční část	87

10.4.2	Technika prostředí	90

10.5	SO 02 Úpravy budovy kotelny K4	93

10.5.1	Stavebně technická a konstrukční část	93

10.5.2	Technika prostředí	95

10.6	SO 03 Elektrotechnická zařízení (stavební část)	95

10.6.1	Vlastní spotřeba 400 V_pro SO 01	95

10.6.2	Napájení 110 V DC	96

10.6.3	Zálohované napájení 230 V AC	97

10.6.4	Uzemnění, hromosvod	97

10.6.5	Frekvenční měniče pohonů	97

10.6.6	Slaboproudé rozvody	97

10.7	SO 04 Systém kontroly a řízení (SKŘ), MaR (stavební část)	97

10.7.1	Napájení SKŘ, MaR	98

10.7.2	Řídicí systém (ŘS)	98

10.7.3	Polní instrumentace	98

10.7.4	Nadřazený systém řízení	98

10.7.5	Kabeláže	98

10.7.6	Další požadavky na SKŘ, MaR	99

10.8	Demontáže, bourací práce	99

10.8.1	Strojní část	99

10.8.2	Elektro část	99

10.8.3	Část SKŘ, MaR	99

10.8.4	Stavební část	99

10.9	Inženýrská a projektová činnost, Dodavatelská dokumentace	99

10.9.1	Inženýrská a projektová činnost	99

10.9.2	Dodavatelská dokumentace	100

10.10	Náhradní díly (ND)	100

10.11	Související náklady	100

10.11.1	Balení / doprava	100

10.11.2	Montáž	100

10.11.3	Zkoušky, zaškolení	100

10.11.4	Pojištění	100

10.11.5	Záruky	100

11.	Vazba Díla na stávající provoz TNA	100

# Seznam použitých zkratek

| Zkratka | Popis zkratky |
| --- | --- |
| AB | administrativní budova |
| AC | střídavý proud |
| AI | analogový vstup |
| Al plech | hliníkový plech |
| AO | analogový výstup |
| BO | běžná oprava |
| BoSB | provoz bez trvalého dozoru (Betrieb ohne Ständige Beaufsichtigung) |
| BOZP | bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| BS | bagrovací stanice |
| CCTV | kamerový monitorovací systém |
| CDS | vlastní název firmy |
| CPU | centrální procesorová jednotka |
| CVS | centrální výměníková stanice pára x teplá voda v TNA |
| CZT | centrální zásobování teplem |
| ČD | České dráhy, a.s. |
| ČKAIT | Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků |
| čl. | článek |
| ČR | Česká republika |
| ČU | černé uhlí |
| DASPernet | komunikační server Data Access Server Pernet |
| DB | datový bod |
| DC | stejnosměrný proud |
| DDP | s dodáním clo placeno, dle Incoterms 2010 |
| demivoda | demineralizovaná voda |
| DI | digitální vstup |
| DO | digitální výstup |
| DPH | daň z přidané hodnoty |
| DPS | Projektová dokumentace pro provedení stavby |
| DS | distribuční soustava |
| DSP | Projektová dokumentace pro stavební povolení |
| DUR | Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| EE | elektrická energie |
| ELTO | extra lehký topný olej |
| EKO | ohřívák vody, ekonomizér |
| EMC | electromagnetic compatibility |
| EN | elektronapájecí čerpadla |
| ERÚ | Energetický regulační úřad |
| EU | Evropská unie |
| FAC | Protokol o konečném převzetí Díla (Final Acceptance Certificate) |
| FB | funkční blok |
| FM | frekvenční měnič |
| fps | frame per second |
| G | generátor |
| GO | generální oprava |
| H | hydrant |
| HART | highway addressable remote transducer |
| HD | hranice Díla |
| HDD | pevný disk |
| HIM | hmotný investiční majetek |
| HMI | human machine interface |
| HS | hydrantová skříň |
| HTO | hospodářství topných olejů |
| HU | hnědé uhlí |
| HW | hardware |
| CHUV, CHÚV | chemická úpravna vody |
| IO | inženýrský objekt |
| I/O karta | vstupní/výstupní karta |
| IV | Individuální vyzkoušení |
| JMVP | Jmenovité množství vyrobené páry nebo Jmenovité množství vstupní páry |
| KKS | kódovací systém (Kraftwerk-Kennzeichen System) |
| KUP | kondenzátor ucpávkové páry |
| KV | Komplexní vyzkoušení |
| KZ | kotelní zařízení |
| K1, K2, K3 nebo K1÷3 | Kotle K1, K2, K3 - již demontované Objednatelem |
| K4 | stávající uhelný parní kotel |
| K8 | nový parní roštový kotel na spalování ČU |
| LTO | lehký topný olej |
| LUVO | ohřívák vzduchu |
| MaR | měření a regulace |
| m.č. | místnost číslo |
| m n.m. | metrů nad hladinou moře |
| MPP | místní provozní předpis |
| MR | místní rozhlas |
| MT | magnetická zkouška |
| MTN | měřící transformátor napětí |
| MTP | měřící transformátor proudu |
| M/D | místně/dálkově, místní/dálkové |
| ND | náhradní díl(y) |
| NDT | nedestruktivní zkoušení, nedestruktivní zkoušky |
| NN | nízké napětí |
| NB | napojovací bod |
| NP | nadzemní podlaží |
| NT | nízkotlaký |
| NTO | nízkotlaký ohřívák |
| NV č. | nařízení vlády číslo |
| OEG | oborová norma |
| OK | ocelové konstrukce |
| OOPP | osobní ochranné pracovní prostředky |
| OS | operátorská stanice |
| PB | provozní bod |
| PBR | Požárně bezpečnostní řešení |
| PC | osobní počítač |
| Pernet | průmyslový komunikační protokol |
| PDS | provozovatel distribuční soustavy |
| PE | polyethylen |
| PKV | Příprava ke Komplexnímu vyzkoušení |
| PLC | programovatelný logický kontrolér |
| PM | připojovací místo |
| PO | požární ochrana |
| POV | Projekt organizace výstavby |
| p.p.č. | pozemková parcela číslo |
| Profibus DP | průmyslový komunikační protokol |
| PřD | Předmět Díla |
| PS | provozní soubor |
| PT | kapilární (penetrační) zkouška |
| PUR | polyuretan |
| PVC | polyvinylchlorid |
| PZJ | Plán zabezpečování jakosti |
| RO | rozvodna |
| RP | rozvodna páry |
| RS | redukční stanice; redukční a chladicí stanice |
| RT | rentgenová zkouška |
| RZV | rychlozávěrný ventil |
| ŘS | řídicí systém |
| Sb. | sbírka zákonů |
| SCADA | supervisory control and data acquisition |
| SG | synchronní generátor |
| SKŘ | systém kontroly a řízení |
| SNCR | selektivní nekatalytická redukce NOx ve spalinách |
| SO | střední oprava; stavební objekt |
| SoD | smlouva o Dílo |
| SP | stavební povolení |
| ST | středotlaký, strojovna |
| st.p.č. | stavební parcela číslo |
| s.v. | světlá výška |
| SW | software |
| TF | tkaninový filtr |
| TG | turbosoustrojí (turbogenerátor) |
| TG2 | stávající kondenzační turbína |
| TG4 | stávající odběrová protitlaká turbína |
| TNA | Teplárna Náchod |
| TNS | tlaková nádoba stabilní |
| ToCC | Protokol o Komplexním vyzkoušení (Test on Completion Certificate) |
| TR | točivá redukce |
| TUV | tepelná úpravna vody |
| TZL | tuhé znečišťující látky |
| UNIKA | Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, rok vydání 2011 |
| UPS | záložní zdroj napájení |
| UT | ultrazvuková zkouška |
| UV | ultrafialový |
| VH | vodní hospodářství |
| VN | vysoké napětí |
| VS | výměníková stanice |
| VT | vysokotlaký; vizuální kontrola |
| vyhl. č. | vyhláška číslo |
| VZ | vizuální zkouška; veřejná zakázka |
| VZT | vzduchotechnika |
| WPS | specifikace postupu svařování (welding procedure specification) |
| WPQR | protokol o schválení postupu svařování (welding procedure approval record) |
| zák. č. | zákon číslo |
| ZP | zemní plyn |
| ŽB | železobeton, železobetonový |
| ŽP | životní prostředí |
| 3D | trojrozměrný |

# Úvod

Společnost RWE Teplárna Náchod, s.r.o., jako dceřiná společnost společnosti RWE Energo, s.r.o. (do 31.3.2013 KA Contracting ČR s.r.o.), připravila investiční záměr - projekt K8_TR na modernizaci teplárenského bloku v TNA, spočívající v instalaci nového kotle K8 + repasi stávajícího tkaninového filtru a 2 ks nových točivých redukcí, vše umístěno v areálu stávající teplárny Náchod.

Investiční záměr byl Objednatelem rozdělen na 2 samostatné veřejné zakázky (2 etapy), které byly nazvány:

- "Kotel K8" (tvoří I. etapu investičního záměru),

- "Točivé redukce TR" (tvoří II. etapu investičního záměru)

Předmětem plnění této VZ je I. etapa investičního záměru nazvaná "Kotel K8", jejímž předmětem je instalace sestavy nového teplárenského stabilního vodotrubného parního středotlakého roštového kotle K8 (příkon v palivu <20 MWt), spalujícího nízkosirnaté ČU, včetně ostatního provozního zařízení, který nahradí stávající teplárenský stabilní vodotrubný parní vysokotlaký granulační kotel K4, spalující HU.

Předmět plnění VZ je umístěn v průmyslové oblasti města Náchod, severně od vlakového nádraží, v prostorách stávajícího areálu TNA, na pozemcích st.p.č. 735/1, 735/7 a 2076/2, které jsou v majetku RWE Energo, s.r.o.

# Použité jednotky

V rámci zhotovení Díla budou výhradně použity jednotky SI a metrická soustava.

Výpočtové stavy páry a vody budou počítány dle metodiky IAPWS IF97.

Pro níže uvedené veličiny budou použity tyto jednotky:

Tab. 1 Použité jednotky

| Veličina | Jednotka |
| --- | --- |
| Tlak (přetlakové hodnoty) | Pa(p), kPa(p), MPa(p) |
| Tlak (absolutní hodnoty) | Pa(a), kPa(a), MPa(a) |
| Teplota | °C |
| Objem | m3 |
| Objem (Normální metr krychlový) | Nm3 |
| Množství páry | t/h |
| Výkon | MW |
| Výkon elektrický (na svorkách generátoru) | MWel |
| Výkon tepelný | MWt |
| Množství tepla | GJ, MWh |
| Výhřevnost | MJ/kg |
| Nadmořská výška | m n.m. |
| Hmotnostní zlomek v % (procenta hmotnosti) | w-% |
| Napětí | V |
| Elektrický proud | A |
| Frekvence | Hz |

# Popis stávajícího stavu

## Stavební část

Upozornění: V objektu kotelny K1÷3 i v objektu strojovny se vyskytují shodně označená podlaží ±0,000 m; ve skutečnosti tato podlaží výškově shodná nejsou (každé podlaží je umístěno v jiné výšce) - viz Příloha č. 45 SoD (Pohled_sever).

### Objekt kotelny K4

#### Charakteristika objektu

Kotelna K4 je tvořena smíšenou stavební konstrukcí. Východní část z železobetonového skeletu, jehož nedílnou součástí jsou dva železobetonové zásobníky surového uhlí, každý o objemu, který pojme 70 t uhlí (celkem 140 t), nacházející se mezi podlažími 11,60 až 22,50 m. Obvodový plášť každého zásobníku je tvořen

v části mezi podlažími +22,50 m až 15,10 m železobetonovým skeletem (stěny, strop), viz Příloha č. 36f SoD (Kotel K4_stáv. stav_pohled zprava na kotel),

v části mezi podlažími +15,10 m až 11,60 m ocelovou dvojvýsypkou, viz Příloha č. 35 SoD (Kotelna K4_ŽB zásobník uhlí_ocelová dvojvýsypka).

Ocelová dvojvýsypka je zakončena dvěma výstupními ocelovými přírubami, každá příruba o světlých rozměrech 1,010 x 0,505 m. Na každé výstupní přírubě je osazen šoupátkový uzávěr (celkem tedy 2 kusy na dvojvýsypku).

Půdorysný rozměr východní části kotelny z železobetonového skeletu je 19,00 x 6,67 m, výška kotelny je 28,7 m, viz Příloha č. 36c SoD (Kotel K4_stáv. stav_podlaží +7,3 m_+11,6 m). Další část kotelny je postavena z ocelové konstrukce s jednoduchým proskleným pláštěm. Půdorysný rozměr této části kotelny je 19,00 x 13,98 m, výška 28,7 m.

V této části kotelny jsou podlaží na kótách +5,0 m; +7,30 m; +11,60 m; +15,10 m; +19,10 m; +25,70 m, sloužící pro obsluhu a údržbu kotle. Jednotlivá podlaží jsou navzájem propojena ocelovými lávkami a schodišti.

#### Terénní úpravy

Plocha před jižní stěnou je asfaltovaná komunikace.

#### Základové konstrukce

Železobetonové.

#### Svislé konstrukce

Nosná konstrukce pro stávající ŽB zásobníky surového uhlí je železobetonový skelet, jižní a západní stěna kotelny je nesena ocelovou konstrukcí s jednoduchou skleněnou výplní - převážně z drátoskla, severní stěna kotelny společná pro objekt kotelny K1÷3 je postavena jako betonový skelet s výplní z plynosilikátů a cihel.

#### Vodorovné konstrukce

Východní část kotelny K4 se ŽB zásobníky paliva má jednotlivá podlaží +5,0 m, +11,60 m, +15,10 m, +22,5 m z monolitického betonu.

V druhé části kotelny jsou podlaží +5,0 m a +11,6 m z litého betonu. Ostatní podlaží jsou z ocelových lávek.

Objekt kotelny K4 je propojen na úrovni podlaží +5,0 m s objektem kotelny K1÷3 ocelovými pochůznými lávkami.

#### Střešní konstrukce

Střecha objektu je plochá. Celková plocha střechy je 392,35m2 . Střecha objektu +28,7 m je přístupná ze střechy kotelny K1÷3 a strojovny.

Skladba střechy - na konstrukci jsou uloženy heraklitové desky o síle 5 cm, cementový potěr 2 cm, původní asfaltová krytina, modifikované pásy - Bitagit.

#### Schodiště - přístupy do objektů

Z podlaží ±0,000 m je betonové a ocelové schodiště do podlaží +5,0 m. Další ocelová schodiště pak vedou z podlaží +5,0 m do ostatních vyšších podlaží kotelny.

Vstup do objektu je z venkovního prostředí na úrovni +1,4 m z  jižní strany dvoukřídlými vraty a ze západní strany dveřmi nouzového východu.

Podlaží na úrovni ±0,000 m a +5,0 m jsou přístupná ze sousedních objektů (kotelna K1÷3, budova VH).

#### Výplně otvorů

Na jižní fasádě jsou izolovaná vstupní dvoukřídlá vrata z komunikace +1,4 m šířky 3,6 m, výšky 3,0 m (výškový rozdíl je řešen svážnou komunikací). Vstup z kotelny K1÷3 je řešen rolovacími vraty o šířce 4,07 m a výšce 4,57 m. Na západní stěně je nouzový východ o šířce 1,75 m a výšce 2,5 m.

Jižní a západní stěna je z ocelové konstrukce s jednoduchou skleněnou výplní-převážně z drátoskla.

#### Hydroizolace

Hydroizolační vrstvu proti srážkové vodě tvoří modifikované pásy. Hydroizolace je v dobrém stavu.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti se nepodařila zjistit.

#### Úpravy povrchů

Venkovní fasáda je hladká omítka.

Vnitřní omítky jsou hladké vápenné štukové.

Podlaha na výškové úrovni ±0,000 m je tvořena cementovým potěrem.

#### Nátěry, malby

Ocelové konstrukce jsou opatřeny ochranným nátěrem.

Vnitřní povrch obvodových stěn je vymalován.

#### Konstrukce klempířské

Střešní oplechování, dešťové svody a parapety jsou z pozinkovaného plechu a jsou opatřeny nátěry.

#### Technologická a technická zařízení

##### Technologická zařízení

Budova kotelny je na jižní stěně vybavena nákladním výtahem o nosnosti 1 000 kg, v prosklené výtahové šachtě.

Na stropu kotelny jsou zavěšeny dvě drážky pro kladkostroje, každá o nosnosti 5 000 kg. Jedna je umístěna podél jižní stěny od výtahu až k rohu budovy. Druhá je u severní stěny nad recirkulačním ventilátorem. Pod každou drážkou je volný manipulační prostor až na kótu +5,0 m (ne v celém půdorysu kotelny až na +5,0 m).

Na podlaží ±0,000 m je v severozápadním rohu umístěna část kompresorovny BOGE pro tkaninový filtr.

V podlaze na úrovni podlaží ±0,000 m je splavovací žlab o šířce cca 0,45 m a hloubce cca 1 m – viz Příloha č. 47 a 48a SoD. Žlab začíná v kotelně K1÷3 a pokračuje přes kotelnu K4 do objektu BS, kde je zaústěn do dvou jímek. V prostoru kotelny K4 je žlab využíván pro splavování popelovin z kotle K4.

V jihovýchodním rohu kotelny na kótě +5,0 m je serverovna (dříve velín) včetně sociálního zařízení.

##### Technická zařízení

V prostoru kotelny je umístěno na jižní stěně zařízení pro vytápění a větrání kotelny K4.

V prostoru kotelny je umístěna splašková kanalizace z podlaží +5,0 m u kanceláře externích firem (WC a kuchyňka) a z WC u průchodu do kotelny K1÷3.

Střecha kotelny je odvodněna do stávající kanalizace.

### Objekt kotelny K1÷3

#### Charakteristika objektu

Prostor kotelny K1÷3 je přibližně dlouhý 44,5 m, široký 19,0 m a vysoký 25,0 m (po střešní plášť, tedy bez výšky světlíku). Ze tří stran je obestavěn dalšími objekty (budova strojovny, budova VH a budova kotelny K4).

Objekt byl původně dvoupodlažní. Z důvodu přípravy prostoru kotelny pro novou technologii bylo podlaží na úrovni +4,870 m odstraněno a byly provedeny nové plošiny a ochozy pro ovládání stávajících zařízení. Podlaží na úrovni ±0,000 m je částečně pod terénem cca 1,6 ± 0,2 m (na severní fasádě).

Původně byly v budově kotelny umístěny kotle K1, K2, K3, které byly zdemontovány.

#### Terénní úpravy

Plocha před severní stěnou je vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou.

#### Základové konstrukce

Není možno zjistit typ základových konstrukcí. Původní výkresy založení se nedochovaly. Je předpoklad, že základy jsou ze železobetonu.

Stav základové spáry a velikost a stav základů nebylo možno zjistit. Toto by bylo možné pouze za předpokladu provedení kontrolních sond.

Na stěnách nejsou patrné trhliny, proto lze usuzovat na dostatečnou únosnost základů a dostatečnou tuhost celé konstrukce nad základy. Navíc příznivě působí fakt, že základy jsou konsolidovány.

#### Svislé konstrukce

Hlavní nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem. Obvodový plášť je cihelný vyzděný do skeletových rámů.

#### Vodorovné konstrukce

Objekt strojovny, kotelny K1÷3, K4 a VH je vzájemně propojen na úrovni podlaží 4,870 m pochůznými ocelovými lávkami.

Dále viz čl. 5.1.2.6 tohoto dokumentu.

#### Střešní konstrukce

Střecha objektu je plochá se světlíkem. Celková plocha střechy je cca 845 m2. Světlík z plochy střechy zabírá cca 177 m2.

Podél obvodových stěn světlíku, z jeho vnitřní strany, jsou obslužné lávky s dřevěnou podlahou. Lávky jsou opatřeny trubkovým zábradlím.

Střecha objektu kotelny K1÷3 (+25,100 m ), včetně světlíku, je přístupná ze střechy objektu strojovny nebo ze střechy objektu VH.

Konstrukce střechy je trámová z monolitického železobetonu. Zatížení ze střechy se přenáší do základové konstrukce přes železobetonové sloupy a obvodové stěny. Nosným prvkem střešní konstrukce jsou železobetonové průvlaky, na které je uložen střešní plášť, který byl v roce 1995 kompletně zrekonstruován. Skladba střechy je následující:

hydroizolace - modifikované pásy kotvené mechanicky

tepelná izolace - desky z minerálních vláken ORSIL M tloušťky 3x 50 mm

parotěsná zábrana

záklop z prken tloušťky 24 mm

dřevěné trámy 180/200 mm uložené po 800 mm na železobetonové průvlaky

podhledový plech LINDAB LLP20 tloušťky 0,5 mm

#### Schodiště – přístupy do objektu

Mezi podlažím na úrovni ±0,000 m a podlažím na úrovni +4,870 m není přímé spojovací schodiště.

Na severní fasádě z venkovní strany je umístěno ocelové schodiště, které je zakončeno vstupní ocelovou plošinou a vstupními dveřmi do objektu na úrovni +4,870 m.

Podlaží na úrovni ±0,000 m a +4,870 m jsou přístupná ze sousedních objektů (budova VH a budova kotelny K4). Podlaží na úrovni +4,870 m je přístupné rovněž z budovy strojovny.

#### Výplně otvorů

Na severní fasádě byly výplně otvorů v roce 2006 kompletně zrekonstruovány. Jedná se o skleněné plochy. Okna jsou dvojitě zasklená a uložená do hliníkových rámů. Dále na severní fasádě jsou na úrovni +4,870 m vstupní dveře do objektu a dále vrata o rozměrech 4x3,6 m (spodní hrana cca 3,1 m nad terénem).

Okna ve světlíku jsou dvojitě zasklená drátosklem. Okna světlíku jsou dělena na osm dílů. Dva díly v horní části okna jsou vyklápěcí. Do světlíku zajišťuje vstup otvíravá část okna v severní a jižní stěně světlíku.

Na západní fasádě jsou pod střechou stávající čtyři okna, která jsou dvojitě zasklená.

V dělící stěně mezi kotelnou K1÷3 a K4 jsou instalována na podlaží na úrovni ±0,000 m rolovací vrata o rozměrech 4,07 x 4,57 m.

#### Hydroizolace

Hydroizolační vrstvu proti srážkové vodě tvoří modifikované pásy. Hydroizolace je v dobrém stavu.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti se nepodařila zjistit.

#### Úpravy povrchů

Severní stěna objektu je do úrovně +4,870 m z venku obložena keramickým obkladem.

Venkovní fasáda je břízolitová (škrábaná omítka).

Vnitřní omítky jsou hladké vápenné štukové.

Podlaha na výškové úrovni ±0,000 m je tvořena hrubým betonovým potěrem.

#### Nátěry, malby

Ocelové konstrukce jsou opatřeny ochranným nátěrem.

Vnitřní povrch obvodových stěn je vymalován omyvatelnou malbou.

#### Konstrukce klempířské

Střešní oplechování, dešťové svody a parapety jsou z pozinkovaného plechu a jsou opatřeny nátěry.

Žlaby světlíku a střechy jsou plastové.

#### Technologická a technická zařízení

##### Technologická zařízení

Po obvodových stěnách je umístěno několik zařízení a jsou vedeny různé funkční potrubní rozvody a elektrické kabely, které musejí být zachovány. Především se jedná o stávající rozdělovač admisní páry, redukci tlaku ZP, měření spotřebovaného ZP, rozvody páry, kondenzátu, surové vody, chladicí vody, odpadní vody, ZP a dalších médií. Potrubní rozvody podél stěny mezi K1÷3 a K4 jsou ve výšce ±0,000 až 4,870 m vedeny v samostatném obezděném potrubním pochozím koridoru.

V podlaze na úrovni podlaží ±0,000 m je splavovací žlab o šířce cca 0,45 m a hloubce na začátku cca 0,3 m a u jižní stěny kotelny K1÷3 cca 1 m – viz Příloha č. 47 a 48a SoD. Žlab začíná v kotelně K1÷3 a pokračuje přes kotelnu K4 do objektu BS, kde je zaústěn do dvou jímek. V prostoru kotelny K4 je žlab využíván pro splavování popelovin z kotle K4.

Nad podlahou na úrovni podlaží ±0,000 m je podél západní stěny vedeno ve spádu kanalizační plastové potrubí, do kterého jsou svedeny různé odpadní vody (např. splavovací voda z komínu kotle K4, přečerpávaná voda z průsakové jímky, atd.). U stěny mezi kotelnami K1÷3 a K4 je kanalizační potrubí zaústěno do splavovacího žlabu.

V severovýchodním rohu kotelny K1÷3 je umístěna průsaková jímka. V současnosti do jímky natékají různé průsakové vody a odpadní vody z K5, K6. Voda z průsakové jímky je přečerpávána rovněž do kanalizačního potrubí. Objem průsakové jímky je cca 16,5 m3.

Před stěnou mezi kotelnami K1÷3 a K4 je umístěn regulační ventil surové vody, kterým se řídí hladina vody v jímkách v objektu BS.

V podlaze kotelny K1÷3 je vedena surová voda potrubím DN 400 ze žlabu surové vody do jímek č. 1÷3 ve VH.

##### Technická zařízení

V prostoru kotelny K1÷3 není umístěno žádné zařízení pro vytápění a nucené větrání.

V prostoru kotelny K1÷3 se nenachází splašková kanalizace.

Střecha kotelny K1÷3 je odvodněna do stávající dešťové kanalizace.

### Objekt strojovny

#### Charakteristika objektu

Budova má půdorysné rozměry přibližně 28,7x18,0 m. Ze dvou stran je objekt obestavěn dalšími objekty (budova kotelny K1÷3 a administrativní budova).

Objekt je dvoupodlažní. Podlaží na úrovni -4,770 m je nazýváno kondenzace (suterén) a je částečně pod terénem cca 1 ± 0,2 m (na severní fasádě). Podlaží na úrovni ±0,000 m je nazýváno strojovna (přízemí).

#### Terénní úpravy

K objektu jsou ze dvou stran přistavěny další objekty. Ze severní strany v prostoru před vstupními (montážními) vraty o rozměru cca 4,3x4,5 m je před objektem prohlubeň (hloubky cca 1,1 m). V prohlubni je kolejový vozík pro dopravu materiálu pod montážní otvor, který je v podlaze strojovny na úrovni podlaží ±0,000 m. Dále je na severní straně umístěn zděný komín kotle K4. Plocha před severní stěnou je vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou.

#### Základové konstrukce

Není možno zjistit typ základových konstrukcí objektu. Původní výkresy se nedochovaly. Je předpoklad, že základy jsou tvořeny ze železobetonu.

V objektu jsou tři základové stolice turbogenerátorů. Dvě základové stolice jsou osazeny turbogenerátory TG2 a TG4. Základová stolice po TG1 u severní fasády objektu je volná.

Stav základové spáry a velikost a stav základů nebylo možno zjistit. Toto by bylo možné pouze za předpokladu provedení kontrolních sond.

Na stěnách nejsou patrné trhliny, proto lze usuzovat na dostatečnou únosnost základů a dostatečnou tuhost celé konstrukce nad základy. Navíc příznivě působí fakt, že základy jsou konsolidovány.

#### Svislé konstrukce

Hlavní nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem. Obvodový plášť je cihelný vyzděný do skeletových rámů.

#### Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce na úrovni ±0,000 m je tvořena žebrovým monolitickým železobetonem. Stropní konstrukce je od základů pro turbíny dilatačně oddělena. U severní fasády je v podlaze na úrovni ±0,000 m proveden montážní otvor o rozměrech cca 5,7x3,0 m. U schodiště do suterénu je umístěna tabulka s udáním únosnosti podlahy 2 000 kg/m2.

Strop na úrovni +13,080 m v místě světlíku je z větší části tvořen skleněnou plochou z drátoskla, která je uložena v ocelových rámech. Ocelové rámy jsou kotveny do železobetonové stropní konstrukce. V současnosti je větší část plochy bez skleněné výplně. Podél obvodových stěn světlíku je obslužná lávka s podlahou z ocelového pororoštu a betonu. Lávka je opatřena trubkovým zábradlím.

Zatížení ze stropů se přenáší do základů přes železobetonové sloupy a obvodové stěny.

#### Střešní konstrukce

Střecha objektu je plochá, se světlíkem. Celková plocha střechy je cca 488 m2. Světlík z plochy střechy zabírá cca 189 m2.

Střecha objektu je přístupná ze střechy objektu administrativní budovy. Světlík je přístupný ze střechy strojovny na úrovni +13,080 m.

Konstrukce střechy je trámová z monolitického železobetonu. Zatížení ze střechy se přenáší do základové konstrukce přes železobetonové sloupy a obvodové stěny. Nosným prvkem střešní konstrukce jsou železobetonové průvlaky, na které je uložen střešní plášť. Střešní plášť je tvořen železobetonovou deskou s hydroizolací. Hydroizolace byla před cca 10 lety provedena nová.

Po střeše podél západní strany je veden spalinovod Ø 1,7 m (vč. izolace) od kotle K4. Spalinovod je uložen na betonových sloupcích cca 850 mm vysokých.

#### Schodiště - přístupy do objektu

Z úrovně okolního terénu do prohlubně před severní stěnou vedou ocelové schody z pororoštu. Podlaha prohlubně navazuje na podlahu kondenzace -4,770 m (suterénu). Mezi prohlubní a suterénem jsou dvoukřídlová ocelová vrata s pomocnými jednokřídlovými dveřmi.

Mezi kondenzací (-4,770 m) a strojovnou (±0,000 m) je u severní stěny přímé železobetonové schodiště.

Přímý přistup je na úroveň strojovny z objektu administrativní budovy. Další přístupy jsou z navazujících provozních místností.

#### Výplně otvorů

Okna v kondenzaci a ve strojovně jsou ze sklobetonových tvárnic. V severní stěně strojovny jsou větrací křídla.

Okna ve světlíku na severní a jižní straně jsou sklobetonová. Okna v západní stěně mají dvojité zasklení do železobetonových rámů. V oknech jsou větrací vyklápěcí křídla. Tři okna ve východní stěně mají dvojité zasklení do železobetonových rámů, dvě okna u dveří jsou ocelová s jednoduchým zasklením.

Na obou podélných stěnách světlíku jsou jednokřídlové ocelové vstupní dveře.

#### Hydroizolace

Hydroizolační vrstvu proti srážkové vodě tvoří střešní lepenková krytina, která je v dobrém stavu.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti se nepodařila zjistit.

#### Úpravy povrchů

Venkovní fasády jsou břízolitové, severní fasáda je opatřena keramickým obkladem.

Vnitřní omítky jsou hladké vápenné štukové.

Keramické obklady částí stěn jsou v kondenzaci i ve strojovně. Při prováděných stavebních úpravách byly některé části obkladů nahrazeny omítkami.

Podlahy v kondenzaci mají kombinovaný povrch z kletovaného cementového potěru a z keramické dlažby (menší část podlahové plochy).

#### Nátěry, malby

Ocelové konstrukce jsou opatřeny ochranným nátěrem.

V kondenzaci a světlíku jsou na stěnách a stropě malby vápenným mlékem. Ve strojovně je na stěnách a stropě omyvatelná malba.

#### Konstrukce klempířské

Střešní oplechování, dešťové svody a parapety jsou z pozinkovaného plechu, který je opatřen nátěry.

Žlaby na světlíku byly nahrazeny plastovými.

#### Technologická a technická zařízení

##### Technologická zařízení

V kondenzaci je umístěno zařízení kondenzace a další technologická zařízení jako např.: čerpadla chlazení strojovny, čerpadlo kondenzátu TG2, chladicí čerpadlo kondenzátoru, olejové hospodářství pro TG2 a TG4, vývěva pro TG2, KUP atd.

V přízemí je vlastní strojovna se dvěma turbogenerátory TG2 a TG4.

Strojovna je osazena mostovým jeřábem:

maximální nosnost 22  t

rozpětí jeřábové dráhy 17,4 m

výška zdvihu cca 7 m

V prostorách kondenzace a strojovny jsou vedeny různé funkční potrubní rozvody a elektrické kabely, které musejí být zachovány. Především se jedná o rozvody páry, kondenzátu, surové vody, chladicí vody, odpadní vody a dalších médií.

V podlaze na úrovni podlaží -4,770 m (kondenzace) je žlab surové vody. Žlab má šířku cca 1,5 m a hloubku cca 2 m. Žlab je umístěn podél obvodové stěny mezi budovou strojovny a budovou kotelny K1÷3. Začíná u severní fasády a pokračuje přes celý objekt kondenzace. Na začátku žlabu je umístěna hrubá filtrace vody a zaústěn gravitační přivaděč surové (povrchové) vody z řeky Metuje. Přivaděč je osazen regulační klapkou, která reguluje výšku hladiny ve žlabu. Surová voda se používá především pro chlazení kondenzátoru TG2, pro chlazení generátorů a chladičů oleje TG2 a TG4, pro doplňování vody v jímkách č. 1÷3 ve VH.

##### Technická zařízení

V objektu strojovny není umístěno žádné zařízení pro vytápění a nucené větrání. Větrání prostoru strojovny je přirozeným způsobem skrz výplně otvorů. Objekt je vytápěn tepelnými zisky od instalované technologie.

### Objekt vodního hospodářství (VH)

#### Charakteristika objektu

Budova má půdorysné rozměry přibližně 47,0 x 12,7 m. Objekt je přistavěn k budově kotelny K1÷3.

Objekt je pětipodlažní. 1.NP je částečně pod terénem.

V objektu je umístěna technologie vodního hospodářství a rozvodny elektrické energie pro vlastní spotřebu.

#### Terénní úpravy

Plocha před severní stěnou je vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou. Plocha před východní stěnou je zpevněná.

#### Základové konstrukce

Není možno zjistit typ základových konstrukcí objektu. Původní výkresy se nedochovaly. Je předpoklad, že základy jsou ze železobetonu.

Stav základové spáry a velikost a stav základů nebylo možno zjistit. Toto by bylo možné pouze za předpokladu provedení kontrolních sond.

Na stěnách nejsou patrné trhliny, proto lze usuzovat na dostatečnou únosnost základů a dostatečnou tuhost celé konstrukce nad základy. Navíc příznivě působí fakt, že základy jsou konsolidovány.

#### Svislé konstrukce

Hlavní nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem. Obvodový plášť je cihelný vyzděný do skeletových rámů.

#### Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými konstrukcemi a ocelovými konstrukcemi.

Zatížení ze stropů se přenáší do základů přes železobetonové sloupy a obvodové stěny.

#### Střešní konstrukce

Střecha objektu je plochá, rozdělená do několika výškových úrovní.

Konstrukce střechy je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí.

Střecha objektu je přístupná z 5.NP a 4.NP.

#### Schodiště - přístupy do objektu

Z úrovně okolního terénu je přímý přístup do 1.NP ze severní fasády a z východní fasády.

V objektu je jedno schodiště, které propojuje 1.NP až 5.NP a dvě schodiště, která propojují 1.NP až 3.NP.

Objekt je propojen v 1.NP a 2.NP s objektem kotelny K1÷3. Další přístupy jsou z navazujících provozních místností.

#### Výtah

V objektu je výtah typu TNV1000 o půdorysných rozměrech 1,0 x 1,6 m, který byl v roce 2010 opraven. Výtah má maximální nosnost 1000 kg/4osoby, pět jednostranných stanic v každém podlaží.

#### Výplně otvorů

Většina oken má dvojité zasklení do ocelových rámů. Některá okna jsou nová s dvojitým zasklením do plastových rámů.

#### Hydroizolace

Hydroizolační vrstvu proti srážkové vodě tvoří střešní lepenková krytina, která je v dobrém stavu.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti se nepodařila zjistit.

#### Úpravy povrchů

Venkovní fasády jsou břízolitové.

Vnitřní omítky jsou hladké vápenné štukové.

Podlahy jsou betonové, z keramické dlažby a z ocelového rýhovaného plechu.

#### Nátěry, malby

Ocelové konstrukce jsou opatřeny ochranným nátěrem.

Na stěnách a stropech jsou omyvatelné malby.

#### Konstrukce klempířské

Střešní oplechování, dešťové svody a parapety jsou z pozinkovaného plechu, který je opatřen nátěry.

#### Technologická a technická zařízení

##### Technologická zařízení

V objektu jsou umístěna technologická zařízení jako např.: písková filtrace, čerpadla chladicí vody, nádrže chladicí vody 2x 25 m3, CHUV, TUV (předehřev napájecí vody, tepelná úprava napájecí vody včetně odplynění), napájecí čerpadla, mechanicko-chemická předúpravna vody, zařízení pro zásobování požární (surovou) vodou, včetně požárního čerpadla (viz čl. 5.1.10 tohoto dokumentu), rozvodny pro vlastní spotřebu elektrické energie, atd.

Rozvodny pro vlastní spotřebu elektrické energie se nacházejí v 1.NP v m. č. 1.14 (0,4 kV) a ve 2.NP v m. č. 2.06 (6 kV a 0,5 kV). Rozvodny napájejí tyto napěťové soustavy:

soustava 3 ~ 50 Hz, 6,3 kV / IT

soustava 3 ~ 50 Hz, 500 V / IT

soustava 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V / TN-C (eventuálně 3 NPE ~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S)

Pod podlahou 1.NP jsou tři jímky surové vody č. 1÷3. Jímky č. 1, 2 jsou každá o objemu 33 m3 a slouží pro zásobování chladicí vodou. Jímka č. 3 je o objemu 6 m3 a slouží pro zásobování požární vodou a pro mechanicko-chemickou předúpravnu vody. Jímky jsou mezi sebou propojeny.

##### Technická zařízení

Zdrojem tepelné energie pro vytápění objektu (a rovněž pro celý areál TNA) je výměníková stanice umístěná v 3.NP ve VH. Primární topná voda o parametrech 110/70 °C.

V objektu VH není umístěno zařízení pro nucené větrání. Jen ve skladu havarijních prostředků je klimatizační jednotka.

### Objekt administrativní budovy

#### Charakteristika objektu

Budova má půdorysné rozměry přibližně 39,8 x 14,9 m. Objekt z jedné strany sousedí s objektem strojovny. V roce 2008 byl objekt rozšířen o přístavbu, ve které je umístěn osobní výtah.

Objekt je čtyřpodlažní. 1.NP je částečně pod terénem.

V 1.NP jsou umístěna zařízení RS, RP a recepce s hlavním vstupem do areálu TNA. Ve 2.NP je umístěn centrální velín. Ve zbývající části 2.NP a ostatních podlažích jsou kancelářské prostory.

#### Terénní úpravy

Plocha před severní stěnou je vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou.

Plocha před jižní stěnou je vyasfaltována.

Plocha před západní stěnou je vyasfaltována.

#### Základové konstrukce

Není možno zjistit typ základových konstrukcí objektu. Původní výkresy se nedochovaly. Je předpoklad, že základy jsou z železobetonu.

#### Svislé konstrukce

Hlavní nosná konstrukce je tvořena zděnými stěnami a železobetonovými sloupy. Obvodový plášť je cihelný.

#### Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými konstrukcemi a v části přístavby (výtah) keramickými stropními deskami.

#### Střešní konstrukce

Střecha objektu je plochá rozdělená do několika výškových úrovní.

Konstrukce střechy je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí.

#### Schodiště - přístupy do objektu

Z úrovně okolního terénu je přímý přístup do 1.NP.

V objektu jsou dvě schodiště, která propojují 1.NP až 4.NP.

Objekt je propojen v 1.NP a 2.NP s objektem strojovny.

#### Výtah

V přístavbě objektu je umístěn osobní výtah s nosností 630 kg/8 osob, se čtyřmi stanicemi jednostrannými.

#### Výplně otvorů

Většina oken má dvojité zasklení do plastových rámů. V místnostech RP a RS jsou okna sklobetonová.

#### Hydroizolace

Hydroizolační vrstvu proti srážkové vodě tvoří střešní lepenková krytina a střešní fólie.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti se nepodařila zjistit.

#### Úpravy povrchů

Venkovní fasády jsou jemnozrnné, v části 1.NP je proveden obklad.

Vnitřní omítky jsou hladké vápenné štukové.

Podlahy jsou betonové, z keramické dlažby a v kancelářích jsou zátěžové koberce a PVC.

#### Nátěry, malby

Ocelové konstrukce jsou opatřeny ochranným nátěrem.

Na stěnách a stropech jsou omyvatelné malby.

#### Konstrukce klempířské

Střešní oplechování, dešťové svody a parapety jsou z pozinkovaného plechu, který je opatřen nátěry.

#### Technologická a technická zařízení

##### Technologická zařízení

V 1.NP v m. č. 1.06 jsou umístěny redukce páry s chlazením. Jedná se o redukci páry z 6,1 MPa(a)-482°C na 0,91 MPa(a)-220°C (dále je možno se setkat v textu s označením "RS 6,1/1,0 MPa") a o redukci páry z 0,91 MPa(a)-220°C na 0,44 MPa(a)-180°C (dále je možno se setkat v textu s označením "RS 1,0/0,44 MPa"). V místnosti č. 1.07 je umístěna rozvodna páry o tlaku 0,91 MPa(a) a 0,44 MPa(a) do městské parní sítě a sběrná beztlaká nádrž kondenzátu. Do sběrné beztlaké nádrže natéká

vratný beztlaký kondenzát z KUP a

přes expandér tlakový kondenzát z parního rozvodu vlastní spotřeby (expandér v RP; pára z expandéru je zavedena napřímo do napájecích nádrží)

Ve 2.NP v m. č. 2.02 je umístěný centrální velín. Za centrálním velínem se nachází v m. č. 2.07 (pomocný prostor) rozvaděče DE40.1, DE40.2, PMES2, PMES4, DE6, hlavní signální hodiny jednotného času s výkonovým relé, ústředna elektrické požární signalizace (viz čl. 5.1.11 tohoto dokumentu).

V pomocném prostoru vedle centrálního velínu je dále rozvaděč CBA12 s vanami ŘS ZAT, které obsahují karty procesorů VM42 a karty I/O signálů, skříň CXA, kde jsou PC všech operátorských stanic včetně videoserveru kamerového systému a hlavní telefonní vstup do TNA.

##### Technická zařízení

Zdrojem tepelné energie pro vytápění objektu (a rovněž pro celý areál TNA) je výměníková stanice umístěná v 3.NP ve VH. Primární topná voda o parametrech 110/70°C.

V objektu administrativní budovy, s výjimkou kanceláří ve 3.NP a 4.NP, centrálního velínu a pomocného prostoru vedle centrálního velínu, není umístěno klimatizační zařízení.

### Objekt rozvodny 10 kV

#### Charakteristika objektu

Budova má půdorysné rozměry přibližně 33,5x9,0 m. Objekt je umístěn v severní části areálu TNA.

Objekt je čtyřpodlažní.

V objektu je umístěno zařízení rozvodny 10 kV, 35 kV společně s dalším elektrickým zařízením. Jsou zde tři kobky pro transformátory.

#### Terénní úpravy

Plocha před objektem je vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou.

#### Základové konstrukce

Není možno zjistit typ základových konstrukcí objektu. Původní výkresy se nedochovaly. Je předpoklad, že základy jsou z železobetonu.

#### Svislé konstrukce

Hlavní nosná konstrukce je tvořena zděnými stěnami. Obvodový plášť je cihelný.

#### Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými konstrukcemi.

#### Střešní konstrukce

Střecha objektu je plochá. Konstrukce střechy je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí.

#### Schodiště - přístupy do objektu

Z úrovně okolního terénu je přímý přístup do 1.NP a prostoru kobek pro transformátory.

V objektu je schodiště, které propojuje 1.NP až 4.NP.

#### Výplně otvorů

Většina oken jsou sklobetonová.

Prázdná kobka má v jižní stěně otvor o rozměrech cca 5,1 x 4,0 m, který je opatřen původní plechovou stěnou. V plechové stěně jsou otevíratelná vrata. Zbylé dvě obsazené kobky mají otvory v jižní stěně osazeny výplněmi (protihlukové provedení), které byly v roce 2006 provedeny nově.

#### Hydroizolace

Hydroizolační vrstvu proti srážkové vodě tvoří střešní lepenková krytina.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti se nepodařila zjistit.

#### Úpravy povrchů

Venkovní fasáda je břízolitová.

Vnitřní omítky jsou hladké vápenné štukové.

Podlahy jsou betonové a z keramické dlažby.

#### Nátěry, malby

Ocelové konstrukce jsou opatřeny ochranným nátěrem.

Na stěnách a stropech jsou omyvatelné malby.

#### Konstrukce klempířské

Klempířské konstrukce se týkají střešního plechování a parapetů. Tyto konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, které jsou opatřeny nátěry.

#### Technologická a technická zařízení

##### Technologická zařízení

V 1.NP jsou umístěny tři kobky. Dvě jsou obsazeny. Jsou v nich instalovány dva blokové transformátory T2 a T4 včetně zařízení pro chlazení. Jedna kobka je prázdná. Tato kobka má půdorysné rozměry 5,1x3,8 m a světlou výšku 5,5 m.

Ve 2.NP je umístěna staniční baterie 110 V DC s hlavním rozvaděčem 110 V DC a nabíjecími usměrňovači (2 ks).

Ve 3.NP je kabelový prostor rozvodny 10 kV.

Ve 4.NP je vlastní rozvodna s odděleným prostorem vývodu 35 kV z trafa T4 do vrchní linky č. VN 355 (označení ČEZ) na rozvodnu Babí.

Výstupy generátorů jsou přivedeny z objektu strojovny z podlaží kondenzace do budovy rozvodny 10 kV betonovými kanály v zemi. Kabelové vývody do Tepny a do rozvodny R-Město odcházejí po zadní stěně budovy rozvodny 10 kV a kabely k transformátorům vlastní spotřeby vycházejí boční stěnou u kotelny K5, K6 a přes dvůr jsou vedeny v kabelovém mostě.

##### Technická zařízení

Zdrojem tepelné energie pro vytápění objektu (a rovněž pro celý areál TNA) je výměníková stanice umístěná v 3.NP ve VH. Primární topná voda o parametrech 110/70°C.

V objektu není umístěno zařízení pro nucené větrání.

### Komíny

#### Komín pro kotel K4

Komín je umístěný v těsné blízkosti objektů strojovny a kotelny K1÷3. Komín je vysoký 102 m o průměru 4,6 m v dolní části a 2,8 m v horní části. V roce 1989 byla zúžena hlava komínu pro zrychlení výstupu spalin. V roce 1995 byla vystavěna podlaha ve výšce 11 m, byla provedena nová ocelová výsypka, ochranné pouzdro ze šamotových cihel do výšky 37 m a torkret od 37 m. Spalinovod od provozovaného kotle K4 je do komína zaústěn ve výšce cca 14 m. Ve výšce cca 21,8 m je umístěna vyzděná příruba, do které byl zaústěn spalinovod od kotlů, které byly dříve umístěny v objektu kotelny K1÷3. V současnosti je příruba zazděna cihelným zdivem. Podélný řez komínem po úpravách popsaných výše - viz Příloha č. 60 SoD.

### Vlečky

V areálu TNA se nachází vlečka HARPEN ČR s.r.o., a to:

kolej č. 1 (dále jen vlečka_1),

kolej č. 3 (dále jen vlečka_3),

- viz Příloha č. 43 SoD.

#### Vlečka_1

Vlečka_1 se nachází v severovýchodní části areálu TNA. V koleji je provedena přejezdová konstrukce se zadlážděním. V prostoru objektu HTO je na vlečce_1 zemní zarážedlo.

#### Vlečka_3

Vlečka_3 se nachází podél celé severní hranice areálu TNA. V koleji je provedena přejezdová konstrukce se zadlážděním. Vlečka_3 je u vjezdové brány III ukončena betonovým zarážedlem typu SUDOP.

Požadavky na vlečku_3:

Musí být trvale zachován volný schůdný a manipulační prostor u vlečky dle předpisu SŽDC S3, díl XVI, ve znění pozdějších předpisů.

### Vstupy do areálu

#### Vjezdová brána z ulice Borská

Stávající vjezd do areálu TNA z ul. Borská je vybaven:

vstupem pro pěší,

dvoukřídlou ručně otevíranou vjezdovou bránou,

posuvnou elektricky ovládanou vjezdovou bránou II (dále jen vjezdová brána II),

posuvnou elektricky ovládanou vjezdovou bránou I (dále jen vjezdová brána I).

#### Vjezdová brána III z ulice Plhovská

Stávající vjezd do areálu TNA z ul. Plhovská je vybaven:

vstupem pro pěší (do prostoru recepce v 1.NP administrativní budovy),

posuvnou elektricky ovládanou vjezdovou bránou.

#### Vjezdová brána IV z ulice Plhovská

Stávající vjezd do areálu TNA z ul. Plhovská je vybaven:

posuvnou elektricky ovládanou vjezdovou bránou k silu popílku,

posuvnou elektricky ovládanou vjezdovou bránou ke stáčecímu boxu chemikálií.

### Zařízení pro zásobování požární vodou

Rozvod požární vody je proveden požárními suchovody v celém areálu TNA k jednotlivým technologiím.

Požární čerpadlo a rozdělovač požární vody se nachází nad jímkou surové vody č. 3 v objektu VH v 1.NP v m. č. 1.12.

Požární čerpadlo:

| Typ | 125 CVAV-305-19/3 LN, vertikální |
| --- | --- |
| Výkon | 120 t/h |
| Výtlačná výška | 80 m |
| Otáčky | 1 475 min-1 |
| Příkon elmotoru | 55 kW |
| El. napětí | 500 V |
| Chlazení elmotoru | vzduchem |

Rozdělovač požární (surové) vody má šest vývodů (do šesti požárních suchovodů) s elektro uzavíracími armaturami. Dále je rozdělovač osazen vývodem s požárním hrdlem velikosti "B“ přes uzavírací šoupě DN 65, PN 16. Na tento vývod lze v případě potřeby napojit požární hadice pro hasební zásah v případě výpadku elektrického napětí nebo mobilní zdroj v případě poruchy stabilního čerpadla.

Jednotlivé větve požárního suchovodu jsou označeny římskými číslicemi I. až VI.

#### Větev I. - hydrantové skříně

číslo 27 - bagrovací stanice

číslo 28 - kotelna K11 ÷ K13

číslo 29 - kotelna K11 ÷ K13

číslo 4 - štítová stěna kotelny K1÷3 pod potrubním mostem přes vlečku

číslo 6 - kotelna K1÷3 na výškové úrovni ±0 m u severní stěny

číslo 18 - chodba před nádržemi chladicí vody 2x 25 m3

číslo 1 - zauhlování - hlubinný zásobník

číslo 2 - zauhlovací velín

číslo 3 - hlubinný zásobník – pas T2

#### Větev II. - hydrantové skříně

číslo 20 - strojovna ve světlíku

číslo 21 - strojovna na výškové úrovni +0,3 m nad schody z kondenzace

číslo 22 - strojovna na výškové úrovni +0,3 m u TG4

číslo 23 - kondenzace na výškové úrovni -4,770 m u schodů do strojovny

číslo 24 - kondenzace pod TG4 u schodů do RP

#### Větev III. - hydrantové skříně

číslo 9 - VH - u zásobníků Ca(OH)2

číslo 10 - VH - 1.NP

číslo 11 - vchod do DEMI - naproti dveřím velínu DEMI

#### Větev IV. - napájí vodní clonu na pase T2

#### Větev V. - napájí vodní clonu na pase T4

#### Větev VI. - hydrantové skříně

číslo 5 - kotelna K4 - vchod do demistanice

číslo 8 - kotelna K4 - mezistěna kotelen

číslo 12 - kotelna K4 - podlaží podavačů pravá strana

číslo 13 - kotelna K4 - podlaží podavačů levá strana

číslo 14 - kotelna K4 - podlaží sušení uhlí

číslo 15 - kotelna K4 - pas T5

číslo 16 - kotelna K4 - kotelní buben levá strana

#### Hydrantové skříně - z rozvodu pitné vody, pod stálým tlakem

HS č. 25 - v 2.NP nových dílen na chodbě

HS č. 26 - v místnosti laboratoře v přízemí

HS č. 30 - v podkotlí K4

HS č. 31 - u vchodu do dílen parovodu

HS č. 32 - v garáži buldozerů

HS č. 33 - v HTO

Podzemní hydrant (před dveřmi pracoviště obsluhy HTO)

Schéma požárního vodovodu – viz Příloha č. 29 SoD.

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Adresný analogový systém EPS Firexa 256 je instalován v prostorách TNA tak, aby splňoval požadavky na kvalitní zabezpečení z hlediska požárního rizika, zabezpečení majetku, bezpečnosti osob celého objektu. Navržený systém je homologován pro používání v ČR, vyhovuje platným normám.

Prvky EPS jsou zapojeny v kruhových linkách ústředny EPS typ MHU 110, umístěné v objektu administrativní budovy ve 2.NP v m. č. 2.07 – viz Příloha č. 52b SoD.

Ústředna má tyto parametry:

má k dispozici celkem 15 volných míst pro hlásiče ve dvou smyčkách

je sestavena z funkčních elektronických jednotek a mechanických dílů umístěných ve skříni z ocelového plechu.

V objektu administrativní budovy ve 2.NP v místnosti 2.02 centrální velín je umístěno tablo obsluhy MHS 811, které umožňuje kompletní monitoring a ovládání systému. Tablo MHS 811 je prvek nadstavby jednoduchého typu v interaktivním adresovatelném systému EPS - LITES. Tablo je napájeno z ústředny MHU 110 nebo MHU 111 a komunikuje s ní pomocí RS 485. Tablo obsluhy pracuje na principu vyhodnocování informací získaných po komunikačním sériovém kanálu RS 485. Získané informace převádí na text na displeji, odpovídající optickou signalizací LED na ovládací panel, ukládání dat do pamětí a přenos dat na tiskárnu. Tablo obsluhy může pracovat ve dvou základních režimech, jako aktivní nebo pasivní. V aktivním režimu (tablo řídicí) umožňuje kromě signalizace stavu ústředny i její plné ovládání, v pasivním režimu (tablo signalizační) pouze zobrazuje stav ústředny bez možnosti jejího ovládání.

Ovládací prvky tabla včetně klávesnice jsou shodné s ústřednou MHU 110.

Systém Firexa 256 poskytuje jednosměrně po komunikační sériové lince RS485 data do řídicího systému ZAT. Informace takto získávané jsou přenášeny na PC operátorských stanic na centrálním velínu, kde jsou pro větší přehlednost zobrazovány na monitorech prostřednictvím vizualizačního SW InTouch verze 10.0. Trvalá služba ve velínu, po vyhodnocení signalizace EPS, zajišťuje případný zásah. Rozhodujícím prvkem pro zajištění zásahu v případě signalizace požáru jsou informace z tabla nebo přímo z ústředny. Informace na monitorech operátorských stanic mají pouze charakter doplňkový a upřesňující a slouží pro zrychlení lokalizace místa požáru.

Vyhlášení požáru je signalizováno jak akusticky, tak i opticky na panelu požární ústředny (EPS) a tabla obsluhy. Použitím adresných hlásičů je naprosto přesně určeno místo vznikajícího požáru. Na displeji se objeví číslo hlásící linky, číslo hlásiče a pojmenování události a místa odkud je událost /požár/ signalizována. V objektech je použita dvoustupňová signalizace poplachu dle normy ČSN 73 0875. V režimu “DEN” je signalizován úsekový poplach, po uplynutí T1, resp. T2 všeobecný poplach. Na podnět z tlačítkového hlásiče požáru je signalizován současně úsekový i všeobecný poplach. V režimu “NOC” ústředna signalizuje na podnět ze samočinných i tlačítkových hlásičů požáru současně úsekový i všeobecný poplach. Zabezpečení objektů zařízením EPS je provedeno plošně. Instalovány jsou ionizační hlásiče MHG 161 a MHG 142, optické hlásiče MHG 261 a tepelné hlásiče MHG 362 a 383. Plamenné hlásiče MHG 585, umístěné v prostoru zauhlování jsou do linek zapojeny pomocí adresných jednotek. Volba typu hlásičů (optický, tepelný, plamenný) odpovídá prostředí v jednotlivých provozech a je vyznačena na půdorysech rozmístění prvků EPS. Hlásiče jsou umístěny na stropě (podhledu). Na únikových cestách u východů ze zabezpečených prostor jsou tlačítkové hlásiče MHA 141 a MHA 144.

## Technologická část

### Kotelny

V Teplárně Náchod je provozováno 6 kotlů – 5 středotlakých (výtopenských) kotlů a jeden vysokotlaký kotel.

#### Kotle K5, K6

OKP 25, vodotrubný dvoububnový kotel s přirozeným oběhem, středotlaký

Výkon	25 t/h

Teplota páry	220 ºC

Tlak páry	1,32 MPa(p)

Teplota napájecí vody	135 ºC

Palivo	ZP, LTO

#### Kotle K11, 13

OB 16, vodotrubný dvoububnový kotel s přirozeným oběhem, středotlaký

Výkon	16 t/h

Teplota páry	220 ºC

Tlak páry	1,35 MPa(p)

Teplota napájecí vody	135 ºC

Palivo	LTO

Parní výkon kotelny K11÷13 je vyveden potrubní trasou DN 300 do RP.

#### Kotel K12

OB 16, vodotrubný dvoububnový kotel s přirozeným oběhem, středotlaký

Výkon	16 t/h

Teplota páry	220 ºC

Tlak páry	1,35 MPa(p)

Teplota napájecí vody	135 ºC

Palivo	ZP

Napájení středotlakých kotlů

Napájecí voda pro všechny středotlaké kotle K5, K6, K11, K12, K13 je dopravována od napáječek umístěných v objektu VH potrubní trasou vedenou v podkotlí K4, dále podél bagrovací stanice do kotlů K11÷13 pomocí dvou napájecích čerpadel č. 11 a 12 (2x 100%, bez FM)) se vzájemnou možností napájení všech výtopenských kotlů přes propojení výtlačných tras. Stávající napájecí čerpadla č. 13, 14 (2x 100%, s FM) byla Objednatelem vyčleněna pro napájení kotle K8.

Sání čerpadel je ze dvou nádrží napájecí vody.

NT napájecí čerpadla

| NT napájecí čerpadla č. 11, 12, 13, 14 |  |
| --- | --- |
| Typ | 80-CHN-210-11/4-UO- 02- F/2-E |
| Výkon | 45 t/h - 750 l/min. |
| Výtlačná výška | 220 m |
| Otáčky | 2 970 min-1 |
| Frekvenční měnič | čerpadla č.11, 12 ne; čerpadla č.13, 14 ano |
| Příkon elmotoru | 55 kW |
| El. napětí | 500 V |
| Chlazení elmotoru | vzduchem |

Hospodářství LTO středotlakých kotlů

Potrubí LTO je přivedeno z HTO do kotelny K5,6, přes nádvoří po mostě do TUV a dále do kotelny K11÷13. Mezi dopravním potrubím LTO a potrubím vratným je instalováno ve společné izolaci doprovodné parní potrubí.

#### Kotel K4

##### Všeobecně

Kotel K4 je základním zařízením v TNA a jediným zdrojem vysokotlaké páry.

Stávající stav kotle K4, viz Příloha č. 36a÷f SoD.

Granulační, dvoutahový, jednobubnový, v polovenkovním provedení, s přímým foukáním uhelného prášku, uzpůsoben pro spalování ZP a LTO (stabilizace). Pro dodržení čistoty páry je buben (průměr 1 600 mm) řešen dvoustupňovým odpařováním s příslušnými vestavbami.

Spalovací komora má půdorys 6 050 x 6 050 mm. Je zhotovena z trubek o průměru 60 mm s roztečí 100 mm. Spodní část komory je asi do výšky 1 m nad hořáky opraporkována. V horní části komory je umístěn sálavý přehřívač páry II.

Strop spalovací komory je z části vytvořen varnými trubkami (šikmá část) a z části převáděcími trubkami do přehřívače II (vodorovná část). Trubky spalovací komory jsou zvidličkovány a zavedeny přímo do kotlového bubnu. Celý trubkový systém je zavěšen na strop nosné konstrukce, takže dilatace je možná směrem dolů. Spojovací trubky z bubnu jsou z části provedeny jako závěsné trubky konvenčního přehřívače I, druhá část tvoří přední stěnu dodatkových ploch a mříž na vstupu do druhého tahu.

V rozích spalovací komory mezi kótou +8÷10 m jsou umístěny celkem 4 štěrbinové práškové uhelné hořáky. Každý z těchto čtyř hořáků má samostatnou vzduchovou skříň; na potrubí přívodu vzduchu do každého hořáku je upevněna regulační klapka spalovacího vzduchu, ovládaná servopohonem.

Na přední stěně na kótě +8,5 m jsou umístěny 2 olejoplynové hořáky. Výkon obou plynových hořáků je regulován jedním společným regulačním ventilem na potrubí plynu, výkon každého olejového hořáku je regulován regulačním ventilem na potrubí oleje. Pro olejové hořáky se používá rozprašovací pára o tlaku 0,9 MPa. Pro potřeby regulačních armatur a chlazení hlídače plamene je použit vzduch o tlaku 0,6 MPa.

Výkon	55,5 t/h (přetypováno v 12-2012)

Teplota páry	485 ºC

Tlak páry	6,1 MPa(p)

Teplota napájecí vody	133 ºC

Kvalita napájecí vody	ČSN 07 7401

Palivo	hruboprach Hp 1, SD Bílina

Celý kotel je opatřen lehkou vyzdívkou, izolován minerální vlnou a oplechován.

##### Systém pára x voda

Napájecí voda pro kotel K4 je dopravována do kotle pomocí dvou VT napájecích čerpadel (2x 100%). Sání čerpadel je ze dvou nádrží napájecí vody. Meziodběr z napájecích čerpadel o tlaku 2,5 MPa(p) zajišťuje potřebné množství napájecí vody jako chladicího media pro RS a prahové chladiče v RP. Výstupní napájecí voda je vedena do napájecí hlavy kotle K4. Před napájecí hlavou je odbočka vstřikové vody pro regulaci teploty přehřáté páry vystupující z kotle K4.

VT napájecí čerpadla

| VT napájecí čerpadlo č. 64, 65 |  |
| --- | --- |
| Typ | 100-CHN-240-14/12-UO-F/2 |
| Výkon | 84 t/h |
| Výtlačná výška | 872 m |
| Otáčky | regulace FM dle výkonu (max. 2 950 min-1) |
| Příkon elmotoru | 400 kW |
| El. napětí | 500 V |
| Chlazení elmotoru | vodou |

Napájecí voda je vedena z napájecí hlavy do vstupních komor ohříváku vody EKO I. Tento je uspořádán do jednoho bloku, který je umístěn v plechovém kouřovodu mezi ohřívákem vzduchu LUVO I a LUVO II. Z výstupních komor EKO I je voda převáděna do ohříváku vody EKO II. EKO II je uspořádán do dvou bloků, které jsou umístěny nad ohřívákem vzduchu LUVO II. Z výstupní komory EKO II je voda převáděna trubkami do rozdělovací komory pod bubnem, odkud je odváděna do bubnu. Z bubnu je pomocí zavodňovacích trubek svedena do spodních komor stěn varného systému. Varným systémem stoupá znovu do bubnu, kde se z paroplynové směsi odloučí sytá pára.

Sytá pára je vedena z bubnu do vstupní komory přehřívače I. Z ležatého přehřívače I, umístěného v druhém tahu, je pára vedena přímo převáděcími trubkami nad přehřívačem III do sálavého přehřívače II, který je umístěn v horní části spalovací komory, a odtud do přehřívače III. Přehřívač III je konvekční, umístěný za kotelní mříží a je rozdělen na dvě části. Z výstupní komory přehřívače III je pára vedena do hlavní výstupní komory, na kterou je napojeno výstupní potrubí ostré, přehřáté páry.

Teplota přehřáté páry je regulována vstřikem napájecí vody mezi přehřívač II a III. Tato voda je odebírána z napájecího potrubí před napájecí hlavou.

Na bubnu a na výstupním potrubí za přehřívačem III jsou nainstalovány impulsní pojišťovací ventily.

Hlavní trasa páry a okruh najetí kotle K4 je vybavena stávajícím tlumičem hluku najíždění kotle K4 - viz Příloha č. 38 SoD.

Vyrobená pára je vedena z výstupu kotle do stávajícího rozdělovače admisní páry a z něho k turbogenerátoru TG4 nebo k redukční stanici RS 6,1/1,0 MPa. Na stávajícím rozdělovači admisní páry je volný jeden vývod DN 200 a jeden vývod DN 100.

##### Systém spaliny x spalovací vzduch

###### Spalovací vzduch

Vzduch do kotle je odebírán buď pod stropem kotelny, nebo vně kotelny dvěma vzduchovými ventilátory umístěnými za kotelnou. Přes ohříváky vzduchu je vzduch dopravován k práškovým uhelným a olejoplynovým hořákům, současně i do vzduchových hubic uspořádaných ve dvou řadách na přední a v jedné řadě na zadní stěně spalovací komory. Vhodným řízením přívodu vzduchu do těchto hubic je snižován obsah oxidů dusíku ve spalinách.

Ohříváky vzduchu jsou trubkové, uspořádány do dvou stupňů (I a II) ve dvou montážních blocích. Spaliny proudí uvnitř trubek a vzduch na vnější straně proudí kolmo na trubky.

###### Spaliny

Spaliny z kotle jsou odtahovány přes dodatkové plochy (druhý tah) a přes tkaninový filtr spalinovým ventilátorem, který je umístěn za kotelnou pod tkaninovým filtrem; spalinový ventilátor je řízen frekvenčním měničem. Spalinový systém kotle K4 dokumentují následující přílohy SoD:

Výkresy a dispoziční řešení tkaninového filtru a spalinového ventilátoru - viz Příloha č. 55 SoD,

Technická specifikace spalinového ventilátoru - viz Příloha č. 58 SoD,

MPP tkaninového filtru a pneumatické dopravy popela, včetně příloh - viz Příloha č. 53a÷h SoD,

Spalinovod od spalinového ventilátoru po zaústění do stávajícího komínu kotle K4 - viz Příloha č. 59 SoD.

Pro dodržení jmenovitých parametrů přehřáté páry v širokém rozsahu výkonů a pro dodržení požadované teploty spalin na výstupu z kotle je kotel vybaven recirkulací studených spalin do kotle. Spaliny pro recirkulaci jsou odebírány za spalinovým ventilátorem a jedním radiálním ventilátorem dopravovány do mlýnů a do otvorů po vyřazených původních olejových hořácích na bočních stěnách spalovací komory. Při spalování kvalitního hnědého uhlí a při přitápění zemním plynem je zabezpečeno podkročení emisních limitů oxidů síry a dusíku. Pro podkročení emisního limitu pro tuhé látky je kotel vybaven tkaninovým filtrem.

Spaliny z kotle K4 jsou zavedeny do komínu výšky 102 m na kótě 13,52 m.

##### Příprava uhlí

Surové uhlí ze dvou železobetonových zásobníků uhlí v kotelně K4

viz Přílohy č. 34a a 34b SoD (Kotelna K4_stáv. stav_podélný řez a příčné řezy),

viz Příloha č. 36f SoD, (Kotel K4_stáv. stav_pohled zprava na kotel)

viz Příloha č. 35 SoD, (Kotelna K4_ŽB zásobník uhlí_ocelová dvojvýsypka)

je podáváno čtyřmi řetězovými podavači (redlery) do 4 ventilátorových mlýnů. Dispozice redlerů

viz Příloha č. 36d SoD (Kotel K4_stáv. stav_podlaží +15,1 m)

viz Příloha č. 36f SoD (Kotel K4_stáv. stav_pohled zprava na kotel)

a výkres sestavy redlerů

viz Příloha č. 39 SoD (Redlery_výkres-sestava).

| Redlery (řetězové podavače) |  |
| --- | --- |
| Typ | R 400 |
| Počet | 4 ks |
| Výkon | 6,4 t/h |
| Otáčky | regulace dle výkonu pomocí FM (0,885 ÷ 5,3 min-1) |
| Elmotor - typ | AF 444/4A |
| Výkon elmotoru | 4,0 kW |
| El. napětí | 500 V |
| TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU |  |
| Podmínky startu podavače (M037 A, B, C, D) | - je v provozu příslušný mlýn - nepůsobí ochrany kotle - teplota směsi za mlýnem je >120°C |
| Blokády podavačů | - není v provozu příslušný mlýn - působí ochrany kotle |

V mlýnech se uhlí mele za současného vysoušení teplým vzduchem a spalinami o teplotě cca 800 °C na vstupu do sušek, které jsou současně nosným médiem prášku.

Z mlýnů vystupuje prášková směs do třídičů, kde se hrubá frakce vytřídí a vrátí zpět do mlýnů. Z třídičů je prášková směs vedena potrubím vyloženým čedičem do štěrbinových hořáků. Pro regulaci teploty za mlýnem jsou do mlýnu recirkulované spaliny přiváděné přes regulační klapku umístěnou před mlýnem. Otevření klapky sekundárního vzduchu do uhelného hořáku je řízeno množstvím O2 ve spalinách, systémem SKŘ.

##### Odstruskování, odpopílkování

###### Struska a škvára ze spalovací komory

Struska ze spalovací komory se shromažďuje ve vynašeči strusky s vodním uzávěrem, odkud je pomocí řetězu vynašeče vyhrnována do zubového drtiče. Drtič drtí strusku na velikost 0÷15 mm. Z drtiče struska padá do splavovacího žlabu, ze kterého je proudem vody splavována do bagrovací stanice.

###### Popílek z ostatních tahů kotle

Dvě výsypky pod dodatkovými plochami zachycují popílek z 2. tahu (ve kterém je umístěn přehřívák I, ohřívák vody I a II a ohřívák vzduchu I a II) a dopravují ho nepřetržitě pomocí dvou čajníků přímo do splavovacího žlabu. Popílek z výsypek pod přehřívačem III je sveden přes turniket do levého čajníku a do splavovacího žlabu. Svodku z levé výsypky pod III přehřívače lze čistit stlačeným vzduchem nebo mechanicky.

###### Popílek z tkaninového filtru

Popílek z  tkaninového filtru je zaveden přes čajník do splavovacího žlabu, ze kterého je proudem vody splavován do bagrovacích jímek č. 1, 2 v BS a odtud spolu s popílkem z dodatkových ploch kotle a struskou ze spalovací komory čerpán bagrovacími čerpadly na složiště popílku, které je vzdáleno od TNA cca 1,8 km. Popílek z tkaninového filtru je možné alternativně dopravovat pneumaticky přes komorový podavač do sila popílku 200 m3 (trasa není používána).

###### Silo popílku

Vybaveno poloautomatickým vyprazdňovacím zařízením pro plnění do autocisteren.

Silo má místní ovládání z rozvaděčů umístěných pod silem. Z rozvaděčů se zapíná

provzdušňování sila (při vypouštění popílku)

vytápění výsypky (regulační systém udržuje v hrdle výsypky nastavenou teplotu)

ovládání vypouštěcí hubice včetně uzávěru

ovládání filtrační jednotky.

| Rozměry | průměr 4 500 mm, výška 15 500 mm |
| --- | --- |
| Výrobce | Euromopos Olomouc |
| Maximální objem | 200 m3 |
| Ventilátor | VV 800 č. R 4 - 90 229 |
| Nakládací zařízení | LISTENOW (firma Hennlich) |
| Vypouštěcí zařízení sila | pneumatické ZVVZ Milevsko MPM 12 1550 |

##### Plynové hospodářství

Plynové hospodářství kotle K4 začíná regulačním ventilem 300/100 kPa(p) umístěným za kotelnou K 5,6 a pokračuje k severní stěně kotelny K1÷3, přes HUP, umístěný před kotelnou K1÷3, do prostoru kotelny K1÷3, kde je na kotě +5,0 m umístěna regulační řada 100/70 kPa, regulující tlak plynu pro kotel K4. Před touto regulační řadou je vysazena odbočka plynovodu DN 150 pro kotelnu K11÷13 (dimenzovaný pro všechny tři kotle).

Rozvod plynu do kotelny K4 pokračuje za regulační řadou 100/70 kPa potrubím DN 250, které je zavedeno do prostoru před čelo kotle K4, kóta +8,1 m. Ke každému olejoplynovému hořáku je z přívodního potrubí vysazena odbočka DN 150.

##### Olejové hospodářství

Olejové hospodářství kotle je připojeno na stávající rozvod LTO po areálu. Potrubí LTO je vyhříváno párou, která je vedena doprovodným potrubím napojeným na stávající rozvod.

Celá regulační sestava LTO je umístěna na kótě +7,00 m před olejoplynovými hořáky.

Při zatápění kotle LTO je používána cizí rozprašovací pára z rozvodny páry o parametrech 0,9 MPa(p) a teplotě cca 200 °C, potřebné množství pro 1 hořák je 122 kg/h. Množství páry je regulováno podle výkonu hořáků.

##### Rozvod chladicího a regulačního vzduchu

Pro chlazení hlídačů plamene a ovládání pohonů regulačních a uzavíracích armatur je vzduch přiváděn od kompresorů ze systému pro tkaninový filtr. Tyto kompresory dodávají vzduch o přetlaku 0,6 MPa(p).

Další podrobnosti jsou uvedeny v MPP K4, viz Příloha č. 37 SoD.

##### Odluh a odkal

Odluh a odkal z kotle K4 jsou zavedeny do jednoho expandéru, který je umístěn pod kotlem K4 na kótě ±0,000 m. Kondenzát z expandéru je zaveden do splavovacího žlabu.

#### Nádrže napájecí vody

| Nádrž napájecí vody č. 1 s odplyňovačem A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nádrž napájecí vody č. 2 s odplyňovačem B, C |  |  |
| Objem jedné napájecí nádrže | 80 m3 |  |
| Jmenovitý výkon jednoho odplyňovače | 90 m3/hod |  |
| Min. výkon jednoho odplyňovače | 20 m3/hod |  |
| Jmenovitý výkon TUV | 270 m3/hod |  |
| Počet tryskových rozvodů na jednom odplyňovači | 2 ks |  |
| Provoz na 1 tryskový rozvod | do 50 m3/hod dodávky do odplyňovače |  |
| Provoz na 2 tryskové rozvody | nad 50 m3/hod dodávky do odplyňovače |  |
| Provozní teplota napájecí vody | 120 °C | 133 °C |
| Teplota vstupní vody za NTO | 85 ÷ 90 °C | 105 ÷ 115 °C |
| Provozní přetlak v nádrži nap. vody | 0,22 MPa(p) | 0,32 MPa(p) |
| Max. jištěný přetlak (pojist. ventilem) | 0,45 MPa(p) |  |
| Přetlak páry před redukcí | 0,35 MPa(p) |  |

#### Zemní plyn

Zemní plyn je do TNA přiveden z regulační stanice Babí o tlaku 300 kPa do měřící stanice na skále. Dále pokračuje potrubí DN 200 za kotelnou K5,6 k severní stěně kotelny K1÷3, přes HUP, umístěný před kotelnou K1÷3, do prostoru kotelny K1÷3, kde je umístěna regulační řada 100/70 kPa, regulující tlak plynu pro kotel K4. Před touto regulační řadou je vysazena odbočka plynovodu DN 150 pro kotelnu K11÷13 (dimenzovaný pro všechny tři kotle).

Rozvod plynu do kotelny K4 pokračuje za regulační řadou 100/70 kPa potrubím DN 250, které je zavedeno do prostoru před čelo kotle K4, kóta +8,1 m. Ke každému olejoplynovému hořáku je z přívodního potrubí vysazena odbočka DN 150.

### Strojovna

V TNA jsou dvě turbosoustrojí TG2 a TG4.

#### TG4

TG4 je jednotělesová axiální parní protitlaká turbína s jedním regulovaným odběrem. Zdrojem admisní páry pro TG4 je kotel K4.

Odběrová pára je zavedena do parní sběrny 0,91 MPa(a), ze které je pára po zchlazení odebírána do parních tepelných sítí o tlakové úrovni 0,91 MPa(a).

Protitlaká pára je zavedena do parní sběrny 0,44 MPa(a), ze které je pára odebírána jako vstupní pára pro kondenzační turbínu TG2 nebo po zchlazení do parních tepelných sítí o tlakové úrovni 0,44 MPa(a).

Ucpávková pára z komor vyššího tlaku je odváděna do KUP. Chladicím mediem v KUP je demivoda.

##### Turbína č. 4

| Číslo stroje | 4224 |
| --- | --- |
| Výrobce | IBZKG |
| Rok výroby | 1968 |
| Typ turbíny | jednotělesová axiální přetlaková s regulovaným odběrem i protitlakem |
| Jmenovitý výkon | 12 MW |
| Jmenovité otáčky | 3 000 min-1 |
| Admisní pára (jmenovité parametry): |  |
| Tlak | 5,8 MPa(a) před RZV |
| Teplota | 470 °C před RZV |
| Hmotnostní průtok | 115 t/h |
| Regulovaný odběr: |  |
| Tlak | 0,91 MPa(a) |
| Přestavitelnost tlaku | 0,7 ÷ 1,2 MPa(a) |
| Hmotnostní průtok | 80 t/h |
| Protitlak: |  |
| Tlak | 0,44 MPa(a) |
| Přestavitelnost tlaku | 0,4 ÷ 0,55 MPa(a) |
| Hmotnostní průtok | 45 t/h |

Po přetypování K4 na 50 MWt, tj. cca 64 t/h (v r. 1996) pro splnění emisních limitů byla provedena úprava regulace turbíny pro hmotnostní průtoky:

hmotnostní průtok admisní páry - 70 t/h

hmotnostní průtok v regulovaném odběru 55 t/h

Sestava turbíny

| VT část | 1 dvouřadé C kolo jako regul. stupeň 19 řad přetlakových stupňů |
| --- | --- |
| NT část | 1 jednořadé C kolo jako regul. stupeň 7 řad přetlakových lopatek |
| Olejové hospodářství |  |
| Obsah olejové nádrže | 5 000 l |
| Olejové chladiče |  |
| Typ | CEMAX |
| Počet | 2 ks |
| Teplota vody pro olej. chladiče jmenovitá maximální | 15 °C 28 °C |
| Filtr chladicí vody pro olej. chladiče | 1 ks |
| Filtr oleje dvoukomorový typ BFD | 1 ks |
| Provozní tlak mazacího (ložiskového) oleje | 0,25 MPa(p) |
| Provozní tlak regulačního oleje | 0,55 MPa(p) |
| Směr točení turbíny - ve směru hodinových ručiček při pohledu na turbínu ve směru toku páry |  |

##### Generátor č. 4

| Číslo stroje | 51075 |
| --- | --- |
| Výrobce | ŠKODA Plzeň |
| Rok výroby | 1967 |
| Typ generátoru | 6 H 5766/2 |
| Jmenovitý výkon (zdánlivý) | 15 MVA |
| cos fí | 0,8 |
| Jmenovité napětí | 6,3 kV |
| Výkon při cos fí 0,8 | 12 MW |
| Statorový proud | 1 380 A |
| Otáčky | 3 000 min-1 |
| Kmitočet | 50 Hz |
| Spojení | Hvězda |
| Rotor. napětí budícího proudu | 51 ÷ 150 V |
| Budící proud | 158 ÷ 394 A |
| Chlazení generátoru | Vzduchové cirkulační |
| Nejvyšší teplota chladicí vody | 28 °C |
| Nejvyšší teplota chlad. vzduchu | 40 °C |
| Hmotnosti: |  |
| Stator alternátoru | 19 000 kg |
| Rotor alternátoru | 7 000 kg |

##### Budič

| Číslo stroje | 125 186 |
| --- | --- |
| Typ | 2 E 3236/4 |
| Výkon | 120 kW |
| Napětí | 220 V |
| Proud | 545 A |
| Magnety "Reg." | budící napětí131 V budící proud 3,6 A |

#### TG2

Turbína TG2 je kondenzační turbína. Je to tandemový TG se vstupními parametry shodnými s výstupními parametry TG4. Kondenzační zařízení sestává z:

kondenzátoru

chladicího čerpadla kondenzátoru

čerpadla kondenzátu

paroproudé vývěvy

chladicí věže.

##### Turbína č. 2

| Číslo stroje | 800229 |
| --- | --- |
| Výrobce | ČKD Vysočany |
| Rok výroby | 1949 |
| Typ turbíny | kondenzační, bez odběru |
| Jmenovitý výkon | 5 MW |
| Jmenovité otáčky | 3 000 min-1 |
| Admisní pára (jmenovité parametry): |  |
| Tlak | 0,4 MPa(a) před RZV |
| Teplota | 200 °C před RZV |
| Hmotnostní průtok | 38 t/h |
| Min. výkon | limitován - 80 °C v hrdle kondenzátoru |
| Max. teplota páry pro trvalý provoz | 250 °C |
| Min. teplota páry pro trvalý provoz | 180 °C |
| Sestava turbíny | 1 C kolo + 14 přetlakových řad |
| Regulace | rychlostní, 5 skupinových ventilů difuzorových |
| Obsah olejové nádrže | 2 000 l |
| Olejový chladič | 1 ks |
| Olejový filtr | 1 ks |
| Max. teplota chlad. vody - kondenzátor | 25 °C |
| Max. teplota chlad. vody - olejový chladič | 30 °C |
| Jmenovitá teplota chladicí vody | 15 °C |
| Olejová čerpadla: |  |
| Hlavní zubové - provozní | 1 ks |
| Pomocné turbočerpadlo | 1 ks |
| Pomocné zubové čerpadlo | 1 ks |
| Filtr oleje | 1 ks |
| Provozní tlak mazacího oleje | 0,10 MPa(p) |
| Provozní tlak regulačního oleje | 0,50 ÷ 0,56 MPa(p) |

##### Generátor č. 2

| Číslo stroje | 121613 |
| --- | --- |
| Výrobce | ČKD Vysočany |
| Rok výroby | 1949 |
| Typ generátoru | AT 1 - 53 AA 40 |
| Jmenovitý výkon (zdánlivý) | 6,25 MVA |
| cos fí | 0,8 |
| Jmenovité napětí | 6,3 kV |
| Výkon při cos fí 0,8 | 5 MW |
| Statorový proud | 548 A |
| Otáčky | 3 000 min-1 |
| Kmitočet | 50 Hz |
| Spojení | Hvězda |
| Rotor. napětí budícího proudu | 104 V |
| Budící proud | 225 A |
| Chlazení generátoru | Vzduchové cirkulační |
| Nejvyšší teplota chladicí vody | 28 °C |
| Nejvyšší teplota chlad. vzduchu | 35 °C |

##### Kondenzační zařízení

###### Kondenzátor

| Tlak v kondenzátoru při 25 °C chladicí vody | 715 mm Hg |
| --- | --- |
| Průměrný výkon | 30 ÷ 38 t/h |
| Délka | 6 400 mm |
| Průměr | 3 000 mm |
| Chladicí trubky | průměr 23x1 - 2 970 ks |
| Počet proudů chladicí vody | 3 |
| Chladicí plocha | 865 m2 |

###### Chladicí čerpadlo

| Typ | 400-QVB-350-97 |
| --- | --- |
| Výrobní číslo | 77103112 |
| Rok výroby | 1978 |
| Otáčky | 1 450 min-1 |
| Výkon | 18 000 l min-1 |
| Dopravní výška | 31 m |

###### Motor chladicího čerpadla

| Typ | AF-1164-4 asynchronní |
| --- | --- |
| Kotva | nakrátko |
| Rok výroby | 1975 |
| Výkon jmenovitý | 210 kW |
| Napětí | 500 V |
| Otáčky | 1 483 min-1 |
| Účiník | 0,88 |

###### Vývěva

| Typ | ŠKODA Plzeň, J 2 N - 15 - L dvoustupňová |
| --- | --- |
| Jmenovitý tlak páry | 0,8 MPa(p) |
| Max. přetlak chlad. media - kondenzátu | 0,6 MPa(p) |

###### Čerpadlo kondenzátu

| Typ | 125-CVEV-265-15/2/LN-00-FE |
| --- | --- |
| Otáčky | Řízeno FM |
| Výkon | 1 000 l min-1 |
| Dopravní výška | 41 m |

###### Chladicí věž

| Typ | OVERHOF |
| --- | --- |
| Jmenovitý výkon | 1 440 m3/hod |
| Zavodněná plocha | 278 m2 |
| Rozstřikovací systém | trysky typ Betvar, průměr 25 mm |
| Chladicí systém | Blokový foliový chladicí systém DCHV 20 |

### Bagrovací stanice

V bagrovací stanici jsou dvě bagrovací čerpadla (čerpadlo č. 1, 2) pro dopravu popelovin. V provozu je vždy jedno čerpadlo, druhé je zálohové. Dále jsou v bagrovací stanici dvě čerpadla (čerpadlo č. 3, 4) na dopravu odpadních, mírně znečištěných vod (letní provoz, pokud není K4 v provozu).

#### Bagrovací čerpadlo č. 1

| Typ | 100 NBD-420-3-VC-000-9 |
| --- | --- |
| Výkon | 1 980 l min-1 |
| Výtlačná výška | 55,6 m |
| Příkon elmotoru | 35,5 kW |
| Otáčky elmotoru | 1 450 min-1 |

#### Bagrovací čerpadlo č. 2

| Typ | 200 NBA - 560 - 75 |
| --- | --- |
| Výkon | 4 000 l min-1 |
| Výtlačná výška | 100 m |
| Příkon elmotoru | 210 kW |
| Otáčky elmotoru | 1 485 min-1 |

#### Čerpadlo č. 3

| Typ | 50-NHD-200-17,5-LC-10-09 |
| --- | --- |
| Výkon | 60 m3/hod |
| Výtlačná výška | 50 m |
| Příkon elmotoru | 15 kW |
| Otáčky elmotoru | 2 900 min-1 |

#### Čerpadlo č. 4

| Typ | Meta plus 24 125-80-400-18-L |
| --- | --- |
| Výkon | 90 m3/hod |
| Výtlačná výška | 50 m |
| Příkon elmotoru | 30 kW |
| Otáčky elmotoru | 1 450 min-1 |

### Kompresorová stanice

Pracovní i regulační vzduch pro celou teplárnu je připravován v kompresorové stanici, která je umístěna v prostoru pod tkaninovým filtrem. Principiální schema zapojení kompresorovny - viz Příloha č. 53c SoD.

Kompresor stlačí surový vzduch na požadovaný tlak do potrubí vyrobeného neupraveného vzduchu, dále přes dva vzduchové filtry MTA NF 047 s odvaděčem kondenzátu (první v kompresorovně, druhý v podkotlí K4). Dále je na trase umístěn vymrazovací sušič MTA DE 112, který vzduch vymrazí a odvede přebytečný kondenzát. Vyrobený vymražený vzduch proudí do vzdušníku č. 1 (podkotlí K4) a přes vzduchový filtr se vrací potrubím zpět do kompresorové stanice. Zde jsou na trase umístěny další dva vzduchové filtry MTA NF 047 s odvaděčem kondenzátu, které jsou předřazeny před absorpčními sušiči ZANDER KEN 800. Za sušiči je stlačený vzduch suchý a filtrovaný shromažďován ve vzdušníku č. 2 s kapacitou 5 m3. Odtud je čerpán podle potřeby do rozvodů tlakového vzduchu.

Kompresory jsou řízeny tlakovými spínači, které střídají chod kompresorů podle navolené priority.

V provozu je pouze jeden kompresor, další dva slouží jako záloha.

#### Šroubový kompresor

| Typ | S 50 |
| --- | --- |
| Počet | 3 ks |
| Rok výroby | 1995 |
| Číslo stroje | 19904, 19905, 19906 |
| Dodávané množství | 5,73 m3/min |
| Max. výstupní tlak | 7,5 bar |
| Počet otáček hl. hřídele kompresoru | 5 970 min-1 |
| Jmenovitý výkon elektromotoru | 37 kW |
| Odlučovač kondenzátu |  |
| Typ | BEKOMAT |
| Sušič KEN 800 | č.1-3843/67, 68 č.2-3843/73, 74 č.3-3843/69, 70 |

#### Vzdušník č. 1

Podkotlí K4 - vymražený stlačený vzduch

| Dodavatel | Ocelové konstrukce Žilina |
| --- | --- |
| Typ | VSV-11 |
| Rok instalace | 1986 |
| Výrobní číslo | 39 582 |
| Objem | 4 000 l |
| Přípustný provozní přetlak | 10 bar |
| Přípustná provozní teplota | 50 °C |

#### Vzdušník č. 2

Kompresorovna pod filtrem - vysušený filtrovaný vzduch

| Dodavatel | Boge - Kompressoren |
| --- | --- |
| Rok výroby | 1995 |
| Výrobní číslo | F 20577 V |
| Objem | 5 000 l |
| Přípustný provozní přetlak | 11 bar |
| Přípustná provozní teplota | 50 °C |

### Elektro

Veškerý podrobnější popis jednotlivých provozů, rozvodny 10 kV a rozvoden vlastní spotřeby je uveden v místním provozním předpisu ev. č. 3601 TNA.

Propojení rozvoden, transformátorů a vypínačů včetně připojení generátorů, měření el. energie - viz Příloha č. 28 SoD.

Podrobná výkresová dokumentace stávajícího provedení elektročásti tkaninového filtru a spalinového ventilátoru kotle K4 - viz Příloha č. 56 SoD (TF_stáv. stav_elektro-schema) a Příloha č. 57 SoD (Spalinový ventilátor_schema-elektro-ACS 800 retrofit).

#### 35 kV, IT

Vyvedení výkonu od TG4 je realizováno přes kobku 35 kV umístěnou v objektu rozvodny R1-10 kV ve 3. poschodí na vnější linku 35 kV VN355.

Vývod 35 kV je v celé délce prostorově oddělen od ostatního zařízení. Obsahuje maloolejový spínač VM 741.1 (1 250 A) se střadačovým pohonem (vyp. a zap., cívka 110 V DC, střadač. motorek 230 V AC), odpojovač TLHB 35/600-31 (600 A) kombinovaný se zemnícími noži, 3ks napěťové měniče TJC 7 35/3//0,1/3//0,1/3 kV a 3 ks proudové měniče NAT 861 300/5/5A. Na spojovacím vedení k transformátoru, je instalována souprava 3 ks proudových měničů CTS 38  300/5/5/5A a 3 ks nap. měničů VTS 38 35/3//0,1/3//0,1/3 kV, které jsou určeny pro měření dodávky elektrické energie TNA do sítě 35 kV (stanovené měřidlo). Na budově rozvodny jsou umístěny svodiče přepětí typu MVK 39 35 kV/5 kA.

#### 10 kV, IT

###### Rozvodna R1-10 kV

Je provedena jako skříňová typu IRODEL (VH151.1). Ochrany vývodů rozvodny 10 kV jsou umístěny v pomocném prostoru vedle centrálního velínu.

Rozvodna R1-10 kV je dispozičně postavena ve dvou řadách skříní, které tvoří dva samostatné rozvaděče R1 a R2. Rozvaděč R1 je vstupní rozvodnou TNA ze systému 10 kV, má 10 polí a lze jej rozdělit podélnou spojkou. Rozvaděč R2 je zcela odpojen od napětí a není v rozvodu TNA využit (sloužil v minulosti pro vlastní spotřebu TNA).

| Rozvaděč R1 |  |
| --- | --- |
| Pole č. | Název |
| R1.5 | Přívod TR 110/35/10 kV - rozvodna R-Město včetně proudových a napěťových měničů pro stávající stanovené měřidlo el. energie |
| R1.6 | Měření I. (napěťové měniče) |
| R1.7 | Trafo B |
| R1.8 | Rezerva |
| R1.9 | Spínač podélné spojky sběren |
| R1.10 | Proudové měniče podélné spojky sběren |
| R1.11 | TG2 (6,25 MVA) |
| R1.12 | Trafo E |
| R1.13 | Měření II. (napěťové měniče) |
| R1.14 | Přívod TR 110/35/10 kV - rozvodna R-Město přes LIDL včetně proudových a napěťových měničů pro stávající stanovené měřidlo el. energie |

#### 6,3 kV, IT

Odbočka 6,3 kV od TG4 je přivedena do pole č.3 rozvodny R6-II na vypínač QM2.

#### 500 V, IT

Vlastní spotřeba stávající technologie (kotelny, strojovna a zauhlování) je napájena z rozvodny 500 V se sdruženým napětím 3x 500V/ IT, rozdělená do 3 sekcí A, B, C s jednotlivými poli a vývody.

Rozvodna R 0,5 kV je umístěna v objektu VH.

#### 400 V AC, TNC

Stávající osvětlení včetně zásuvkových rozvodů do jednotlivých provozů TNA je napájeno z rozvodny R 0,4 kV, 3x 400/230 V z rozvaděče RS100 s jednotlivými poli a vývody.

Rozvodna R 0,4 kV je umístěna v objektu VH.

#### 110 V DC

Rozvod napájení 110 V DC sestává z akumulátorovny se dvěma sadami baterií Varta 2x 110 V, 2 usměrňovačů Schuster 108 V, 300 A a skříňového rozvaděče HR 110 V DC s jednotlivými vývody napájení TNA.

#### Zálohované napájení 230 V AC

Stávající zálohované napájení 230 V je odebíráno ze střídačů typu G108/E230-(3 provozní+3 zálohové)x5kVA+UNB 23 kVA (Convertronic), umístěných v akumulátorovně společně s usměrňovači Schuster.

V současné době má střídač 6 jištěných vývodů zavedených do jednotlivých míst provozů TNA.

#### Nouzové osvětlení

Stávající nouzové osvětlení do jednotlivých provozů TNA je napájeno z objektu rozvodny R1-10 kV v 2.NP z rozvaděče HR 110 V DC.

#### Telefon

Podružná telefonní rozvodnice je umístěna na jižní stěně u zadních vrat objektu kotelny K4, ze které jsou vedeny jednotlivé vývody do přidružených míst.

#### Jednotný čas

Mateční hodiny jsou umístěny v pomocném prostoru vedle centrálního velínu, s vyvedenými 2 větvemi do jednotlivých objektů TNA. Propojení je realizováno přes instalační krabice Acidur s jednotlivými vývody pro hodiny.

#### Závodní rozhlas

Rozhlasová ústředna je umístěna ve 4.NP administrativní budovy. Propojení je realizováno přes instalační krabice Acidur s jednotlivými vývody pro reproduktory.

#### Transformátory

##### Transformátor B

10,5 kV/0,525 kV , 1,6 MVA

Přívod z rozvodny R1-10 kV přes maloolejový vypínač HG4-8

Sekundární strana napájí přes 3 vzduchové vypínače AR 2533, 2500 A jednotlivé sekce A, B, C

Záskokový transformátor

##### Transformátor C

6,3 kV/0,525 kV ,  1,6 MVA

Přívod z rozvodny R6-II přes maloolejový vypínač HG4-8

Sekundární strana napájí přes 3 vzduchové vypínače AR 2533, 2500 A jednotlivé sekce A, B, C

Trvale v provozu

##### Transformátor E

10 kV/6,3 kV ,  1,6 MVA

Přívod z rozvodny R1-10 kV přes maloolejový vypínač HG4-8

Sekundární strana napájí přes 2 maloolejové vypínače HG4-8 rozvodnu 6 kV R6-I /QM13/ a rozvodnu R6-II /QM1/

Záskokový transformátor

##### Transformátor K

6,3 kV/0,42 kV , 160 kVA

Přívod z rozvodny R6-I, pole č. 1 přes maloolejový vypínač HG4-8

Sekundární strana napájí přes světelný rozvaděč RS100 400 V osvětlení a zásuvkové obvody v jednotlivých objektech TNA

Záloha

##### Transformátor L

6,3 kV/0,42 kV ,  160 kVA

Přívod z rozvodny R6-II, pole č. 5 přes maloolejový vypínač HG4-8

Sekundární strana napájí přes světelný rozvaděč RS100  400 V osvětlení a zásuvkové obvody v jednotlivých objektech TNA

V současné době v provozu.

##### Transformátor T10

525/425 V, 100 kVA

Transformátor je umístěn v objektu kotelny K11, 12, 13 a napájí technologii těchto kotlů.

Přívod je z rozvodny 500 V, sekce C

##### Blokový Transformátor T2

6,6 kV/10,3 kV, 6,3 MVA, spojení Yd1

Transformátor na straně 10 kV dodává přes maloolejový vypínač HG4-8 a rozvodnu R1-10 kV el. energii do sítě 10 kV.

Stranu 6,6 kV napájí generátor TG2.

##### Blokový Transformátor T4

6,3 kV/35 kV, 16 MVA, spojení Yd7

Transformátor na straně 35 kV dodává přes maloolejový vypínač VM741.1 v kobce 35 kV el. energii přes linku VN 355 do sítě 35 kV.

Stranu 6,3 kV napájí přes generátorový vypínač generátor TG4.

#### Napájení sekcí

Napěťová úroveň 500 V/IT z transformátoru C, případně B, je přivedena do rozvaděče 500 V, který je rozdělený na 3 sekce A, B, C. Každá ze sekcí má 2 přívody, z nichž jeden je hlavní /od transformátoru C/, druhý záskokový /od transformátoru B/.

##### 3 sekce 500 V/IT

###### sekce A

2 přívody přes vypínače ARION a AR 2533, 2500 A

1. přívod od trafa C - QM3

2. přívod od trafa B - QM4

###### sekce B

2 přívody přes vypínače ARION a AR 2533, 2500 A

1. přívod od trafa C – QM6

2. přívod od trafa B – QM7

###### sekce C

2 přívody přes vypínače ARION a AR 2533, 2500 A

1. přívod od trafa C – QM8

2. přívod od trafa B – QM9

#### Ochrany TG, transformátorů a rozvoden

Ochrany generátorů TG2 a TG4 jsou tvořeny multifunkční generátorovou ochranou SEL 300G, které jsou umístěné v  pomocném prostoru vedle centrálního velínu.

U TG4 ochrana působí na generátorový vypínač HD4, u TG2 na vypínač HG4-8 v R1-10 kV.

Transformátor T4 a odbočka TG4 na straně 6,3 kV je jištěn ochranou SEL 378 E.

Transformátor T4 na straně 35 kV a linka 35 kV je jištěna ochranou SEL 351 A.

Ochranu transformátoru E proti nadproudu a zkratu zajišťuje ochrana SEL 351 A.

Ochranu transformátoru C proti nadproudu a zkratu zajišťuje ochrana SEL 551.

Ochrana transformátorů K a L je v provedení SEL 551.

#### Blokády, záskoky

##### 6 kV

Je provedeno vzájemné blokování vypínačů QM1 od transformátoru E a QM2 od odbočky T4.

Z důvodu rozdílného zapojení transformátoru E a odbočky T4 /fázového posunu/ se nesmí zapnout oba vypínače na sběrnu rozvodny R6-II. Přepnutí je možné pouze se záskokem z centrálního velínu, čímž je provedeno mžikové přepnutí mezi vypínači QM1 a QM2.

##### 500 V

Na jednotlivých sekcích, které mají 2 přívody, musí být vždy zapnut pouze 1 přívod z důvodu rozdílného zapojení transformátorů C a B /fázového posunu/. Nesmí se tudíž oba přívody na dané sekci zapnout do hlavní sběrnice 500 V. Přepnutí je možné pouze se záskokem z centrálního velínu, čímž je provedeno mžikové přepnutí mezi vypínači na jednotlivých sekcích.

##### 400 V

Z důvodu rozdílného zapojení transformátoru E a odbočky T4 /fázového posunu/, nelze při provozu obou těchto přívodů vzájemně spojovat sekundární vývody „světelných“ transformátorů K a L. Z tohoto důvodu je zajištěná blokace přívodních jističů QF1 a QF2 na společnou sběrnici 400 V.

### Systém kontroly a řízení (SKŘ), MaR

Řídicí systém v objektech TNA byl budován v několika etapách a byl umísťován v místech původních velínů pro řízení příslušných technologických bloků. V této fázi neumožňovala konfigurace HW a SW propojení PLC jednotlivých technologických celků do jednotné technologické vzájemně komunikující sítě, která by dovolovala jednodušší správu aplikačního SW ŘS ZAT a HMI/SCADA aplikací a spolupráci ŘS na nadřazené úrovni. V této fázi nebylo možné dosáhnout zamýšleného sloučení operátorských pracovišť na společný centrální velín. Proto bylo přikročeno k postupné realizaci přípravných prací, jejichž výsledkem bylo sjednocení řízení všech technologických celků pod jednotný ŘS ZAT a převedení komunikace na vyšší úrovni řízení z původního protokolu Profibus FMS na ethernetový protokol Pernet (včetně náhrady a doplnění potřebné kabeláže). To bylo dále podmíněno výměnou těch částí PLC, které komunikaci po Pernetu neumožňovaly, náhradou operačních systémů CPU PLC, úpravou aplikačního SW a vytvoření jednotné společné aplikace InTouch na operátorských pracovištích. Konečnou fází bylo sloučení operátorských pracovišť na centrální velín, odkud je řízena v podstatě veškerá technologie TNA.

V roce 2014 byl nasazen komunikační server nové generace - DASPernet, jehož hlavní výhodou je kromě jiného (snadnější instalace, vylepšení grafického prostředí pro správu serveru, snadné konfigurování a sadu nástrojů pro diagnostiku chodu serveru), implementace standardního protokolu OPC, díky němuž celý řídicí systém významně získal na otevřenosti.

Datové zdroje (PLC i OS) jsou časově synchronizovány pomocí síťového časového serveru LANTIME/GPS Meinberg s GPS synchronizací časové základny. Událostem je v procesorech přiřazena časová značka pro časovou analýzu.

Elektrické napájení pro všechny níže uvedené systémy řízení je zajištěno zálohovaným napájením 230V AC. Tento systém napájí 230V AC procesorové vany ŘS jednotlivých technologií, PC operátorských pracovišť umístěných na centrálním velínu a zdroje 230V AC/24V DC pro I/O moduly.

Principielní schema ŘS celé teplárny - viz Příloha č. 25 SoD.

#### Nadřazený systém řízení

Nadřazený systém řízení se skládá z

operátorských pracovišť s HMI SW InTouch verze 8 (InTouch Runtime 60 kTags),

operátorského pracoviště pochůzkářů s HMI SW InTouch verze 8 (InTouch Read Only)

historizačního datového serveru se SW Wonderware Historian Standard Edition, WIS – 25 kTags

inženýrské stanice určené pro správu a úpravy aplikačního SW a SW HMI.

##### Operátorské pracoviště

Čtyři hlavní a jedno pomocné operátorské pracoviště nadřazeného systému řízení jsou umístěna na klimatizovaném centrálním velínu ve 2.NP administrativní budovy. Každé pracoviště je vybaveno operátorskou stanicí (OS), jejímž základem je PC HP Compaq 8100 Elite CMT 5660/4GB/250/DVDRW/WinXPpro, uzamčený v rozvaděči CXA v klimatizovaném pomocném prostoru vedle centrálního velínu. PC jsou provozovány na platformě Win XP a komunikují po prodloužené PCI sběrnici protokolem C-link se vzdálenou konzolou počítače Amulet Hotkey DeTwo DLL2150, opatřenou čtyřmonitorovou grafickou kartou a veškerou konektivitou potřebnou pro ovládání PC.

Na vlastním pracovišti je tedy umístěn stojan se čtyřmi LCD 19“ monitory, polohovací zařízení (myš), klávesnice a čtečka biometrických znaků BTO-500 sloužící k autentizaci operátora.

Na všech operátorských pracovištích je nasazen HMI SW InTouch se stejnou (společnou) aplikací, což umožňuje veškerou vizualizaci, řízení, archivaci a přenos dat potřebných pro bezpečný a spolehlivý provoz všech technologií TNA řízených z PLC ZAT.

To znamená zprostředkování informací o:

alarmech a poruchových stavech řízené technologie a navazujících částí teplárny včetně akustické signalizace

okamžitých hodnotách měřených a vypočtených veličin v numerickém vyjádření (i ve formě grafů)

poruchách řídicího systému s identifikací až na úroveň jednotlivých karet vstupů a výstupů

hlášeních řídicích systémů, navazujících autonomních regulátorů a ochran

průbězích řídicích funkcí a režimů chodu, vč. pomocné diagnostiky (tj. např. chybějících kritérií při překročení času kroků sekvenčního automatu, nevykonaných povelů, apod.)

trendech časového průběhu funkcí, trendech průběhu funkcí y = f (x)

sledech událostí

aktuálních stavech řídicích programů (logická schémata algoritmů, regulační schémata, apod.)

nastavených parametrech a limitech pro signalizaci, řízení, apod.

provozních hodinách hlavních zařízení

uchovaných datech - trendy, alarmy, reporty atd.

Rozdělení kompetencí pro řízení jednotlivých technologií mezi operátory provádí směnový mistr na základě kvalifikace jednotlivých operátorů. Zavedením a aktualizací informací o kvalifikaci jednotlivých operátorů do PC v kombinaci s povinností přihlášení se pomocí biometrické čtečky otisků prstů do aplikace InTouch, je zajištěno kvalifikované ovládání a snadná zpětná identifikace operátora provádějícího konkrétní zásah.

##### Pomocné operátorské pracoviště

Pomocné operátorské pracoviště je postaveno na základě PC OS HPTCXW8400 umístěném v datovém rozvaděči  CXA v klimatizovaném pomocném prostoru vedle centrálního velínu. Toto pomocné pracoviště slouží ke sledování vybraných částí technologie a perimetru TNA kamerovým systémem komunikujícím po, pro tento účel vyčleněné, ethernetové síti, dále ke sledování aktuálních hodnot plynných emisí a TZL prostřednictvím HMI Promotic a k ručnímu zápisu vybraných hodnot do protokolů vytvořených v SW MS Excel. Data mezi HMI Promotic a analyzátory emisního monitoringu jsou přenášena po sériové lince RS485.

Rozdílem v konfiguraci HW pomocného operátorského pracoviště je oproti hlavním OS, absence stojanu pro čtyři LCD monitory a čtečka biometrických znaků. Z pohledu SW vybavení se liší od hlavních OS absencí SW Wonderware InTouch a je na něm instalován SW GSCView pro kamerový systém GeViscope, kancelářským balíkem MS Office a HMI Promotic.

Pomocné operátorské pracoviště je stejně jako ostatní stanice vybaveno čtyřmonitorovou grafickou kartou, avšak místo čtyř 19“ LCD monitorů, je použit pouze jeden (zdvojený), umístěný přímo na stole operátorského pracoviště a další čtyři velkoplošné LCD monitory s úhlopříčkou 40“ jsou namontovány na stěnách centrálního velínu.

##### Operátorské pracoviště pochůzkářů

Operátorské pracoviště pochůzkářů je postaveno na základě PC HP dc7800 CMT E6750, 2x250 GB SATA, 1GB, DVD RW, Win XP CZ, umístěném v  rozvaděči na pochůzkovém pracovišti operátorů v bývalém velínu demistanice. Na operátorské stanici je nasazen HMI SW InTouch se stejnou (společnou) aplikací, stejnou jako u čtyř hlavních OS, přičemž jediným rozdílem je použití verze Read Only. V důsledku toho toto pracoviště umožňuje pouze sledování technologických procesů, bez možnosti zásahu a je určeno ke sledování všech částí technologie.

Na vlastním pracovišti je kromě PC umístěn ještě stojan se čtyřmi LCD 19“ monitory, polohovací zařízení (myš) a klávesnice.

##### Historizační server

Sběr dat z řídicích a vizualizačních systémů, případně z dalších zařízení potřebných pro kontrolu a diagnostiku provozu je zajišťován historizačním relačním databázovým serverem Wonderware Historian Standard Edition, WIS – 25 kTags. Pro přístup k aktuálním (real-time), historickým a konfiguračním datům ukládaným s využitím Microsoft SQL Serveru, který je součástí historizační databáze Wonderware Historian, jsou využívány aplikace z kancelářského balíku Microsoft Office (Excel, Word, aj.) a klientské aplikace z produktu Wonderware ActiveFactory (Trend, Workbook aj.), které jsou nainstalovány na kancelářských stanicích některých technických pracovníků.

Vybraná data, sloužící k bilančním účelům, jsou automaticky importována do databáze MS SQL Server na datovém serveru kancelářského systému a zpracovávána v Technologické Informační Databance (TID), která je jedním z modulů provozně technického informačního systému - produkt firmy EG Expert s. r. o.

Wonderware Historian Server je instalován na serverovém PC HP ProLiant ML 350 T05, s procesorem s architekturou Quad Core Xeon a HDD řazenými v raid 5 s 500 GB prostoru pro ukládání dat, 4 GB RAM, a dvěma síťovými kartami (procesní a administrativní síť). Pro zálohování dat je určen externí HDD 500 GB.

Fyzicky je server umístěn v uzamčeném rozvaděči CXA v klimatizovaném pomocném prostoru vedle centrálního velínu.

##### Inženýrská stanice

Pro správu a údržbu aplikačního SW řídicího systému a HMI SW operátorských stanic je pracoviště systémového inženýra vybaveno inženýrskou stanicí, jejíž základ tvoří PC Compaq EVO 530 P4/2,6, 512 MB, 80 GB, CD, dual Matrox G450, Win XP Pro CZ. Pro správu, údržbu a úpravy v HMI SW InTouch je na PC nainstalován SW vývojového prostředí firmy Wonderware InTouch 9.0 Development 60 kTags. Pro správu, údržbu a úpravy v aplikačním SW ZAT je nainstalován SW Pertinax IDE.

PC je umístěn v kanceláři systémového inženýra ve 2.NP administrativní budovy v bezprostřední blízkosti centrálního velínu a je připojen do technologické sítě Pernet.

#### PLC

##### Turbogenerátory TG2 a TG4, buzení, fázování a ochrany GE2 a GE4

Řídicí systém ZAT-SandRa (Safety and Reliability) je v provedení se dvěma procesorovými deskami Z200 v redundantním zapojení. Vstupní a výstupní signály jsou zavedeny částečně na IO desky ZAT-SandRa částečně do I/O modulů X20 firmy B&R Automation. Procesorové desky, které jsou s I/O deskami systému SandRa (jedná se o desky binárních vstupů BB002B1, analogových vstupů BB014W1 a deska binárních výstupů BB003B1) datově propojené interní sériovou sběrnicí, jsou umístěny v 19" vaně typ RB 001 R2 v rozvaděči CBA12, který je umístěn v pomocném prostoru vedle centrálního velínu ve 2.NP administrativní budovy. Část v provedení s decentralizovaným systémem I/O  modulů X20 firmy B&R Automation je umístěna v provozu, zvlášť pro TG4 (rozvaděč CBB121 ve strojovně) a zvlášť pro TG2 (rozvaděč CBB122 v kondenzaci na kótě -4,700 m). Elektropohony uzavíracích armatur TG4 jsou umístěny také v rozvaděči CBB132. Ve vaně automatu pro TG v rozvaděči CBA12 jsou umístěny i desky binárních vstupů pro vstupní HW signály ze 6-ti ochran rozvodny R10 umístěných v rozvaděči DE40.2.

Komunikace mezi touto nižší úrovní ŘS a PLC je realizována průmyslovým protokolem Profibus DP a je vedena po metalických kabelech. Komunikace na horní úrovni mezi PLC TG2 a TG4, PLC ostatních technologií a PC operátorských stanic je realizována zčásti metalickými a zčásti optickými kabely po průmyslovém ethernetu pomocí firemního protokolu Pernet firmy ZAT a.s. I/O signály budících souprav Tenel pro oba generátory jsou do PLC komunikovány po sériové lince RS485 prostřednictvím desky sériové komunikace BB018E1.

##### Elektrorozvodny

Řídicí systém rozvoden je rozdělen na ŘS pro řízení rozvoden R6-I, R6-II, R0,5 kV, R0,4 kV, který je umístěn v rozvaděči CBA R06 a ŘS pro řízení rozvoden R10 kV, R35 kV, který je umístěn v rozvaděči CBA R10.

V každém z rozvaděčů CBA R10 a CBA R06 je umístěna jedna vana 2621/01 s deskou řídicího procesoru DV300, která s pomocí I/O karet ZAT-DV slouží ke sběru I/O binárních a analogových signálů z příslušných rozvaděčů rozvoden. Binární vstupní i výstupní signály jsou, z hlediska galvanického oddělení, připojovány přes oddělovací relé. Měření proudu a napětí je připojeno přes převodníky U/I (100VAC/4÷20 mA nebo 600VAC/4÷20 mA), převodníky I/I (5AAC/4÷20 mA) a měření teploty (Pt 100/4÷20 mA) z hlediska galvanického oddělení a unifikace signálu pro ŘS. Do ŘS jsou zavedeny příslušné I/O signály ze skříní rozvoden a jejich ochran.

Ve vaně automatu pro TG v rozvaděči CBA12 jsou umístěny i desky binárních vstupů pro vstupní HW signály ze 6-ti ochran rozvodny R10 umístěných v rozvaděči DE40.2.

Všechny procesory DV300 ve vanách automatů rozvaděčů CBA R10, CBA R06 jsou propojeny do technologické ethernet komunikační sítě (Pernet) spojené s operátorskými stanicemi s vizualizačním systémem InTouch, kde je realizováno ovládání a signalizace rozvoden na operátorské úrovni.

Komunikace ethernet z CBA R06 je vedena metalicky do serverovny ŘS v kotelně K4 do rozvaděče 1CBK4 na podlaží +5,0 m, odkud je přes metalicko/optický ethernet switch přivedena optickým kabelem do metalicko/optického ethernet switche v rozvaděči CBA12, kde se připojí ethernetová komunikace přivedená optickým kabelem z rozvaděče CBA R10, komunikace po metalickém kabelu z vany TG v CBA12 a z operátorských stanic z rozvaděče CXA.

##### RP, RS, VS, EPS

Řídicí systém ZAT 2000MP s CPU deskou DV300 je umístěn ve vaně v rozvaděči CBA12 umístěném v pomocném prostoru vedle centrálního velínu. Stanice s I/O moduly X20 B&R Automation jsou umístěny v rozvaděčích CBB131 a CBB132 v provozu v prostoru redukce páry a rozvodny páry na kótě ±0,000 m. Komunikace, mezi touto nižší úrovní ŘS a PLC, je realizována průmyslovým protokolem Profibus DP a je vedena po metalických kabelech. Komunikace na horní úrovni ŘS mezi PLC rozvodny páry a redukční stanice, PLC ostatních technologií a PC operátorských stanic je realizována zčásti metalickými a zčásti optickými kabely po průmyslovém ethernetu pomocí firemního protokolu Pernet. Do komunikačních karet tohoto PLC jsou po sériové lince RS485 zavedeny:

komunikace s matematickými členy Inmat 57 pro měření množství tepla předaného přehřátou vodní párou v parovodech na prahu TNA a v parovodu vlastní spotřeby,

komunikace s ústřednou EPS,

komunikace se základnovou radiovou stanicí firmy Conel, která slouží pro přenos informací z lokálních automatů VS na rozvodu tepla do PLC ZAT a zpětně pro řízení těchto automatů,

komunikace s lokálním automatem Amit pro řízení VS pro firmu CDS.

Dále je po sériové lince RS232 realizováno spojení s GSM modemem pro zasílání varovných zpráv o výpadcích zdroje vybraným odběratelům tepla.

##### Kotel K4

Řídicí systém ZAT DV s CPU deskou DV300 je umístěn ve vaně v rozvaděči 1CBK4 umístěném v místnosti serverovny ŘS na kótě +5,0 m v kotelně K4. Decentralizované stanice s  I/O moduly X20 firmy B&R Automation jsou rozmístěny v nerezových oceloplechových skříních po všech podlažích K4 tak, aby délka kabelových vedení od jednotlivých snímačů a akčních členů k příslušným I/O modulům, byla co nejkratší.

Komunikace, mezi touto nižší úrovní ŘS a PLC, je realizována průmyslovým protokolem Profibus DP a je vedena po metalických kabelech. Vana je osazena dvěma komunikačními deskami, pomocí nichž je komunikace Profibus DP rozdělena do dvou samostatných větví tak, aby čidla, která jsou zdvojena a jejichž výstupy jsou v ŘS použity pro ochrany a blokády K4, byla rozdělena do těchto dvou větví.

Komunikace na horní úrovni mezi PLC K4, PLC ostatních technologií a PC operátorských stanic je realizována zčásti metalickými a zčásti optickými kabely po průmyslovém ethernetu pomocí firemního protokolu Pernet. Switche jsou umístěny na straně procesoru v rozvaděči 1CBK4 a na straně operátorských stanic v rozvaděči CBA12. Spojení "switch to switch" je provedeno po dvou optických kabelech jako redundantní, kdy při přerušení jednoho z kabelů, provede switch řízené převedení komunikace na druhý kabel.

Do komunikačních karet tohoto PLC je po sériové lince RS485 zavedena:

komunikace s matematickým členem Inmat 66 pro měření množství přehřáté vodní páry na výstupu z K4

##### Kotle K5, K6, K12, HTO, napáječky (středotlakých kotlů), TUV, CVS, demistanice

Řídicí systém těchto technologií na platformě ZAT-SandRa s CPU deskami Z200 (2 ks), v redundantním zapojení, je umístěn v 19“ vaně v rozvaděči 1CBK4 umístěném v místnosti serverovny ŘS na kótě +5,0 m v kotelně K4. Decentralizované stanice s  I/O moduly X20 B&R Automation a s I/O moduly D firmy ZAT a. s. jsou rozmístěny v nerezových oceloplechových skříních v prostorech jednotlivých technologií tak, aby délka kabelových vedení od jednotlivých snímačů a akčních členů k příslušným I/O modulům, byla co nejkratší. V případě CVS, demistanice, K12 a TUV jsou stanice s I/O moduly X20 B&R Automation umístěny v oceloplechovém rozvaděči (pro CVS v rozvaděči +M1SBY01, pro demistanici v rozvaděči DT11 pole 2 a 3, pro K12 v rozvaděči CBA1 a pro TUV v rozvaděči CBA71).

Komunikace, mezi touto nižší úrovní ŘS a PLC je realizována průmyslovým protokolem Profibus DP a je vedena po metalických kabelech.

Komunikace na horní úrovni ŘS mezi PLC těchto technologií, PLC ostatních technologií a PC operátorských stanic je realizována zčásti metalickými a zčásti optickými kabely po průmyslovém ethernetu pomocí firemního protokolu Pernet. Switche jsou umístěny na straně procesorů v rozvaděči 1CBK4 a na straně operátorských stanic v rozvaděči CBA12. Spojení switch to switch je provedeno po dvou optických kabelech jako redundantní, kdy při přerušení jednoho z kabelů, provede switch řízené převedení komunikace na druhý kabel.

##### Bagrovací stanice

Řídicí systém ZAT DV s CPU kartou DV300  je umístěn ve vaně v rozvaděči CBB601 umístěném v bagrovací stanici na kótě ±0,000 m. Stanice s I/O moduly X20 firmy B&R Automation jsou umístěny ve stejném rozvaděči. Vana je kromě CPU desky osazena i komunikační deskou.

Komunikace na nižší úrovni je realizována průmyslovým protokolem Profibus DP a je vedena po metalických kabelech. Komunikace na vyšší úrovni mezi PLC bagrovací stanice, PLC ostatních technologií a PC operátorských stanic nadřazeného ŘS, je realizována zčásti metalickými a zčásti optickými kabely přes hlavní switch umístěný v rozvaděči 1CBK4, po průmyslovém ethernetu pomocí firemního protokolu Pernet.

##### Zauhlování

Řídicí systém ZAT D2 s CPU kartou DV300 a komunikační deskou, které jsou umístěny ve vaně 2230/1 v rozvaděči CBA501 v místnosti zauhlovacího velínu na podlaží ±0,000 m.

Aby délka kabelových vedení od jednotlivých snímačů a akčních členů k příslušným I/O modulům byla co nejkratší, jsou moduly ZAT-D2 umístěny v rozvaděčích CBA501 (ve velínu zauhlování na podlaží ±0,000 m), CBB501 (v přesypové věži) a rozvaděč CBB502 (v prostoru pasu T5).

Komunikace na nižší úrovni je realizována průmyslovým protokolem Profibus DP po metalickém kabelu mezi rozvaděči CBA501, CBB501 a CBB 502. Obdobně jako jednotlivé stanice s I/O moduly je po metalickém kabelu připojena také komunikace Profibus DP pro řízení pomocí FM motoru vyhrnovací růžice propeleru.

Komunikace na vyšší úrovni mezi PLC zauhlování, PLC ostatních technologií a PC operátorských stanic, je realizována optickým komunikačním kabelem zavedeným do hlavního switche, který je umístěný v rozvaděči 1CBK4.

Komunikace probíhá po průmyslovém ethernetu pomocí firemního protokolu Pernet.

##### Tkaninový filtr

Řídicí systém ZAT DV s CPU deskou DV300 je umístěn ve vaně v rozvaděči TFA100 umístěném v místnosti kompresorovny tkaninového filtru na kótě +0,0 m. Stanice s  I/O moduly X20 firmy B&R Automation jsou umístěny rovněž v rozvaděči TFA100.

Komunikace na nižší úrovni je realizována průmyslovým protokolem Profibus DP je vedena po metalickém kabelu.

Komunikace na vyšší úrovni mezi PLC tkaninového filtru, PLC ostatních technologií a PC operátorských stanic je realizována zčásti metalickými a zčásti optickými kabely po průmyslovém ethernetu pomocí firemního protokolu Pernet.

Dokumentace stávajícího stavu ŘS tkaninového filtru - viz Příloha č. 54a÷c SoD.

##### Sběr dat z objektů rozvodu tepla

Řídicí systém ZAT-SandRa (Safety and Reliability) v kompaktním provedení Z210 je umístěn v rozvaděči CBA12 umístěném v pomocném prostoru vedle centrálního velínu. Komunikace na nižší úrovni je realizována protokolem M-Bus Ethernet přes opticko-metalický konvertor Huawei HG8240 GPON přes metropolitní síť spravovanou společností Internet2 k jednotlivým kalorimetrům v objektech připojených na centrální zásobování teplem v Náchodě. Komunikace na vyšší úrovni ŘS mezi PLC sběru dat z objektů rozvodu tepla, historizačním serverem a PC operátorských stanic je realizována metalickými kabely po průmyslovém ethernetu pomocí firemního protokolu Pernet.

#### Kamerový systém CCTV + videoserver

Kamerový systém je složen z několika částí. Jedná se o:

část záznamovou a vyhodnocovací
instalována v datovém rozvaděči CXA v pomocném prostoru vedle centrálního velínu

část přenosovou
složena z páteřní optické sítě, která zčásti využívá rezervních vláken optických kabelů technologické sítě Pernet sloužící pro komunikaci na nadřazené úrovni a zčásti využívá samostatné optické kabely (část mezi zauhlovacím velínem a HTO). Do páteřní sítě jsou připojeny metalické rozvody kamer

část snímací
složena z kamer, které se dělí na:

kamery barevné pro snímání perimetru TNA; vybaveny automatickým přechodem do černobílého režimu při zhoršené viditelnosti

kamery barevné otočné pro snímání perimetru TNA s možností přiblížení obrazu

kamery černobílé pro sledování technologie

interkom (před vstupem do AB)

doplňkové venkovní detektory pohybu

##### Záznamová a vyhodnocovací část

Pro záznam a vyhodnocování byl zvolen systém od firmy Geutebrueck. Jedná se o 2 ks kompaktního videoserveru typ re_porter 16, umožňující záznam celkem z 32 analogových, nebo IP kamer (i megapixelových). Pro záznam je použit optimalizovaný kompresní formát pro CCTV - MPEG4CCTV, záznamová rychlost až 25 fps na každý kanál při rozlišení 2CIF. Dále je možné nahrát 1 kanál audio. Záznam lze řídit 32 alarmovými vstupy nebo integrovaným detektorem pohybu. Informace o detekci nebo alarmu je možné zobrazit v prohlížecím SW nebo jimi řídit až 8 reléových výstupů. Pro ovládání otočných kamer lze využít sériového rozhraní RS232. Jednotka obsahuje v základu licence pro přístup až 10-ti uživatelů připojujících se přes integrované 1Gbit síťové rozhraní.

Oba videoservery, včetně klávesnice a myši, jsou umístěny v pomocném prostoru vedle centrálního velínu, v rozvaděči CXA v racku o rozměrech 3 HU x 415 mm (hloubka), 443 x 135 x 415 (š x v x h) a je napájen společně s PC operátorských stanic zálohovaným napájením 230 V AC.

Každý videoserver je osazen 2 ks HDD o kapacitě 750 GB.

Vlastní zobrazování kamerového systému je prováděno pomocí SW (klient) na monitorech PC pomocného operátorského pracoviště na centrálním velínu a také na PC v recepci.

Zobrazování na centrálním velínu je zprostředkováno pomocí tří 40“ LCD monitorů NEC připevněných na čelní stěně (proti oknům do ulice Plhovská) a protilehlých bočních stěnách v zorném poli příslušných operátorů. Obrazy jsou rozděleny do matrice 3x3. Na monitor, který je v zorném poli dozorného elektro, je přenášen přednostně obraz z kamer sledující perimetr TNA. Na monitor, který je v zorném poli operátora kotle K4 je přenášen přednostně obraz z kamer sledující technologii TNA.

Zobrazování na PC v recepci je zprostředkováno pomocí standardního 21“ LCD monitoru s rozdělením obrazu do matrice 3x3. Na tento monitor je přenášen obraz z kamer sledujících perimetr TNA.

Počet volných vstupů videoserveru pro připojení dalších kamer je 13.

##### Přenosová část

###### Pasivní prvky

Přenosová část se skládá z optické páteřní sítě.

Výchozí bod sítě je z rozvaděče CBA12 v technické místnosti centrálního velínu, odkud je instalován optický kabel A-DQ(2N2Y8G 62,5/125) multimode, směrem do serverovny ŘS na kótě +5,0 m kotelny K4 (rozvaděč 2CBK4). Z tohoto kabelu jsou využita pro síť CCTV dvě vlákna (délka cca 120 m). Dále stejný kabel (délka 164 m) pokračuje do velínu zauhlování, do rozvaděče CBA501. Z tohoto rozvaděče je instalován optický kabel Belden CDT - J/A-V(ZN)BH 8G62,5/125 UNI do rozvodny HTO. Kabel je instalován v chráničce. Trasa kabelu je z rozvaděče CBA501 v zauhlovacím velínu do 1.PP hlubinného zásobníku, dále po stávajících kabelových roštech nad hlubinným zásobníkem směr zadní vrátnice. Z hlubinného zásobníku trubkou do kabelového podzemního kanálu směr bývalá dílna KOPI a za zadní vrátnicí dále přes oplechování na potrubní most přes ulici Borská, který přechází do podzemního kabelového kanálu do budovy skladu topných olejů, kde je ukončen v rozvodně v nové skříni.

Pro metalické připojení převodníku kamer a záznamového zařízení na páteřní síť jsou použity propojovací kabely UTP Cat 5. Konektory pro optické kabely jsou v provedení ST.

###### Aktivní prvky

Aktivní prvky jsou instalovány v příslušných rozvaděčích dle přípojných bodů optické páteřní sítě. Je využito switchů AT-FS 750/16 (Allied Telesyn 16-ti portový Fast Ethernet Smartswitch, 16x10/100 + 2x1000T/SFP) spolu s optickými moduly AT-SPSX (Allied Telesyn gigabitový optický modul, multimode, 850nm, LC konektory).

Páteřní síť je gigabitová, metalické přípojky 100 Mbit. Switch u videoserveru je propojen do administrativní sítě TNA.

##### Snímací část

###### Kamery

V systému CCTV je instalováno 18 kamer, z toho 2 otočné.

Kamerami jsou sledovány tyto prostory

K 1 – pohled před administrativní budovu

K 2 – kamera umístěna v interkomu, snímání osoby u hl. vstupu

K 3 – pohled na boční přední vjezd (sever) vedle recepce a kolárnu

K 4 – pohled na boční přední oplocení a vjezdy (jih)

K 5 – pohled na vodoznak kotle K4 sever

K 6 – pohled na vodoznak kotle K4 jih

K 7 – pohled na přední dvůr - otočná

K 8 – pohled na skládku uhlí

K 9 – pohled na hlubinný zásobník

K 10 – pohled na zadní dvůr - otočná

K 11 – pohled na kolejovou bránu (Borská ul.)

K 12 – pohled na zadní bránu pro pěší (Borská ul.)

K 13 – pohled na technologii HTO 1.NP

K 14 – pohled na technologii HTO 1.PP

K 15 – pohled do prostoru kolárny

K 16 – pohled do prostoru recepce

K 17 – pohled do prostoru stání motocyklů

K 18 – pohled na mobilní zásobník nafty před skládkou uhlí

Kamery jsou v provedení s analogovým výstupem a jsou připojeny buď přímo do videoserveru, nebo přes převodníky analog/IP AXIS 241S, které jsou umístěny v rozvaděčích ve velínech, kde jsou napojeny do metalických vstupů switchů na páteřní optické síti. Napájení převodníků je provedeno z rozvaděčů ve velínech.

###### Interkom

Systém interkomu je realizován pomocí dveřního komunikátoru Ateus Helios 9135160, který je napojen do stávající pobočkové telefonní ústředny s pevně nastavenou možností telefonního spojení buď

s operátorem na pracovišti dozorčích rozvoden nebo

na recepci.

V komunikátoru je instalována kamera K 2, která je zapojena do videoserveru. Komunikátor je instalován v zápustné krabici, vpravo před hlavním vchodem do AB.

###### Doplňkové venkovní detektory pohybu

Videoserver je využíván i ke střežení definovaných prostor. Pro tento účel je v systému využívána detekce pohybu integrovaná v záznamu, která je doplněna v prostoru zadní brány a jižního oplocení od AB, venkovními detektory pohybu.

Venkovní PIR detektory jsou instalovány u kamer K 4, K 12.

Vnitřní PIR detektor je instalován u kamery K 16.

Pro poplachový signál u kamery K 3 je využit dveřní kontakt vstupu do kolárny.

Vyhodnocení poplachu provádí videoserver zvětšením obrazu na velkoplošném 40“ monitoru z kamery, kde byl detekován pohyb.

#### Ochranné systémy

Ochranné systémy zahrnují ochrany kotle K4 a ostatních důležitých zařízení vč. všech potřebných vazeb na řídicí systém kotle.

Systémy ochran jsou vybaveny standardními bezpečnostními tlačítky nezávislými na ŘS. Jedno tlačítko je umístěno na centrálním velínu, další tlačítka odstavení kotle K4 jsou umístěna na únikových trasách kotelny K4.

Ochrany jsou trvale ve funkci nezávisle na zvoleném režimu provozu, operátor nemá možnost ochrany vyřadit z provozu s výjimkou

- Ochrany hladiny v bubnu K4 (blokuje ochranu minimální i maximální hladiny – proměnná K04_OchranaHladiny__C1)

- Ochrany podtlaku v komoře K4 (blokuje ochranu minimálního i maximálního podtlaku – proměnná K04_OchranaPodtlaku__C1)

Systém ochran zajišťuje:

automatické odstavení ovládaného zařízení nebo jeho části v případě vzniku podmínek, které jsou pro obsluhu nebo provoz zařízení nebezpečné,

automatické provedení celé sekvence operací nutných pro převedení technologie do bezpečného stavu,

takový cyklus výpočtů algoritmů ochran, aby čas od vstupu signálu do systému po příchod signálu na svorky výkonného orgánu byl menší než 250 ms.

### Chladicí voda

Principiální schéma - viz Příloha č. 27 SoD.

#### Chladicí voda pro VH a kotelnu K4

Voda pro chlazení technologického zařízení TNA je čerpána z jímek surové vody č. 1, 2 ve VH pomocí dvou vertikálních čerpadel.

Systém zajišťuje chladicí vodu pro:

kompresorovnu

mlýny a vzorkovače K4, vzorkovače kondenzátu

kotelnu K5, K6

napáječky

Čerpaná voda je filtrována v pískové filtraci a ukládána v nádržích chladicí vody 2x 25 m3.

##### Vertikální čerpadlo chladicí vody, č. 1, 2

| Typ | 100 CVAV-230-12/4-LN-Fe |
| --- | --- |
| Počet | 2 ks |
| Výkon | 60 t/h |
| Výtlačná výška | 48 m |
| Otáčky | regulace FM dle hladiny (max. 1 460 min-1) |
| Příkon elmotoru | 18,5 kW |
| El. napětí | 500 V |
| Chlazení elmotoru | vzduchem |

##### Nádrže chladicí vody

2 ks; á 25 m3.

##### Pískový filtr chladicí vody

1 ks; průměr 2 500 mm, Q - 80 m3/h.

#### Chladicí voda ve strojovně

K chlazení technologického zařízení ve strojovně se používá surová voda z řeky Metuje, která je vyčištěna pouze od hrubých nečistot česlemi. Další úprava této vody prováděna není.

Chlazení zajišťují 2 vertikální čerpadla chlazení strojovny, doplněná o pomocný zdroj chladicí vody z rozvodu splavovací vody kotelny. Rozvod chladicí vody je proveden ocelovým potrubím DN 200, do kterého jsou zavedeny výtlaky čerpadel a propoj pomocného chlazení. Z něho jsou provedeny odbočky pro jednotlivé spotřebiče, tj. chladiče generátorů a olejové chladiče TG2, TG4.

##### Čerpadlo chlazení strojovny

| Typ | 125 CVEV-265-15/2-LN SIGMA Lutín |
| --- | --- |
| Počet | 2 ks |
| Výkon | 60 t/h |
| Výtlačná výška | 35 m |
| Otáčky | 1 455 min-1 |
| Příkon elmotoru | 15 kW |
| El. napětí | 500 V |
| Chlazení elmotoru | vzduchem |

Oteplené vody jsou odváděny do BS a dále využity k hydraulické dopravě popelovin na odkaliště nebo se vracejí do žlabu surové vody v kondenzaci.

### Pára pro tepelnou síť (CZT)

Pára pro CZT je přednostně zajišťována z:

odběru a protitlaku TG4 nebo

RS 6,1/1,0 MPa, RS 1/0,44 MPa.

### Parametry vod a páry

Průměrné hodnoty chemických vlastností veškerých vod a páry v TNA za roky 2010 a 2012 - viz Příloha č. 21 SoD.

Teplota chladicí vody ve žlabu surové vody dle dlouhodobých měření Objednatele nepřesahuje v letním období 23 °C.

### Komponenty a zařízení používané v TNA

Objednatel v souvislosti s Předmětem Díla v zásadě nepreferuje žádného výrobce zařízení, poskytovatele služeb nebo dodavatele. Preferované jsou pouze některé výrobky, se kterými má TNA dobré provozní zkušenosti. Zadavatel vždy umožní použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Všeobecně je preferováno zařízení vyrobené v rámci EU.

V TNA jsou používána zařízení od následujících výrobců:

| Položka | Výrobce |
| --- | --- |
| Regulační ventily | LDM (potrubí) |
| Vysokotlaké pojistné ventily | LDM s.r.o. Česká Třebová, SIGAS-CZ s.r.o. |
| Nízkotlaké pojistné ventily | Severočeská armaturka a.s. |
| Vysokotlaké armatury (ventily, šoupátka, zpětné ventily) | Mostro a.s., KSB |
| Uzavírací klapky | Keystone, Trival |
| Uzavírací kohouty, kulové kohouty | Vexve, Valtaco |
| Zpětné ventily | Trival |
| Zpětné klapky | KSB, Trival |
| Odvaděče kondenzátu | Gestra |
| Čerpadla | KSB, Sigma Lutín |
| Elektromotory | Siemens, ABB, MEZ |
| Elektrické servopohony s konstantní přestavnou rychlostí pro nespojitou regulaci - 1 fázové | ZPA Nová Paka, Regada, ZPA Pečky |
| Elektrické servopohony s proměnnou přestavnou rychlostí pro spojitou regulaci 1 a 3 fáz. ve spojení s ovladači servopohonů Notrep (výr. ZPA Nová Paka) | Regada, ZPA Pečky |
| Skříně SKŘ | Rittal |
| Měření tlaku a tlakové diference - kontinuální | Emerson (Rosemount), ZPA Nová Paka |
| Měření tlaku - přímé | Prematlak |
| Regulátory tlaku - manostaty | ZPA Ekoreg |
| Příslušenství (ventily, ventilové soupravy, šroubení, …) | ZPA Nová Paka, JSP s.r.o. |
| Řídicí systém | ZAT a.s. Příbram |
| I/O moduly | B&R Automation GmbH |
| Měření hladin - limitní: - vibrační - ultrazvukové - plovákové | VEGA Grieshaber KG Siemens Milltronics, Vega, Endress Hauser, Heinrich Kübler AG |
| Měření hladin - kontinuální - ultrazvukové - tlakové hydrostatické - tlakové diferenční - obtokové indikátory úrovně hladiny | Siemens Milltronics, Vega, Dinel, Endress Hauser ZPA Nová Paka Emerson (Rosemount), ZPA Nová Paka Heinrich Kübler AG |
| Měření teplot: - odporové - termoelektrické | ZPA Nová Paka (ve čtyřvodičovém zapojení) ZPA Nová Paka |
| Příslušenství k teploměrům (jímky, návarky) | ZPA Nová Paka |
| Měření množství paliva - pasové váhy | Calibra a.s. |
| Měření průtoku: - magneticko-indukční - ultrazvukové | Elis Elis |
| Měření vodivosti | Jumo, ZPA Nová Paka |
| Sledování stavu hladiny v bubnu kotle | tlakové diferenční - Emerson (Rosemount), ZPA Nová Paka |
| Generátor | ŠKODA Plzeň |
| Vypínače 35 kV | ABB - EJF |
| Odpojovače 35 kV | EJF |
| MTN 35 kV; 1 kV | ABB; GHV |
| MTP 35 kV; 1 kV | ABB; GHV |
| Bleskojistky 35 kV | EJF |
| Transformátory 35/10,5 kV | ČKD |
| Transformátory 10,5 /6,3 kV | EFACEC, ELIN |
| Transformátory 6/0,4 kV | BEZ |
| Rozvaděče 6 kV | ABB |
| Pojistky | OEZ Letohrad |
| Jističe | OEZ Letohrad |
| Relé, stykače | Siemens, Telemecanique, Schrack |
| Ovladače, tlačítka a signálky | Telemecanique, Schneider, Eleco |
| Elektrické ochrany | SEL, ABB |
| Elektroměry | Landis & Gyr, ZPA |
| Frekvenční měniče | Siemens |

Z důvodu jednotnosti nových zařízení se stávajícími zařízeními, zaškolení personálu Objednatele a minimalizace skladových zásob náhradních dílů jsou pro dodávky VĚCÍ Předmětu Díla preferováni výše uvedení výrobci jednotlivých druhů zařízení.

# Místo plnění

## Zeměpisné a výpočtové klimatické údaje

Zejména dle ČSN 38 3350, ČSN EN 60045-1, ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ve znění pozdějších předpisů.

Místo plnění (realizace)	město Náchod, areál TNA

Zimní výpočtová teplota	- 15,0 °C

Střední venkovní teplota za topné období (počet dnů otopného

období 235) při střední denní venkovní teplotě pro začátek a konec

topného období tem = 12 oC	3,1 °C

Roční průměrná teplota venkovního vzduchu	7,3 °C

Denní střední teplota venk. vzduchu v nejchladnějším měsíci	- 2,7 °C
(leden)

Nadmořská výška	344	m n.m.

Předmět Díla musí být způsobilý pro uspokojivý a trvalý provoz při
atmosférických podmínkách v okolí dle CSN EN 60045-1 (Příloha A),
ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, tabulka ZA.1, kód AB7,
pro rozsah teplot vzduchu (teplota okolí)	-25  55 °C

pro rozsah relativní vlhkosti	10 ÷ 100 %

Místo plnění leží v seizmické zóně B dle ČSN EN 1998-1, ve znění pozdějších předpisů - viz Národní příloha NA, čl. NA.2.6.b). Předmět Díla musí vyhovovat zejména normě ČSN EN 1998-1÷6, ve znění pozdějších předpisů.

## Určení vnějších vlivů pro elektrická zařízení

Určení vnějších vlivů pro stávající elektrická zařízení - viz Příloha č. 7 SoD; určení vnějších vlivů pro nová elektrická zařízení stanoví Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem v rámci zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS).

# Palivo

V kotli K8 se bude spalovat

černé uhlí (dále jen "ČU").

## Specifikace vlastností ČU

Specifikace vlastností ČU je uvedena v kvalitativních listech ČU, viz Přílohy č. 31 SoD (garanční ČU_Darkov25_2012) a č. 32 SoD (CU_Lazy_2013).

Objednatel provedl vyhodnocení parametrů ČU, uvedených v kvalitativních listech ČU, uvedených v Přílohách č. 31 SoD (garanční ČU_Darkov25_2012) a č. 32 SoD (CU_Lazy_2013) a požaduje, aby Předmět Díla byl schopen řádného provozu, pokud parametry případného jiného Objednatelem použitého ČU vyhoví níže uvedeným hodnotám (význam zkratek a indexů viz kvalitativní listy ČU v Přílohách č. 31 a 32 SoD):

výhřevnost Qir minimálně 25 MJ/kg

průměrný obsah popela Ad maximálně 20 %

průměrný obsah vody Wtr maximálně 8 %

průměrný obsah prchavé hořlaviny Vdaf minimálně 29 %

měrná sirnatost Smr maximálně 0,25 g/MJ

obsah dusíku Ndaf maximálně 1,39 %

zrnitostní rozsev

0 ÷ 0,5 mm	maximálně 24,7 %

0 ÷ 1 mm	maximálně 38,8 %

0 ÷ 3 mm	maximálně 66,0 %

0 ÷ 5 mm	maximálně 73,9 %

0 ÷ 10 mm	maximálně 88,2 %

0 ÷ 20 mm	maximálně 96,5 %

minimální hodnoty tavitelnosti popela v redukční atmosféře

DT		minimálně 1 210°C

ST		minimálně 1 230°C

HT		minimálně 1 240°C

FT		minimálně 1 270°C

## Specifikace vlastností ČU - garanční palivo

Garančním palivem je ČU, jehož specifikace vlastností je uvedena v kvalitativním listu, viz Příloha č. 31 SoD (garanční ČU_Darkov25_2012).

## Palivo pro startovací hořák

Zemní plyn, přetlak 100 kPa(p).

# Struktura Předmětu Díla

Předmět Díla je strukturován následovně:

## Technologická část

PS 01	Sestava kotle K8 a ostatního provozního zařízení

PS 02	Elektrotechnická zařízení (technologická část)

PS 03	Systém kontroly a řízení (SKŘ), MaR (technologická část)

## Stavební část

SO 01	Úpravy budovy kotelny K1÷3

SO 02	Úpravy budovy kotelny K4

SO 03	Elektrotechnická zařízení (stavební část)

SO 04	Systém kontroly a řízení (SKŘ), MaR (stavební část)

## Demontáže, bourací práce

## Inženýrská a projektová činnost, Dodavatelská dokumentace

## Náhradní díly (ND)

## Související náklady

Balení / doprava

Montáž

Zkoušky, zaškolení

Pojištění

Záruky

# Hranice Díla

Pro zhotovení Předmětu Díla je určen prostor v areálu stávající teplárny – viz Příloha č. 43 SoD.

## Na straně paliva ČU pro kotel

| Začátek | - 2x výstupní příruba 1,010 x 0,505 m z jednoho stávajícího ŽB zásobníku umístěného v severovýchodním rohu kotelny K4, kóta 12,94 m, viz Příloha č. 23a SoD, NB 01 nebo - Výstupní svodky z redlerů č. 3 a 4 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně paliva (ZP) pro startovací hořák kotle

| Začátek | Na plynovodním potrubí 0,1 MPa(p) v jihovýchodním rohu kotelny K1÷3, kota 5 m, před odbočkou (po směru toku media) plynovodu DN 150 pro kotelnu K11÷13, viz Příloha č. 48b SoD, NB 02 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně výstupní (ostré) páry z kotle

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Stávající výstupní parovod od kotle K4 na západní stěně kotelny K1÷3, DN 200, kota 5 m, viz Příloha č. 26 SoD, NB 03 |

## Na straně napájecí vody pro kotel

| Začátek | Společné výstupní potrubí středotlakých elektro napájecích čerpadel č. 13 a 14, uprostřed východní stěny kotelny K1÷3, kóta 2,5 m, viz Příloha č. 48a SoD, NB 04 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně spalovacího vzduchu pro kotel

| Začátek | Vstupní příruba vzduchového potrubí pro přívod spalovacího vzduchu k ventilátorům (vzduch primární, sekundární, terciární, případně pohazovací) v prostoru pod stropem kotelny K1÷3, včetně potřebných tlumičů a sacího trychtýře, viz Příloha č. 43 SoD, NB 05 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně spalin z kotle

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | - Výstupní spalinovod čistých spalin z filtru, kota cca 19 m, viz Příloha č. 55 SoD, NB 06a nebo - Výstupní příruba spalinového ventilátoru, viz Příloha č. 55 SoD, NB 06b nebo - Vstupní otvor stávajícího spalinovodu čistých spalin na západní straně stávajícího komínu kotle K4, kota cca 14 m, viz Příloha č. 43 SoD, NB 06c |

## Na straně odluhu a odkalu z kotle

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | - Zaústění vyexpandované páry z odluhu a odkalu do stávajícího parního potrubí 0,44 MPa(a) vlastní spotřeby tepla na západní stěně kotelny K1÷3, DN 300, kota 1,0 m, viz Příloha č. 48a, NB 07 - Zaústění vyexpandovaného kondenzátu z odluhu a odkalu do splavovacího žlabu, viz Příloha č. 48a SoD, NB 08 |

## Na straně odvodnění (čisté kondenzáty)

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Sběrač stávajícího expandéru provozních kondenzátů umístěný v RP, kóta 0,0 m, viz Příloha č. 43 SoD, NB 09 |

## Na straně vzorkování

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně stlačeného vzduchu_vysušený vzduch

| Začátek | Výstupní rozvod vysušeného vzduchu ze stávajícího vzdušníku vysušeného vzduchu 0,4÷0,6 MPa, v kompresorové stanici BOGE pod tkaninovým filtrem, kóta 1,5 m, viz Příloha č. 43 SoD, NB 10 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně stlačeného vzduchu_vymražený vzduch

| Začátek | Kulový kohout na výstupním potrubí ze stávajícího vzdušníku vymraženého vzduchu, kóta 1,27 m v severozápadním rohu kotelny K4, viz Příloha č. 23b SoD, NB 11 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně chladicí vody

| Začátek | Rozdělovač filtrované chladicí vody v předúpravně vody ve VH, DN 100, kota 1,5 m, viz Příloha č. 27 a 51a, NB 12 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně ředicí vody (pro SNCR)

| Začátek | Objednatel určí Zhotoviteli napojovací bod ve VH na základě požadavku na kvalitu ředicí vody |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně demivody

| Začátek | Potrubí demivody DN 100 na západní stěně kotelny K1÷3, kota 2,0 m, viz Příloha č. 48a, NB 13 (přívod) |
| --- | --- |
| Konec | Potrubí demivody DN 100 na západní stěně kotelny K1÷3, kota 2,0 m, viz Příloha č. 48a, NB 14 (zpátečka) |

## Na straně odvodu popele a strusky (z roštu)

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Zavedení do splavovacího žlabu v kotelně K1÷3, viz Příloha č. 48a SoD, NB 15 |

## Na straně popílku z kotle, který nebude recirkulován do spalovací komory kotle

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Zavedení do splavovacího žlabu v kotelně K1÷3, viz Příloha č. 48a SoD, NB 16 |

## Na straně popílku z kotle, který bude recirkulován do spalovací komory kotle

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně požární vody

| Začátek | Výstupní potrubí požárního suchovodu - větev č. 1 v kotelně K1÷3, kota 2,0 m, viz Příloha č. 48a SoD, NB 17 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně oplachové vody

| Začátek | Potrubí vody pro splavovací žlab na západní stěně kotelny K1÷3, DN 150, kota 3,0 m, viz Příloha č. 48a, NB 18 |
| --- | --- |
| Konec | Zavedení do splavovacího žlabu |

## Na straně vody pro mokrý vynašeč popele (shodné s předchozím)

| Začátek | Potrubí vody pro splavovací žlab na západní stěně kotelny K1÷3, DN 150, kota 3,0 m, viz Příloha č. 48a, NB 18 |
| --- | --- |
| Konec | Zavedení do splavovacího žlabu |

## Na straně vody pro splavovací žlab (shodné s předchozím)

| Začátek | Potrubí vody pro splavovací žlab na západní stěně kotelny K1÷3, DN 150, kota 3,0 m, viz Příloha č. 48a, NB 18 |
| --- | --- |
| Konec | Zavedení do splavovacího žlabu |

## Na straně páry pro ofukovače

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně páry pro vytápění kotelny K1÷3

| Začátek | Parní potrubí 0,44 MPa(a) vlastní spotřeby tepla na západní stěně kotelny K1÷3, DN 300, kota 1,0 m, viz Příloha č. 48a, NB 19 |
| --- | --- |
| Konec | Zavedení kondenzátu do nap. nádrží ve VH - viz Příloha č. 51c SoD, NB 20 |

## Na straně provozních chemikálií pro technologii redukce NOx ve spalinách

(předpoklad Objednatele - SNCR)

| Začátek | Prostor stáčecího boxu chemikálií nad neutralizačními jímkami ve VH, kóta ±0,000 m, viz Příloha č. 23c SoD, NB 21 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně fosfatizačního roztoku pro chemický režim kotle

(bude-li potřeba)

| Začátek | Výstupní potrubí dávkovacího čerpadla fosfatizačního roztoku ve VH, kota 5,0 m, DN 25, viz Příloha č. 51b, NB 22 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně vlastní spotřeby 500 V_pro technologickou část

| Začátek | Rozvodna R 0,5 kV ve VH, kóta 5,0 m, sekce: - Sekce A - pole č. 9a - Sekce B - pole č. 17 - Sekce C - pole č. 24a Pozn.: po demontáži technologie kotle K4 zůstanou volná další výše neuvedená pole rozvodny, která bude možno případně použít pro napájení nových pohonů s výkonem nad 30 kW, viz Příloha č. 51b SoD, NB 23 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně vlastní spotřeby 400 V_pro stavební část

| Začátek | - Rozvodna R 0,4 kV ve VH, rozvaděč RS100, pole č. 2 a 4, viz Příloha č. 51a SoD, NB 24, případně - Instalační krabice Acidur v prostoru kotelny K1÷3 pro i) osvětlení, ii) zásuvkové rozvody, iii) případně další zařízení, která vyplynou z DPS |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně napájení 110 V DC

| Začátek | Rozvodna R 0,5 kV ve VH, rozvaděč 110 V, kóta 5,0 m, viz Příloha č. 51b SoD, NB 25 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně zálohovaného napájení 230 V AC

| Začátek | Serverovna ŘS K4 - rozvaděč 4CBK4, kóta 5,0 m, viz Příloha č. 43 SoD, NB 26 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně nouzového osvětlení

| Začátek | - Rozvodna R 0,5 kV ve VH, rozvaděč 110 V, viz Příloha č. 51b SoD, NB 27 (shodný s NB z čl. 9.28) a - Instalační krabice Acidur v prostoru kotelny K1÷3 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně EPS

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Přechodové skříně pro ústřednu MHU 110 v pomocném prostoru vedle centrálního velínu v administrativní budově, 2.NP, viz Příloha č. 52b, NB 28 |

## Na straně kamerového systému

| Začátek | - Serverovna ŘS K4 - switch v rozvaděči 1CBK4, kóta 5,0 m, viz Příloha č. 43 SoD, NB 29 nebo - Datový rozvaděč CXA v pomocném prostoru vedle centrálního velínu v administrativní budově, 2.NP, viz Příloha č. 52b, NB 30 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně MaR (z hlediska napájení)

| Začátek | - Rozvaděč 4CBK4 v serverovně ŘS K4, kóta 5,0 m, viz Příloha č. 43 SoD, NB 31 nebo - Rozvaděč RS11PP v pomocném prostoru vedle centrálního velínu v administrativní budově, 2.NP, viz Příloha č. 52b, NB 32 |
| --- | --- |
| Konec | Uvnitř hranic dodávky |

## Na straně MaR (z hlediska komunikace)

| Začátek | Uvnitř hranic dodávky |
| --- | --- |
| Konec | Vstupní porty switche průmyslového ethernetu (Pernet) v rozvaděči CBA12 v pomocném prostoru vedle centrálního velínu v administrativní budově, 2.NP, viz Příloha č. 52b, NB 33 |

# Předmět Díla

Předmětem Díla je jak instalace nového, tak repase stávajícího technologického zařízení a provedení příslušných stavebních prací v následujícím rozsahu (názvosloví, termíny a definice zejména dle ČSN 07 0000, ČSN EN 12952):

výroba, dodávka, montáž, uvedení do provozu (vč. zaškolení obsluhy), prokázání garantovaných parametrů, předání Objednateli

sestavy kotle (definice viz ČSN EN 12952-1, čl. 1.2) teplárenského stabilního středotlakého parního, s roštovým ohništěm, na spalování černého uhlí,

ostatního provozního zařízení (definice viz ČSN EN 12952-1, čl. 1.3),

dále jen "sestava kotelního zařízení",

dodávka průvodní, provozní a schvalovací dokumentace sestavy kotelního zařízení (zejména dle zákona České republiky č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

přičemž Zhotovitel v rámci plnění Předmětu Díla

provede

repasi stávajícího tkaninového filtru kotle K4,

nezbytné stavební úpravy stávajících objektů, ve kterých bude nová technologie umístěna (kotelna K1÷3, kotelna K4, budova VH, venkovní prostor tkaninového filtru),

v maximální možné míře využije stávající zařízení, zejména

stávající systém zauhlování, tj. vykládku uhlí z vagonů, skladování na venkovní skládce, v hlubinném zásobníku a v kotelně K4, dopravu uhlí do kotelny K4 až po

      - 2x výstupní přírubu 1,010 x 0,505 m z jednoho stávajícího ŽB zásobníku paliva, umístěného v severovýchodním rohu kotelny K4, kóta 12,94 m nebo

      - výstupní svodky z redlerů č. 3 a 4,

stávající odpopílkovací zařízení kotle K4 (mokrou cestu), počínaje splavovacím žlabem a konče odkalištěm, zajišťující manipulaci s produkty po spalování a dopravu hydrosměsi na odkaliště, dále kompresory, potrubí, čerpadla, bagrovací stanici, dopravu hydrosměsi na odkaliště.

## PS 01	Sestava kotle K8 a ostatní provozní zařízení

Sestava kotle K8 bude navržena s roštovým ohništěm a musí být schopna spalovat ČU specifikované v článku 7 tohoto dokumentu.

Jmenovitý tepelný příkon kotle K8 (v palivu) nesmí překročit 20 MWt.

Kotel K8 bude umístěn v kotelně K1÷3 - viz Příloha č. 48a SoD. Ve výkresu je znázorněna přibližná plocha, ve které bude kotel K8 umístěn; úpravy hranic plochy jsou po dohodě s Objednatelem možné. Objednatel má zájem na tom, aby kotel K8 zabíral půdorysně co nejmenší plochu kotelny K1÷3 tak, aby bylo možno provést stavební úpravy v K1÷3 (zejména podlahy) v co nejmenším možném rozsahu. Umístění kotle v jihozápadním rohu kotelny K1÷3 je výhodné i z hlediska

krátké trasy spalinovodu mezi výstupem spalin z kotle K8 a stávajícím tkaninovým filtrem,

krátké trasy zauhlování,

krátké trasy odvodu popele a popílku do splavovacího žlabu.

Kotel K8 v žádném provozním režimu nebude stabilizován (např. LTO, ELTO či zemním plynem).

U všech provozních hmot a doprovodných produktů vzniklých a potřebných při spalování musí být zajištěno rovnoměrné rozdělení přísunu a odvodu (např. přísun paliva do spalovací komory a jeho rovnoměrné rozvrstvení). U spalovacího zařízení, jednotlivých technologických částí a pracovních procesů musí být zajištěno rovnoměrné tepelné a pevnostní zatížení.

Provedení a konstrukce částí kotle K8 namáhaných tlakem bude z hlediska požadavků na jakost při tavném svařování materiálů vycházet z požadavků ČSN EN ISO 3834-2 (vyšší požadavky na jakost).

Objednatel nepožaduje, vzhledem k plánovanému způsobu provozu, aby kotel K8 byl navržen pro více jak 500 uvedení do provozu ze studeného stavu (ČSN EN 12952-3:2012 čl. 5.5).

Navrhovaná doba technického života částí namáhaných tlakem (ČSN EN 12952-3:2012 článek 6.3) 200 000 hodin.

Způsob provozu: Kotel K8 bude navržen pro kontinuální provoz; z toho cca 3 800 h/r bude provozován na jmenovitém tepelném výkonu 24 t/h, po zbytek roku bude svůj tepelný výkon snižovat dle požadavku systému CZT. Objednatel předpokládá celoroční provoz kotle, s výjimkou letní cca 14-ti denní odstávky.

Najíždění kotle K8 bude možné pomocí stávající RS 6,1/1,0 MPa, která bude Objednatelem upravena; úprava RS 6,1/1,0 není Předmětem Díla – viz Příloha č. 24 SoD.

Sestava kotle K8 a ostatního provozního zařízení bude:

navržena a vyprojektována,

vyrobena,

vybavena,

dodána,

smontována,

uvedena do provozu,

provedeno prokázání garantovaných parametrů,

předána

dle ČSN EN 12952 (vč. ČSN EN 12952-16) a dle ČSN 07 0705 ve znění pozdějších předpisů.

Sestava kotle K8 s ostatním provozním zařízením musí splňovat veškeré související právní předpisy a technické normy ve znění pozdějších předpisů v České republice, zejména:

ČSN EN 12 952 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

zákon č. 22/1997 Sb., včetně souvisejících nařízení vlády České republiky, zejména NV č. 9/2002 Sb., NV č. 17/2003 Sb., NV č. 20/2003 Sb., NV č. 26/2003 Sb., NV č. 464/2005 Sb., NV č. 616/2006 Sb., NV č. 176/2008 Sb.,

technické normy

viz Příloha č. 17 SoD.

Návrh a výroba sestavy kotle K8 budou z hlediska shody posuzovány v souladu s modulem G – ES ověřování celku dle směrnice 97/23/ES (CSN 12952-1, Příloha "A").

Tab. 2 Požadované parametry kotle K8

| # Veličina | # Hodnota | # Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon kotle K8 (při teplotě napájecí vody 105°C) | 24 | [t/h] |
| Nejvyšší přetlak přehřáté páry | doplní uchazeč | [MPa(p)] |
| Jmenovitý přetlak přehřáté páry | 1,35 | [MPa(p)] |
| Jmenovitá teplota přehřáté páry | 270 + 10 | [°C] |
| Minimální množství vyrobené páry při dodržení výše uvedených jmenovitých parametrů páry | 10 | [t/h] |
| Minimální množství vyrobené páry ****) | doplní uchazeč | [t/h] |
| Teplota napájecí vody | 105 | [°C] |
| Přetlak přehřáté páry v rozsahu výkonu Minimální množství vyrobené páry až 10 t/h | 1,35 | [MPa(p)] |
| Teplota přehřáté páry v rozsahu výkonu Minimální množství vyrobené páry až 10 t/h | 270 + 10 | [°C] |
| Rychlost změny parního výkonu kotle | 7,5 / 15 | [t/min] |
| Jmenovitá účinnost kotle K8 (při vztažné teplotě a teplotě spalovacího vzduchu +20 °C, při výkonu 24 t/h, při spalování garančního paliva dle čl. 7.2 tohoto dokumentu) (minimální hodnota požadovaná Objednatelem 86%) | min. doplní uchazeč *) | [%] |
| Účinnost kotle K8 (při vztažné teplotě a teplotě spalovacího vzduchu +20 °C, v rozsahu výkonu 10 až 24 t/h, při spalování garančního paliva dle čl. 7.2 tohoto dokumentu) (minimální hodnota požadovaná Objednatelem 84%) | min. doplní uchazeč *) | [%] |
| Účinnost kotle K8 (při vztažné teplotě a teplotě spalovacího vzduchu +20 °C, v rozsahu výkonu Minimální množství vyrobené páry až 10 t/h, při spalování garančního paliva dle čl. 7.2 tohoto dokumentu) | min. doplní uchazeč *) | [%] |
| Jmenovitá účinnost kotle K8 (při vztažné teplotě a teplotě spalovacího vzduchu +20 °C, při výkonu 24 t/h, při spalování paliva dle Přílohy č. 32 SoD) | min. doplní uchazeč *) | [%] |
| Účinnost kotle K8 (při vztažné teplotě a teplotě spalovacího vzduchu +20 °C, v rozsahu výkonu 10 až 24 t/h, při spalování paliva dle Přílohy č. 32 SoD) | min. doplní uchazeč *) | [%] |
| Účinnost kotle K8 (při vztažné teplotě a teplotě spalovacího vzduchu +20 °C, v rozsahu výkonu Minimální množství vyrobené páry až 10 t/h, při spalování paliva dle Přílohy č. 32 SoD) | min. doplní uchazeč *) | [%] |
| Požadovaná minimální teplota spalin před vstupem do stávajícího tkaninového filtru | 155 | [°C] |
| Kvalita napájecí vody | dle ČSN 07 7401 a CSN EN 12 952-12**) |  |
| Emise znečišťujících látek ***) |  |  |
| Oxidy dusíku NOx bez využití SNCR | max. doplní uchazeč | [mg/Nm3] |
| Oxidy dusíku NOx při využití SNCR (Objednatelem požadovaný limit pro provoz kotle dle legislativy ČR po 1.1.2018) | max. 499 | [mg/Nm3] |
| Oxidy dusíku NOx při maximálním využití SNCR | max. doplní uchazeč | [mg/Nm3] |
| Oxid uhelnatý CO | max. 299 | [mg/Nm3] |
| Oxidy síry SO2 | max.1 499 | [mg/Nm3] |
| Tuhé znečišťující látky TZL | max. 15 | [mg/Nm3] |
| NH3 (ze zařízení pro denitrifikaci spalin) | max. 50 | [mg/Nm3] |
| Teplota nasávaného spalovacího vzduchu (viz čl. 6 tohoto dokumentu) | min. 5 | [°C] |
| *) Stanovení účinnosti nepřímou metodou - viz ČSN EN 12952-15, čl. 8.4.3.; vztahuje se k tepelně ustálenému stavu parního kotle K8 - viz ČSN EN 12952-15, čl. 6.5. Nejistota u měřené účinnosti - viz ČSN EN 12952 – 15, čl. 10.5.3. Přípustná kolísání - viz ČSN EN 12952 – 15, čl. 6.6.4 Měření tlaku - viz ČSN EN 12952 – 15, čl. 7.2. Měření teploty - viz ČSN EN 12952 – 15, čl. 7.3. Měření hmotnosti, hmotnostního průtoku - viz ČSN EN 12952 – 15, čl. 7.4. Dohodnutá smluvní ztráta sáláním kotle K8: konstantní ve výši 1% ze jmenovitého výkonu kotle (24 t/h = 16,9 MWt -> ČSN EN 12952-15, obr. 8.3-1-> 169 kWt). **) Obsah solí a SiO2 v přehřáté páře nesmí při trvalém provozu přesahovat hodnoty uvedené v tabulce 4, části "pára k pohonu kondenzačních turbín“, ČSN 07 7401. ***) Emise znečišťujících látek platné pro regulační rozsah 40 ÷ 100 % jmenovitého výkonu kotle K8, pro veškerá paliva uvedená v čl. 7 tohoto dokumentu, v kouřových plynech dle metodiky uvedené ve vyhl. č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (max. limity v mg/Nm3), referenční obsah O2 6% (NOx v přepočtu na NO2). NH3 dle Přílohy č. 9 vyhl. č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ****) Objednatel požaduje co nejnižší hodnotu (pokud možno 6 t/h a nižší); parametr je pro Objednatele velmi důležitý a bude jedním z hodnotících kritérií VZ. Poznámka: U přetlaku přehřáté páry a teploty přehřáté páry se hodnoty rozumí na výstupu z kotle, tj. za výstupní přírubou hlavní parní uzavírací armatury kotle K8. |  |  |

### Sestava kotle K8

#### Vnější doprava paliva

Vnější doprava paliva není Předmětem Díla.

Vnější doprava černého uhlí bude stávající, která nyní zásobuje kotel K4 hnědým uhlím. Pro nižší spotřebu kotle na černé uhlí a jeho nižší výkon bude vnější doprava dle předpokladu vyhovovat (po realizaci projektu se bude využívat pouze jeden stávající ŽB zásobník paliva v kotelně K4 a sice ten bližší ke kotelně K1÷3, jehož kapacita činí dle MPP kotle K8 70 t uhlí).

Vnější doprava paliva začíná vykládkou uhlí z vagonů do hlubinného zásobníku (kapacita 125 t uhlí), dále pokračuje skladováním na venkovní skládce, v hlubinném zásobníku a v kotelně K4, dopravou uhlí do kotelny K4.

Vnější doprava paliva končí v kotelně K4 na:

2x výstupní příruba o rozměrech 1,010 x 0,505 m (dvojvýsypka) z jednoho stávajícího ŽB zásobníku umístěného v severovýchodním rohu kotelny K4 (bližší ŽB zásobník paliva ke kotelně K1÷3), kóta 12,94 m, viz Příloha č. 23a SoD, NB 01 nebo

výstupní svodky ze stávajících redlerů č. 3 a 4.

Je na Zhotoviteli, který napojovací bod ze dvou výše uvedených zvolí. Situace obou napojovacích bodů je dostatečně popsána v čl. 5.2.1.4.4 a 9.1 tohoto dokumentu (řezy kotelnou K4 a výkres napojovacího bodu na ŽB zásobník, znázorňující stavební a technologické uspořádání ŽB zásobníku s ocelovou dvojvýsypkou a redlerů č. 3 a 4 v kotelně K4).

Z parametrů redleru uvedených v tabulce v čl. 5.2.1.4.4 vyplývá, že každý 1 ks stávajícího redleru typu R400 disponuje výkonem až 6,4 t/h, což při výhřevnosti ČU 25 MJ/kg představuje přenášený tepelný výkon 44,4 MWt, přičemž kotel K8 bude disponovat jmenovitým tepelným příkonem <20 MWt. Výkon 1 ks redleru typ R400 tedy plně postačuje pro jmenovitý příkon kotle K8. Objednatel požaduje v případě, že Zhotovitel zvolí jako napojovací bod výstupní svodky ze stávajících redlerů č. 3 a 4, použití obou těchto redlerů (100% záloha).

Zbylé 2 ks stávajících redlerů typ R400 (redler č. 1, 2) by byly využity v budoucnu Objednatelem na náhradní díly; jejich demontáž není Předmětem Díla.

#### Vnitřní doprava paliva

Vnitřní doprava paliva začíná v kotelně K4 na:

2x výstupní příruba o rozměrech 1,010 x 0,505 m (dvojvýsypka) z jednoho stávajícího ŽB zásobníku umístěného v severovýchodním rohu kotelny K4 (bližší ŽB zásobník paliva ke kotelně K1÷3), kóta 12,94 m, viz Příloha č. 23a SoD, NB 01 nebo

výstupní svodky ze stávajících redlerů č. 3 a 4.

Vše co následuje za jedním ze dvou zvolených bodů rozhraní dodávky je Předmětem Díla (tj. palivové cesty včetně provozního zásobníku paliva, dopravníků, redlerů, svodek paliva, pohazovačů, atd. …) až po vstup ČU do spalovací komory kotle.

Linka dopravy paliva do kotle musí být vybavena plynulou regulací množství paliva v závislosti na okamžité potřebě tepelného příkonu kotle K8. Bude-li použit provozní zásobník, musí:

mít kapacitu ČU minimálně na 1 hodinu provozu kotle při jmenovitém tepelném výkonu (cca 3 m3   ),

být vybaven měřením výšky hladiny ČU a čidly maximální a minimální hladiny ČU pro havarijní odstavení.

Součástí technologického zařízení vnitřní dopravy paliva musí být stabilní hasicí zařízení s detektory zahoření (protipožární funkce).

Veškeré dopravní trasy musí být v bezprašném a vzduchotěsném provedení.

Všechna zařízení musí být navržena pro životnost minimálně 50 000 hodin provozu.

#### Roštové topeniště

Kotel K8 musí být vybaven roštovým topeništěm. Roštové topeniště, navržené pro 100% jmenovitého výkonu kotle K8, musí být vhodné pro spalování ČU specifikovaného v čl. 7 tohoto dokumentu.

Výpad popele a strusky z roštu bude distribuován přímo do mokrého vynašeče popele a strusky. Propad z roštu bude pomocí šnekových dopravníků odveden rovněž do mokrého vynašeče popele a strusky.

#### Výhřevné plochy kotle K4

##### Výparník – spalovací komora

Výparník s přirozenou cirkulací bude tvořen:

zavodňovacími trubkami,

vstupními (rozdělovacími) a výstupními (sběrnými) komorami,

membránovými stěnami a

stoupacími trubkami pro převod parovodní směsi do bubnu.

Veškeré výhřevné plochy výparníku budou odvodnitelné a sběrače budou umístěny mimo proud spalin. Konstrukce a dimenzování výparníku musí zajistit stabilní a rovnoměrné proudění vody. Nerovnoměrnost teplot jednotlivých trubek výparníku může být max. do 5 % oproti průměrné teplotě (průměrná teplota se rozumí teplota zjištěná jako aritmetický průměr teplot všech trubek, nebo skupin trubek, u nichž je instalováno měření).

U výparníku nesmí na vnitřních stěnách docházet k zanášení, zalepování, nesmí vznikat tvrdé nánosy a docházet ke korozi a abrazi. Výparník bude umožňovat volnou dilataci, aby nevznikla nepřípustná pnutí. Musí být zajištěn trvalý přítok vody k výparné ploše výparníku.

Membránová stěna výparníku bude provedena s laterálními vybočeními (otvory) pro:

startovací hořák,

vstup paliva do spalovací komory,

vstup sekundárního vzduchu,

vstup recirkulace spalin,

vstup recirkulace popílku z výsypek tahů kotle,

vstup recirkulace popílku z tkaninového filtru (v rámci Předmětu Díla pouze příprava prostupu),

vstřikovací dýzy SNCR,

montážní průlezy,

průhledy, kukátka

měřící body, atd.

##### Konvekční výparník

Bude-li to potřeba, může Zhotovitel vybavit kotel K8 konvekčním výparníkem.

Veškeré výhřevné plochy konvekčního výparníku budou odvodnitelné a sběrače budou umístěny mimo proud spalin.

##### Parní buben

Parní buben kotle K8 bude sloužit k oddělení parovodní směsi, napájení kotle K8 a k zajištění cirkulace v kotli. Buben bude obsahovat vestavby jako např.: zařízení vyrovnávající parní zatížení bubnu a tlumící kinetickou energii parovodní směsi vystupující z varnic, zařízení k hrubému oddělení cirkulační vody od páry, separátor páry k zajištění dostatečné suchosti páry odcházející do přehříváku (není podmínkou). Dále musí zajišťovat trvalé uklidnění hladiny v bubnu bez dopadu na provozní režim a zatížení kotle.

Buben bude odvodnitelný a sběrače budou umístěny mimo proud spalin.

Provedení bubnu:

horizontální, válcový, elektricky svařovaný, s průlezem, min. průměr bubnu 1 400 mm,

nátrubky pro přívod napájecí vody, zavodňovací potrubí, stoupací potrubí, potrubí syté páry a ostatní potřebné potrubí a návarky pro armatury a měřící místa,

materiály a tloušťky stěn dle aktuálních požadavků pro konstrukci stabilních parních kotlů dle ČSN EN 12952.

##### Přehříváky

Objednatel předpokládá, že přehřívák páry bude vícestupňový. Přehřívák bude tvořit:

jednotlivé stupně přehříváku,

převáděcí trubky z bubnu do vstupních (rozdělovacích) komor trubek přehříváku,

vstupní a výstupní komory jednotlivých stupňů přehříváku,

převáděcí potrubí mezi jednotlivými stupni přehříváku se vstřiky,

potrubí vstřikované vody,

výstupní potrubí z přehříváku

Přehřívák páry bude navržen tak, že na teplosměnných plochách nebude docházet k zanášení, zalepování, nebudou vznikat tvrdé nánosy a nebude docházet ke korozi a abrazi. Přehřívák bude umožňovat volnou dilataci, aby nevznikla nepřípustná pnutí. Na nejvíce zatížených trubkách přehříváku bude provedeno vhodné krytí (např. krycími plechy).

###### Regulace teploty výstupní páry

Regulace výstupní teploty přehřáté páry bude navržena tak, že bude bezchybně pracovat v celém regulačním rozsahu výkonu kotle K8. Objednatel předpokládá, že regulace teploty výstupní přehřáté páry bude, s ohledem na požadované parametry kvality páry pro točivé redukce (turbínové zařízení), provedena vstřikováním napájecí vody do potrubí přehřáté páry a že komory vstřiků budou umístěny mezi jednotlivé sekce přehříváku páry.

Bude dodržena konstantní střední výstupní teplota páry i stejná výstupní teplota z jednotlivých paralelních hadů přehříváku (v závislosti na průtoku, otápění, umístění a velikosti). Veškeré výhřevné plochy přehříváku budou odvodnitelné a sběrače budou umístěny mimo proud spalin.

###### Regulace tečení oceli přehříváku

Vzhledem k navrhovaným provozním teplotám není Předmětem Díla.

##### Ohřívák vody (EKO)

Kotel K8 bude vybaven ohřívákem vody (EKO). K ohříváku vody dále náleží:

přívodní potrubí od napájecí hlavy ke vstupnímu bloku EKO,

propojovací potrubí mezi jednotlivými bloky EKO,

propojovací potrubí mezi výstupním blokem EKO a bubnem kotle K8,

EKO bude navrženo tak, že na teplosměnných plochách nebude docházet k zanášení, zalepování, nebudou vznikat tvrdé nánosy a nebude docházet ke korozi a abrazi. EKO bude umožňovat volnou dilataci, aby nevznikla nepřípustná pnutí.

Veškeré výhřevné plochy EKO budou odvodnitelné a sběrače budou umístěny mimo proud spalin.

##### Ohřívák vzduchu (LUVO, spaliny nebo napájecí voda)

Ohřívák vzduchu zajišťuje předehřev spalovacího vzduchu pomocí spalin nebo napájecí vody. Ohřívák vzduchu bude navržen tak, že na teplosměnných plochách nebude docházet k zanášení, zalepování, nebudou vznikat tvrdé nánosy a nebude docházet ke korozi a abrazi. Ohřívák bude umožňovat volnou dilataci, aby nevznikla nepřípustná pnutí.

##### Ohřívák vzduchu (LUVO, pára)

Bude-li to potřeba, může Zhotovitel vybavit kotel K8 parním předehřívačem vzduchu. Ohřívák vzduchu bude navržen tak, že na teplosměnných plochách nebude docházet k zanášení, zalepování, nebudou vznikat tvrdé nánosy a nebude docházet ke korozi a abrazi. Ohřívák bude umožňovat volnou dilataci, aby nevznikla nepřípustná pnutí.

#### Hlavní trasa páry a okruh najetí (výstupní parovod)

Výstupní parovod začíná na výstupní komoře přehříváku a končí zaústěním do stávajícího výstupního parovodu od kotle K4 DN 200 na západní stěně kotelny K1÷3; kota 5 m, viz Příloha č. 26 SoD, NB 03.

Součástí výstupního parovodu bude rovněž modul pro řízení najetí kotle K8. Hlavní armatury výstupního parovodu budou:

hlavní parní uzavírací armatura kotle K8,

pojistný ventil,

redukční (regulační) ventil,

najížděcí (uzavírací) ventil.

Součástí jsou rovněž veškeré potřebné armatury, kompenzátory, uložení a další potřebné části. Parovod bude kompenzován ohybovými kompenzátory a vybaven měřením průtoku, tlaku a teploty přehřáté páry a odvodňovacími stanicemi kondenzátu a odvzdušněním. Modul řízení najetí kotle K8 bude vybaven tlumičem hluku (Objednatel nabízí možnost využít stávající tlumič hluku z kotle K4 - viz čl. 5.2.1.4.2 tohoto dokumentu).

Odvodnění parovodu (čistý kondenzát) bude zavedeno do sběrače stávajícího expandéru provozních kondenzátů umístěného v RP, viz článek 9.8 tohoto dokumentu.

Vzhledem k navrhovaným provozním teplotám není měření tečení oceli parovodu Předmětem Díla.

#### Výstroj, výzbroj, příslušenství (výčet nemusí být úplný)

Sestava kotle K8 bude vybavena armaturou a měřícími prvky v souladu s ČSN EN 12952. Součástí povinné výbavy budou i prvky zajišťující bezpečnost zařízení a ochranu proti přetlaku ve spalovací komoře.

##### Jemná armatura kotle K8, tj. armatury tlakového systému kotle (jen nejdůležitější armatury)

Kotel K8 bude vybaven armaturami v souladu s ČSN EN 12952, které umožní M/D řízení provozu kotle K8 a jeho bezpečný provoz. Jemná armatura bude dodána včetně výstupních protipřírub (netýká se armatur, které jsou součástí vnitřního zapojení kotle K8).

###### Parní buben

pojistný ventil

ventil odluhu

ventil odkalu

stavoznak hladiny vody v bubnu

###### Zařízení pro provoz bez trvalého dozoru (BoSB, 24 h)

Není Předmětem Díla, kotel K8 nebude navržen pro provoz bez trvalého dozoru.

###### Příčný sběrač / podélný sběrač kotle K8

Dolní podélné a příčné komory stěn výparníku budou opatřeny odkalovacím potrubím a svedeny do sběrače odluhu a odkalu, který bude vybaven odkalovacími ventily. Výstup z nového sběrače odluhu a odkalu bude napojen potrubím do nového společného expanderu odluhu a odkalu.

###### Napájení kotle K8

regulační armatura napájecí hlavy kotle K8 (2x 100%)

měření průtoku napájecí vody (stanovené měřidlo)

###### Přehřívák

Každá souprava vstřikování napájecí vody bude v následující konfiguraci:

kompletní sprchový chladič

regulační armatura chladiče

měření průtoku vstřikové vody (stanovené měřidlo)

###### Hlavní trasa páry a okruh najetí (výstupní parovod)

hlavní uzavírací armatura kotle K8,

pojistný ventil,

redukční (regulační) ventil,

najížděcí (uzavírací) ventil,

měření průtoku přehřáté páry (stanovené měřidlo),

souprava odvodnění kondenzátu.

###### Čištění teplosměnných ploch (ofukovače)

hlavní uzavírací armatura,

uzavírací armatura každé sekce ofukovačů,

bude-li to potřeba, armatury pro redukci tlaku páry,

souprava odvodnění kondenzátu.

###### Vzorkování

Kotel K8 bude vybaven ručními vzorkovači pro vzorkování následujících médií:

napájecí voda (není Předmětem Díla),

kotelní voda,

sytá pára (není Předmětem Díla),

přehřátá pára.

Kondenzát ze vzorkovačů bude vypouštěn do splavovacího žlabu.

Chladící voda z chladiče vzorkovačů bude vracena do rozdělovače filtrované chladicí vody v předúpravně vody ve VH - viz čl. 9.12 tohoto dokumentu.

##### Hrubá armatura kotle K8 (čistící, přístupové a kontrolní průlezy)

Kotel K8 bude vybaven všemi nezbytnými přístupovými a kontrolními dvířky do vnitřního prostoru kotle - typy a rozměry dle ČSN EN 12952, které umožní snadný přístup pro vizuální kontrolu, měření, údržbu, čištění a provádění revizí v:

parním prostoru,

vodním prostoru,

spalovací komoře a spalinovém traktu.

Objednatel požaduje provedení minimálně 1 kusu hlavního přístupového otvoru do prostoru spalovací komory v následujícím provedení: otvor ve tvaru písmene "O", šířka otvoru 500 mm, výška otvoru 1 000 mm.

Všechny prostupy stěnou kotle K8 pro umístění jednotlivých částí hrubé armatury budou utěsněny. Jednotlivé vstupy a průlezy musí odpovídat velikostí svému určení.

Pro sledování průběhu spalování ve spalovací komoře bude kotel K8 nad roštem vybaven několika průhledy (kukátky). U průhledů bude zajištěno jejich snadné otevírání a zavírání s patřičnou životností a těsnící funkcí.

Na straně vody budou dolní komory stěn u výparníku opatřeny kontrolními nástavky (otvory) nebo zaslepenými přírubami pro kontrolu čistoty komor.

##### Zařízení pro provoz bez trvalého dozoru (BoSB, 24 h)

Není Předmětem Díla, kotel K8 nebude navržen pro provoz bez trvalého dozoru.

#### Systém napájení kotle K8

Napájecí vodu pro kotel K8 budou dodávat stávající elektro napájecí čerpadla č. 13 a 14, která jsou vybavena FM. Množství napájecí vody je tedy regulováno otáčkami napájecích čerpadel, pomocí frekvenčního měniče.

Předmět Díla, pokud se týká systému napájení kotle K8, začíná na společném výstupním potrubí od středotlakých elektro napájecích čerpadel č. 13 a 14, uprostřed východní stěny kotelny K1÷3, kóta 2,5 m, viz článek 9.4 tohoto dokumentu a pokračuje potrubím napájecí vody k napájecí hlavě kotle K8.

##### Napájecí hlava kotle K8

Napájecí hlava kotle bude:

vybavena uzavírací a regulační armaturou ( 2x 100 %), která umožní plynulou a stabilní regulaci tlaku napájecí vody. V případě neprovozování napájecího čerpadla s regulací frekvenčním měničem se předpokládá regulace tlaku napájecí vody regulačním ventilem na napájecí hlavě kotle K8.

vybavena průtokoměrem měřícím průtok napájecí vody do kotle K8 (stanovené měřidlo).

vybavena návarky pro měření parametrů napájecí vody.

#### Startovací hořák kotle K8 + příslušenství

Kotel K8 bude vybaven startovacím hořákem pro uvedení kotle do provozu ze studeného stavu.

Palivem pro startovací hořák bude zemní plyn - viz čl. 7.3 tohoto dokumentu. Předmět Díla začíná na stávajícím plynovodním potrubí 0,1 MPa(p) v jihovýchodním rohu kotelny K1÷3, kota 5 m, před odbočkou (po směru toku media) plynovodu DN 150 pro kotelnu K11÷13, viz článek 9.2 tohoto dokumentu, odkud Zhotovitel provede plynovou přípojku pro startovací hořák kotle K8.

Zhotovitel dodá v rámci Předmětu Díla startovací hořák s veškerým potřebným příslušenstvím, tj. zejména:

hořák s řízením a ovládáním,

požární a bezpečnostní zařízení, blokády,

bezpečnostní výbava,

příslušenství hořáku:

plynový filtr,

plynoměr s přepočítávačem spotřeby plynu pro měření množství zemního plynu spotřebovaného v hořáku (stanovené měřidlo),

odstavení hořáku s blokujícím uzávěrem,

redukční zařízení plynu (je-li potřeba), atd.

### Ostatní provozní zařízení

#### Zařízení spalovacího vzduchu

##### Potrubí sání a vzduchovody

Přívodní potrubí sání spalovacího vzduchu k ventilátorům (vzduch primární, sekundární, terciární, případně pohazovací) bude provedeno z vnitřního prostoru kotelny K1÷3 (nejvyšší úrovně kotelny, vč. sacího trychtýře).

Nová potrubí budou provedena z ocelového plechu, budou vyztužena a opatřena kompenzačními kusy, uzavíracími a regulačními armaturami, vstupními otvory, závěsy, podpěrami, vedením, těsnícím a spojovacím materiálem. V případě použití čtyřhranných kanálů se požaduje vyztužení vzhledem k tuhosti konstrukce.

##### Ventilátor primárního vzduchu

Ventilátor primárního vzduchu bude zajišťovat přívod dostatečného množství spalovacího vzduchu pod rošt a bude vybaven frekvenčním měničem pro regulaci množství vzduchu.

Ventilátor bude vybaven tlumičem hluku a tlumičem sání. Dále bude vybaven kompenzátory, měřením množství vzduchu s uzavírací klapkou (uzavřena pokud není výkon, nebo je-li to potřeba), tepelnými izolacemi, měřením tlaku před a za ventilátorem.

Regulace ventilátoru prováděná řízením otáček pohonu ventilátoru frekvenčním měničem musí přizpůsobit velikost průtoku vzdušiny požadovanému výkonu kotle K8.

##### Ventilátor sekundárního vzduchu

Ventilátor sekundárního vzduchu bude zajišťovat přívod dostatečného množství spalovacího vzduchu nad rošt do spalovací komory a bude vybaven frekvenčním měničem pro regulaci množství vzduchu.

Ventilátor bude vybaven tlumičem hluku, tlumičem sání, kompenzátory, měřením množství vzduchu s uzavírací klapkou (uzavřena pokud není výkon, nebo je-li to potřeba), tepelnými izolacemi, měřením tlaku před a za ventilátorem.

Regulace ventilátoru prováděná řízením otáček pohonu ventilátoru frekvenčním měničem musí přizpůsobit velikost průtoku vzdušiny požadovanému výkonu kotle K8.

##### Ventilátor pohazovacího (terciárního) vzduchu

Ventilátor pohazovacího (terciárního) vzduchu (bude-li potřeba) bude zajišťovat přívod dostatečného množství pohazovacího vzduchu pro pohazování paliva na rošt a nemusí být vybaven frekvenčním měničem pro regulaci množství vzduchu.

Ventilátor bude vybaven tlumičem hluku, tlumičem sání, kompenzátory, měřením množství vzduchu s uzavírací klapkou na sání ventilátoru (uzavřena pokud není výkon, nebo je-li to potřeba), tepelnými izolacemi, měřením tlaku před a za ventilátorem.

##### Tlumiče hluku

Veškeré nasávací otvory zařízení spalovacího a pohazovacího vzduchu budou osazeny tlumiči hluku.

#### Spalinový systém kotle

Hlavní části spalinového systému kotle K8:

spalinovod mezi kotlem K8 a tkaninovým filtrem,

tkaninový filtr,

spalinovod mezi tkaninovým filtrem a spalinovým ventilátorem,

spalinový ventilátor,

spalinovod mezi spalinovým ventilátorem a komínem kotle K4,

tlumič hluku spalinovodu,

ventilátor recirkulace spalin,

potrubí recirkulace spalin,

komín.

##### Spalinovod mezi kotlem K8 a tkaninovým filtrem

Předmětem Díla je trasa spalinovodu mezi výstupní přírubou spalin z kotle K8 a novou vstupní přírubou spalin do stávajícího tkaninového filtru. Spalinovod bude vstupovat do stávajícího tkaninového filtru z opačné strany než dnes, tj. ve směru od strojovny (ze severu).

Spalinovod bude řešen tak, aby nedocházelo k lokálnímu usazování popílku.

Potrubí spalinovodu bude vyrobeno z ocelového plechu tloušťky minimálně 5 mm. V případě použití čtyřhranných kanálů se požaduje vyztužení vzhledem k tuhosti konstrukce.

Potrubí bude opatřeno kontrolními otvory, kompenzačními kusy, závěsy, podpěrami, vedením, těsnícím a spojovacím materiálem.

##### Tkaninový filtr

Předmětem Díla je dále popsaná rekonstrukce stávajícího tkaninového filtru.

Objednatel požaduje provést rekonstrukci jedné (levé) poloviny stávajícího tkaninového filtru, a to tak, aby 100% výkonu jedné poloviny filtru po rekonstrukci odpovídalo 100% tepelného výkonu kotle K8. Znamená to, že každá ze dvou rekonstruovaných sekcí tkaninového filtru (21, 22) bude muset zajistit 50% jmenovitého výkonu kotle K8. Obě sekce filtru budou, tak jako doposud, na sobě nezávislé, tzn. za provozu libovolně odstavitelné dle požadavku provozu tak, aby bylo možné v případě potřeby provést výměnu filtračních hadic postupně v každé jednotlivé sekci zvlášť za plného provozu sekce druhé.

V rámci rekonstrukce filtru požaduje Objednatel zachovat u filtru stávající plně automatický systém provozu filtru. Filtr musí tedy i nadále umožňovat:

regeneraci filtračních hadic krátkými pulsy stlačeného vzduchu (tzv. puls-jet)

regeneraci filtračních hadic za stálého provozu, kdy čištěné spaliny proudí přes filtrační hadice, které jsou regenerovány (tzv. on-line) - postupná regenerace jednotlivých řad hadic v sekci v závislosti na tlakové ztrátě filtru nebo v pevném časovém režimu.

Repasovaný filtr musí zajistit splnění emisního limitu TZL uvedeného v čl. 10.1 tohoto dokumentu.

Výkresová dokumentace, dispoziční řešení a MPP stávajícího tkaninového filtru - viz článek 5.2.1.4.3.2 tohoto dokumentu.

Předmětem repase tkaninového filtru je zejména:

2 ks rotační klapky pro přívod znečištěných spalin do 2 pravých sekcí (11, 12) tkaninového filtru přivařit, zavařit

Výměna trubkovnice (dělící roviny) půdorysně kryjící výsypku dané sekce (dělící rovina v místě talířových ventilů vyměněna nebude), 1 ks/sekci, celkem 2 sekce

Výměna komor čistých spalin, 1 ks/sekci, celkem 2 sekce

Výměna pochozích vík komor čistých spalin (vč. izolace), min. 2 ks/sekci, celkem 2 sekce

D+M filtračních hadic, celkem 2 sekce

D+M podpůrných drátěných košů filtračních hadic, vč. snap rings (pojistných kroužků), vč. venturiho trubic, celkem 2 sekce

D+M nového by-passu mezi potrubím znečištěných a čistých spalin filtru, včetně nového těsného by-passového uzávěru (propojujícího potrubí znečištěných a čistých spalin filtru)

Zaslepení stáv. by-passu filtru

Výměna vzdušníků, min. 1 ks/sekci, celkem 2 sekce

Výměna membránových ventilů (dvojitá membrána), vč. výměny solenoidových ventilů pro ovládání membránových ventilů (tzv. čistící ventily), celkem 2 sekce

Výměna proplachových (profukovacích) trubek, celkem 2 sekce

Zaslepení vstupního potrubí znečištěných spalin do skříně filtru

D+M nové vstupní příruby znečištěných spalin do skříně filtru (z protilehlé, opačné strany než stávající provedení) a případná úprava stávajícího potrubí znečištěných spalin uvnitř skříně filtru

Demontáž příčného (sběrného) šnekového dopravníku filtru odvádějícího popílek z filtru (dopravuje popílek z pravé strany filtru na levou stranu filtru na vstup do mezizásobníku popílku umístěného na levé straně filtru)

D+M tlakově odděleného uzávěru (turniketu) pod výsypkou tkaninového filtru č. 22, 2 ks mezikusu, vertikální posunutí podélného šnekového dopravníku levé části filtru a případně posunutím vyvolané místní úpravy - vše v souladu s Přílohou č. 61 SoD (TF_výkres-osazení turniketu popílku).

Podélný šnekový dopravník pravé části filtru - trvale odstavit z provozu, ponechat na stávající pozici

Demontáž a zpětná montáž střešního přístřešku filtru (penthouse filtru) s veškerým příslušenstvím, které je v přístřešku umístěno, v nezbytném rozsahu (pravděpodobně až k rovině pochozích vík filtru - posoudí uchazeč před předložením nabídky) tak, aby bylo možné provést veškeré požadované dodávky a práce na filtru

Odvod popelovin z tkaninového filtru, počínaje mezizásobníkem popílku, zůstává stávající, beze změn, není Předmětem Díla.

##### Spalinovod mezi tkaninovým filtrem a spalinovým ventilátorem

Na základě technických podkladů uvedených v tomto dokumentu (zejména čl. 5.2.1.4.3.2) uchazeč posoudí technické parametry (zejména rychlosti, tlakové ztráty, apod.) ve stávajícím spalinovodu a sdělí Objednateli zda:

stávající spalinovod vyhovuje novým podmínkám provozu, nebo zda

stávající spalinovod nevyhovuje novým podmínkám provozu a je třeba jej nahradit spalinovodem novým. V takovém případě doloží uchazeč Objednateli výpočet poměrů ve stávajícím spalinovodu a uvede v nabídce cenu nového spalinovodu.

Pro případné ocenění nového spalinovodu platí obdobné podmínky jako v čl. 10.1.2.2.1 tohoto dokumentu.

##### Spalinový ventilátor

Na základě technických podkladů uvedených v tomto dokumentu (zejména čl. 5.2.1.4.3.2) uchazeč posoudí technické parametry stávajícího spalinového ventilátoru vč. pohonu elektromotorem a sdělí Objednateli zda:

stávající spalinový ventilátor vyhovuje novým podmínkám provozu, nebo zda

stávající spalinový ventilátor nevyhovuje novým podmínkám provozu a je třeba jej nahradit novým spalinovým ventilátorem. V takovém případě doloží uchazeč Objednateli výpočet stávajícího spalinového ventilátoru a uvede v nabídce cenu nového ventilátoru.

Pro případné ocenění nového spalinového ventilátoru platí, že:

spalinový ventilátor musí zajistit bezpečný a spolehlivý odvod spalin. Spalinový ventilátor musí odolávat pracovním teplotám, abrazi, korozi a produktům vzniklým spalováním všech druhů specifikovaných paliv.

ventilátor bude vybaven bezpečnostním zařízením, tlumičem chvění a vibrací, tlumičem hluku, kompenzátory, tepelnými izolacemi. Konstrukce ventilátoru musí umožnit snadnou kontrolu a údržbu (čištění).

regulace řízení otáček elektromotoru ventilátoru bude zajištěna frekvenčním měničem a bude je udržovat v oblasti max. účinnosti.

objednatel požaduje provoz ventilátoru i při poruše frekvenčního měniče.

##### Spalinovod mezi spalinovým ventilátorem a komínem kotle K4

Na základě technických podkladů uvedených v tomto dokumentu (zejména čl. 5.2.1.4.3.2) uchazeč posoudí technické parametry (zejména rychlosti, tlakové ztráty, apod.) ve stávajícím spalinovodu a sdělí Objednateli zda:

stávající spalinovod vyhovuje novým podmínkám provozu, nebo zda

stávající spalinovod nevyhovuje novým podmínkám provozu a je třeba jej nahradit spalinovodem novým. V takovém případě doloží uchazeč Objednateli výpočet poměrů ve stávajícím spalinovodu a uvede v nabídce cenu nového spalinovodu.

Pro případné ocenění nového spalinovodu platí obdobné podmínky jako v čl. 10.1.2.2.1 tohoto dokumentu, přičemž v Předmětu Díla musí být zahrnuta i instalace měřících míst pro zjišťování množství spalin, emisí, ověřování a provádění garančních e emisních měření a dalších parametrů, s ohledem na jejich ideální umístění nebo známý profil podložený výpočtem.

##### Tlumič hluku spalinovodu mezi spalinovým ventilátorem a komínem kotle K4

Bude-li to zapotřebí, vybaví Zhotovitel nový spalinovod mezi spalinovým ventilátorem a komínem kotle K4 tlumičem hluku.

##### Ventilátor recirkulace spalin

Ventilátor recirkulace spalin bude dopravovat spaliny zpět od spalinovodu za spalinovým ventilátorem do prostoru spalovací komory kotle. Ventilátor recirkulace spalin musí odolávat pracovním teplotám, abrazi, korozi a produktům vzniklým spalováním všech druhů specifikovaných paliv.

Ventilátor bude vybaven bezpečnostním zařízením, tlumičem chvění a vibrací, tlumičem hluku, kompenzátory, uzavírací klapkou (uzavřena pokud není výkon, nebo je-li to potřeba), tepelnými izolacemi. Konstrukce ventilátoru musí umožnit snadnou kontrolu a údržbu (čištění).

Regulace ventilátoru bude prováděna řízením otáček pohonu ventilátoru frekvenčním měničem.

##### Potrubí recirkulace spalin

Potrubí recirkulace spalin bude vyvedeno za spalinovým ventilátorem a zaústěno do spalovací komory kotle K8. Zde spaliny slouží ke snížení teploty ve spalovací komoře a tím ke snížení tvorby NOx.

Trasa recirkulace spalin bude řešena tak, aby nedocházelo k lokálnímu usazování popílku.

Potrubí recirkulace spalin bude vyrobeno z ocelového plechu tloušťky minimálně 4 mm. V případě použití čtyřhranných kanálů se požaduje vyztužení vzhledem k tuhosti konstrukce.

Potrubí bude opatřeno kontrolními otvory, kompenzačními kusy, závěsy, podpěrami, vedením, těsnícím a spojovacím materiálem a měřením množství recirkulovaných spalin.

##### Komín

Není Předmětem Díla. Pro odvod spalin bude použit stávající zděný komín výšky 102 m - viz čl. 5.1.7.1 tohoto dokumentu.

#### Keramické materiály, vyzdívky

##### Vyzdívky

Všude tam, kde je to potřebné, bude kotel K8 vybaven vyzdívkou o potřebných vlastnostech (odolnost vůči teplotám, chemická odolnost a vysoká pevnost).

Vyzdívka kotle K8 bude navržena a provedena tak, aby dovolovala tepelné dilatace.

Určení tloušťky šamotové (žáruvzdorné) vyzdívky vyplyne z tepelně-technických požadavků.

Pro utěsnění dilatačních spár, bude použit materiál s vysokou tepelnou a chemickou odolností, neobsahující azbest.

Součástí kapitoly "Keramické materiály (vyzdívky)" je:

vypracování konstrukčních výkresů žáruvzdorných částí, včetně všech nezbytných částí a detailů pro kompletní realizaci vyzdívky na bázi vhodných základních výkresů,

dodávka materiálových listů ohledně chemických a fyzikálních vlastností zvolených materiálů,

předložení výpočtů přestupu tepla pro celý rozsah vyzdívek,

předložení teplotního zatěžovacího grafu jakožto průvodce pro sušení a zahřívání vyzdívek,

montáž vyzdívek včetně dodávky materiálu a stavební mechanizace,

předvedení strojů a zařízení Objednateli, jako např. zařízení na řezání cihel, míchací zařízení, vstřikovací stroje, atd., které jsou nezbytné pro realizaci prací,

dodávka a doprava všeho opotřebitelného vybavení (diamantové řezací kotouče, brusné kotouče, atd.), potřebného pro provedení prací,

ohřívání a vysušení vyzdívek (až do fáze připravení k použití).

#### Odvod popele a strusky z roštu (odstruskování)

Popel a struska z roštu bude automaticky odváděn pomocí mokrého vynašeče popele do splavovacího žlabu. Tuto trasu vybaví Zhotovitel stávajícím drtičem popele a strusky, který zajistí maximální rozměr rozdrcených částic popele a strusky menší než 15 mm.

Provedení zařízení na odvod popele a strusky musí být bezprašné.

Zařízení na odvod popele a strusky z roštu musí zajistit těsnost proti přisávání vzduchu do kotle K8.

Dopravní cesty odstruskování musí zajistit vysokou míru odolnosti proti abrazi a opotřebení.

Součástí trasy popele a strusky bude odběrné místo popele a strusky.

#### Odvod popílku z kotle, který nebude recirkulován do spalovací komory kotle

Jedná se o popílek z výsypek pod roštem kotle, který bude zaveden do mokrého vynašeče popele a strusky a odtud dále do splavovacího žlabu. Zhotovitel navrhne taková opatření, aby nedocházelo k zarůstání příslušných výsypek popílkem.

Materiál dopravních cest popílku bude odolávat dopravovaným médiím.

Provedení zařízení na odvod popílku musí být bezprašné.

Součástí trasy popílku bude odběrné místo popílku.

#### Odvod popílku z kotle, který bude recirkulován do spalovací komory kotle

Jedná se o popílek z výsypek tahů kotle K8.

Popílek z kotle K8 určený k recirkulaci popílku bude automaticky dopravován z důvodu dodatečného spálení neshořelých částic úletu (paliva) ve spalinách zpět do spalovací komory kotle K8 nad rošt. Recirkulovaný popílek bude zpět do kotle K8 dopravován přes tlakově oddělený uzávěr (turniket):

šnekovými dopravníky nebo

pneumaticky nebo

kombinací obou uvedených způsobů.

V případě použití pneumatické dopravy recirkulovaného popílku dodá Zhotovitel samostatný ventilátor recirkulace popílku, který bude nasávat spaliny za spalinovým ventilátorem a dopraví spaliny do příslušného směšovacího kusu, odkud bude směs popílku a spalin dopravována potrubím recirkulace popílku do spalovací komory kotle K8 nad rošt.

Materiál dopravních cest recirkulace popílku bude odolávat dopravovaným médiím.

Provedení zařízení na recirkulaci popílku musí být bezprašné.

Součástí trasy popílku bude odběrné místo popílku.

#### Čištění teplosměnných ploch

Kotel K8 musí být vybaven automatickým zařízením na čištění konvekčních výhřevných ploch od tuhých zbytků spalování - ofukování parou za provozu kotle. Ofukovače budou umístěny před výhřevnými plochami ve směru proudění spalin. Pro čištění přehříváku páry budou instalovány výsuvné ofukovače, pro čištění ohříváku vody a ohříváku vzduchu budou instalovány pevné ofukovače. Pro ofukování bude použita pára o vhodných parametrech navržených Zhotovitelem.

Ofukovače budou umístěny tak, aby byla zajištěna co největší životnost a zároveň efektivita čištění (budou instalovány v místech zanášení tak, aby neomezovaly provoz kotle K8 a zároveň byly chráněny proti poškození).

Instalace každého ofukovače zahrnuje mechanismus pohonu, kompletní el.  připojení, nezbytné armatury, ovládací prvky, přívod ofukovací páry, případnou redukci tlaku ofukovací páry, odvodnění, izolace, obslužné plošiny, …

#### Expandér odluhu a odkalu

Předmětem Díla je společný expandér odluhu a odkalu a veškeré trasy odluhu a odkalu mezi kotlem a expandérem a trasy vyexpandované páry a vyexpandovaného kondenzátu z expandéru.

Expandér bude válcová, volně stojící tlaková nádoba, umístěná v blízkosti sestavy kotle K8, určená k expanzi (uvolnění) tlaku kotelní vody odváděné z

bubnu kotle K8 (solný roztok kotelní vody = odluh),

bubnu kotle a dolní podélné a příčné komory stěn výparníku kotle K8 (odkal).

Obě trasy (odluh, odkal) budou zavedeny do společného sběrače odluhu a odkalu, který bude vybaven ventily odluhu a odkalu. Výstup z nového sběrače odluhu a odkalu bude napojen potrubím do nového společného expanderu odluhu a odkalu. Požadované principiální provedení zapojení odluhu a odkalu - viz Příloha č. 30 SoD.

V expandéru odluhu a odkalu vzniká:

vyexpandovaná pára z odluhu a odkalu, která bude Zhotovitelem zavedena do stávajícího parního potrubí vlastní spotřeby tepla 0,44 MPa(a) v kotelně K1÷3,

vyexpandovaný kondenzát odluhu a odkalu, který bude Zhotovitelem zaveden do splavovacího žlabu,

- viz článek  9.7 tohoto dokumentu.

#### Chlazení sestavy kotle K8

Bude-li to nutné, dodá Zhotovitel systém chlazení sestavy kotle.

#### Redukce NOx ve spalinách

Předmětem Díla je kompletní technologie pro denitrifikaci spalin kotle (Objednatel předpokládá technologii SNCR), která zajistí požadované hodnoty výstupních koncentrací NOx ve spalinách.

Systém SNCR musí používat jako pracovní látku chemikálii s obchodním názvem Satamin 3711 nebo obdobnou (dále jen "provozní chemikálie SNCR" nebo "Satamin", ne čpavek), dále ředicí vodu a stlačený vzduch.

Systém SNCR bude:

vstřikovat vytvořenou směs Sataminu a ředicí vody do spalovací komory do prostoru nad rošt,

pracovat v plně automatickém provozu bez nároku na trvalou obsluhu,

automaticky řízen v závislosti na kontinuálním měření koncentrace NOx ve spalinách,

odolávat pracovním teplotám, abrazi, korozi a produktům technologie redukce NOx,

zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod médií,

bránit zanášení v potrubních a dopravních cestách,

umožňovat snadnou kontrolu, údržbu a čištění,

pracovat v oblasti max. účinnosti (točivé stroje, využití dopravního vzduchu a jiné).

Při provozu zařízení bude Satamin dopravován autocisternami do stáčiště chemikálií v areálu TNA, viz článek 9.24 tohoto dokumentu, kam Zhotovitel osadí potřebné zařízení pro stáčení Sataminu z autocisterny.

Zásobní nádrž Sataminu umístí Zhotovitel do prostoru kotelny K1÷3 (místo umístění může být změněno po dohodě s Objednatelem).

Kapacita zásobní nádrže Sataminu musí být navržena pro provozní dobu minimálně ve výši 750 hodin při jmenovitém výkonu kotle K8, s tím, že objem nádrže nesmí být menší než 30 m3.

### Potrubí

Veškerá příslušná potrubí Předmětu Díla vč. uložení (pára, voda, kondenzát, odluh, odkal, stlačený vzduch, spalovací vzduch, spaliny, struska, popel, popílek, zemní plyn, Satamin, atd.) pro PS 01 v rozsahu vyplývajícím z čl. 9 tohoto dokumentu (Hranice Díla).

### Armatury

Veškeré příslušné armatury Předmětu Díla (pára, voda, kondenzát, odluh, odkal, stlačený vzduch, spalovací vzduch, spaliny, struska, popel, popílek, zemní plyn, Satamin, atd.) pro PS 01 v rozsahu vyplývajícím z čl. 9 tohoto dokumentu (Hranice Díla) s výjimkou armatur uvedených v čl. 10.1.1.6 tohoto dokumentu.

### Izolace

Veškeré příslušné izolace pro PS 01 v rozsahu vyplývajícím z čl. 9 tohoto dokumentu (Hranice Díla).

Tloušťka izolace a tepelná vodivost použitých tepelných izolací musí být v souladu s ČSN 07 0620, ČSN 07 0302, ČSN 07 0305, ČSN EN 12952-15, vyhl. č. 193/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Měrná hmotnost použité tepelné izolace (minerální vlna) bude

navržena na teplotu oplechování +50°C při teplotě médionosné látky vyšší než 250°C minimálně 135 kg/m3,,

v ostatních případech 100 kg/m3.

Provedení izolace a oplechování musí zabraňovat zatékání vody.

U rekonstruovaných částí (zejména tkaninový filtr) budou v rámci demontážních a montážních prací stávající izolace včetně oplechování Zhotovitelem v potřebném rozsahu sejmuty a po provedení potřebných prací opět vráceny na své původní místo.

### Stlačený vzduch

Předmětem Díla je veškeré technologické zařízení pro rozvod a užití stlačeného vzduchu pro potřeby PS 01. Objednatel předpokládá, že výkonová kapacita stávající kompresorové stanice je dostatečná i pro celý Předmět Díla - viz čl. 5.2.4 tohoto dokumentu. Zhotovitel prověří výkonovou kapacitu stávající kompresorové stanice a v případě, že ji shledá jako nedostatečnou, nabídne a dodá technologické zařízení pro zvýšení kapacity kompresorovny.

### Ocelové konstrukce

#### Nosné a podpůrné ocelové konstrukce

Nosné a podpůrné ocelové konstrukce, včetně kotevních konstrukcí (protikusů), spojovacích kusů a podpěr (rošt, tahy kotle, spalinovody, parovody, apod.)

Stabilizace ocelové konstrukce pomocí výztuh ve svislém a vodorovném směru (vložené ztužující prvky).

#### Schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí

Schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí pro kontrolu, obsluhu, servis a údržbu.

### Protipožární zařízení

Protipožární zařízení u vnitřní dopravy paliva bude součástí svodek paliva do kotle. Objednatel předpokládá, že bude obsahovat pneumatická hradítka, oddělující podávání paliva do kotle od spalovací komory. Dále čidla zahoření, měření teploty a přívod požární vody do svodek.

## PS 02	Elektrotechnická zařízení (technologická část)

### Kompenzace účiníku

Objednatel nepožaduje provedení kompenzace účiníku.

### Vlastní spotřeba 500 V

#### Napájení

Veškerá elektrická zařízení technologické části Předmětu Díla budou napájena ze soustavy 3~50 Hz, 500 V / IT.

U elektromotorů s příkonem nad 20 kW řízených FM Předmětu Díla v průběhu krátkodobé ztráty napětí (kratší než 3 sekundy) zajistí Zhotovitel překlenutí této určené doby tak, aby nedošlo k vypnutí těchto spotřebičů a odstavení kotle.

##### Nová zařízení technologické části Předmětu Díla

Nová zařízení technologické části Předmětu Díla budou napájena následovně:

nová zařízení požaduje Objednatel napájet ze samostatného nového silového rozvaděče, umístěného v blízkosti PS 01, který bude napájen dvěma nezávislými přívody:

přívod 1_samostatné kabelové vedení z rozvodny R 0,5 kV, sekce A nebo B nebo C (konkrétní sekce vyplyne z projektu elektro),

přívod 2_samostatné kabelové vedení z rozvodny R 0,5 kV, sekce A nebo B nebo C (konkrétní sekce vyplyne z projektu elektro).

případný nový spalinový ventilátor bude napájen ze stávajícího přívodu.

nový tlakově oddělený uzávěr (turniket) pod výsypkou tkaninového filtru sekce č. 22 požaduje Objednatel nově napájet ze stávajícího elektro rozvaděče tkaninového filtru RM12, část 1, RM01 umístěného v kompresorovně tkaninového filtru.

##### Stávající zařízení technologické části Předmětu Díla

Stávající zařízení technologické části Předmětu Díla budou napájena následovně:

stávající zařízení zůstanou napájena stávajícím způsobem.

výjimku tvoří zejména:

případně použité redlery č. 3 a 4 (dopravníky) vnitřní dopravy paliva

případně další zařízení, které vyplyne z DPS

#### Rozsah dodávek a prací

Níže je uveden minimální přehled dodávek a prací:

Kompletní dodávka a montáž rozvaděčů včetně výzbroje.

Kompletní dodávka a montáž elektropohonů a zařízení dle strojní technologie.

Kompletní dodávka a montáž kabeláže (kabely, kabelové lávky, instalační materiál) pro napájení, ovládání a měření instalovaných pohonů a zařízení.

Kompletní dodávka a montáž místních ovládacích skříněk (deblokačních skříněk) pro místní a dálkové ovládání motorů (čerpadel, ventilátorů, dopravníků) a elektropohonů armatur.

Úpravy v rozvodně R 0,5 kV - viz níže.

#### Úpravy v rozvodně R 0,5 kV

Zhotovitel provede následující úpravy sekcí A, B, C:

potřebnou výzbroj projektem dotčených polí.

dále jen "upravená pole".

### Napájení 110 V DC

Teplárna je vybavena dostatečným samostatným zdrojem 110 V DC. Napojovací bod - viz článek 9.28 tohoto dokumentu.

Je požadováno připojení následujících elektrických zařízení Předmětu Díla na napájení 110 V DC:

případné ovládací obvody v rozvodnách NN,

případně ostatní technologie dle uvážení Zhotovitele.

### Zálohované napájení 230 V AC

Stávající technologická zařízení používaná v TNA využívají zálohované napájení 230 V AC pro napájení bezpečnostních vypínacích okruhů a ŘS. Elektrozařízení nových technologických částí Předmětu Díla budou Zhotovitelem začleněna do těchto okruhů. Napojovací bod - viz článek 9.29 tohoto dokumentu.

### Uzemnění, hromosvod

Veškerá elektrická zařízení a kovové prvky (zejména kovové potrubní rozvody, kovové konstrukční části objektů) nových částí Předmětu Díla Zhotovitel pospojí, uzemní a propojí se stávající zemnící soustavou. V prostorech zvlášť nebezpečných se provede doplňující místní pospojování. Provedení pospojování musí vyhovovat normám ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení, u kterých hrozí poškození bludnými proudy, budou přiměřeně chráněna.

### Frekvenční měniče pohonů

Blíže viz Příloha č. 1b SoD.

## PS 03	Systém kontroly a řízení (SKŘ), MaR
(technologická část)

Předmětem Díla je

dodávka SKŘ, MaR pro řízení a monitorování veškerého nového zařízení technologické části Předmětu Díla

úprava SKŘ, MaR pro řízení a monitorování veškerého stávajícího zařízení dotčeného realizací nového zařízení technologické části Předmětu Díla, přičemž výjimku tvoří zejména:

úprava aplikačního SW a vizualizačního SW pro rekonstruovanou část tkaninového filtru (Objednatel zajistí vlastními silami, kromě vazeb na kotel K8)

SKŘ se bude skládat z:

- vlastního řídicího systému (ŘS), obsahujícího:

rozvaděče,

napájecí zdroje,

PLC (vana PLC, CPU, komunikační desky pro CPU),

stanice s I/O moduly (AI, AO, DI, DO), včetně komunikačních a napájecích modulů,

prvků polní instrumentace (včetně pohonů akčních členů),

nadřazeného systému řízení (úprava příslušného HW a SW),

kabeláže (kabely, kabelové žlaby, převodníky optických signálů, instalační materiál, atd.),

kamerový systém CCTV (rozšíření).

### Napájení SKŘ, MaR

#### Komponenty SKŘ, MaR uvedené v čl. 10.3 a) a 10.3 c)

Komponenty SKŘ, MaR uvedené v čl.

10.3 a) (vlastní řídicí systém) a

10.3 c) (nadřazený systém řízení)

budou napájeny zálohovaným napájením 230 V ze stávajícího rozvaděče - viz čl. 9.33 tohoto dokumentu.

#### Komponenty SKŘ, MaR uvedené v čl. 10.3 b)

##### Nové komponenty SKŘ, MaR Předmětu Díla

Nové komponenty Předmětu Díla požaduje Objednatel napájet z přívodu vlastní spotřeby 500 V v silovém rozvaděči v PS 01 - viz čl. 10.2.2.1.1 tohoto dokumentu.

##### Stávající komponenty SKŘ, MaR Předmětu Díla

Stávající komponenty Předmětu Díla požaduje Objednatel napájet ze stávajících silových rozvaděčů - viz čl. 10.2.2.1.2 tohoto dokumentu.

#### Záložní zdroj lokálního napájení (UPS)

Není Předmětem Díla.

### Řídicí systém (ŘS)

Řízení bude prováděno pomocí ŘS, který s nadřazeným systémem řízení komunikuje a bude komunikovat po metalických nebo optických kabelech průmyslovým ethernetem s protokolem Pernet (dále jen "komunikační sběrnice vyšší úrovně").

Komunikační sběrnice nižší úrovně, tj. komunikace mezi PLC a stanicemi s I/O moduly (případně přímo se sofistikovanými akčními členy nebo snímači), je a bude realizována protokolem ProfiBus DP (dále jen "komunikační sběrnice nižší úrovně").

Objednatel používá v současnosti v TNA rozsáhlý řídicí systém s PLC společnosti ZAT a.s. a I/O moduly B&R Automation - viz čl. 5.2.6 tohoto dokumentu.

PLC pro kotel K8 bude umístěn v samostatném rozvaděči MaR. PLC pro tkaninový filtr zůstane umístěn ve stávajícím rozvaděči TFA100, umístěném v kompresorovně tkaninového filtru. PLC budou komunikační sběrnicí propojeny do:

nadřazeného systému řízení,

stanic s I/O moduly.

ŘS bude zajišťovat:

zpracování měřících signálů z provozu,

spojité i sekvenční řízení,

funkci informačního systému pro potřeby provozu i údržby,

diagnostiku řízeného technologického zařízení, včetně ochran a

vlastní diagnostiku.

Systém bude pokrývat řídicí funkce od základní ruční úrovně řízení až po automatické řízení funkčních skupin, regulace, optimalizaci chodu Předmětu Díla, atd. Parametry Předmětu Díla budou v zadaném rozsahu udržovány v dovolených mezích automaticky, bez nutnosti zásahu operátora.

ŘS bude splňovat níže uvedené požadavky:

Bude sestaven v redundantní konfiguraci tak, aby byla zvýšena odolnost a zabezpečení systému pro řízení technologie proti poruše, stejně jako jsou provedeny ŘS ostatních stávajících technologií.

Jeho komponenty (CPU, I/O jednotky, napájecí zdroje, komponenty rozvaděčů, …) budou typové výrobky, určené pro průmyslové použití.

ŘS bude umožňovat oboustrannou komunikaci s navazujícími stávajícími technologiemi TNA.

Provedené úpravy SW musí být dodány plně vyvinuté, odladěné, nainstalované a otestované, schopné řídit komunikaci mezi všemi komponenty systému, vč. systému stávajícího. Budou obsahovat prostředky pro detekci a opravu chybných dat a diagnostiku pro lokalizaci závad.

Při vypracovávání aplikačního SW Zhotovitelem musí být dodržena koncepce tvorby blokových schémat algoritmů, popisů a sekvencí již vytvořených Objednatelem. Požadovaná koncepce blokových schémat algoritmů, popisů a sekvencí - viz Příloha č. 19 SoD.

ŘS bude poskytovat provoznímu personálu i personálu údržby všechny potřebné údaje ve srozumitelné formě, která zajistí bezpečný a ekonomický provoz Předmětu Díla.

Filozofie řízení zajistí maximální bezpečnost pro obsluhující a údržbářský personál a pro řízený proces. ŘS vytvoří předpoklad maximální životnosti řízené technologie.

Při jakékoliv kombinaci vstupních a výstupních dat nebo povelů operátora nesmí dojít k zablokování systému nebo jeho části.

Porucha systému nesmí vyvolat vyslání chybných povelů do technologie.

ŘS bude schopen používat pro značení prvků SKŘ, MaR a proměnných v systému alfanumerický kód (KKS kód) o délce min. 15 znaků.

Rezerva v počtu volných analogových a digitálních vstupů (včetně karet) - min. 20 % pro každý typ použitého vstupního signálu rovnoměrně rozprostřená v celém systému.

Rezerva v počtu volných analogových a digitálních výstupů (včetně karet) - min. 20 % pro každý typ použitého výstupního signálu rovnoměrně rozprostřená v celém systému.

Rezerva v paměti CPU - min. 20%.

Přesnost převodu a linearizace vstupních analogových signálů min. 0,2 %.

Veškeré přechody mezi různými režimy provozu budou plynulé.

### Polní instrumentace

Polní instrumentaci tvoří zejména čidla na měření teploty, tlaku, průtoku, hladiny, otáček, vodivosti, 02, vlhkosti, vibrací, polohy - blíže viz Příloha č. 1b SoD.

### Nadřazený systém řízení

Nadřazený systém řízení (HW i SW) bude využit ve stávající konfiguraci - viz čl. 5.2.6 tohoto dokumentu. Zhotovitel musí provést pouze HW a SW změny uvedené v následujících článcích 10.3.4.1 ÷ 10.3.4.3 tohoto dokumentu.

#### Historizační server

Databáze pro historizační server Wonderware Historian bude vytvořena na základě podkladů databáze pro InTouch.

V databázi datových bodů (signálů) historizačního serveru provede Zhotovitel následující SW úpravy:

##### U nového zařízení technologické části Předmětu Díla

rozšíření o datové body z Předmětu Díla

##### U stávajícího zařízení dotčeného realizací nového zařízení technologické části Předmětu Díla

Objednatel nepožaduje žádné SW úpravy

#### Operátorské pracoviště

Operátorské pracoviště směrem k operátorovi přenáší informace získané řídicím systémem v řízeném procesu a směrem od operátora přenáší povely na úroveň pro řízení procesu.

Ve stávající společné aplikaci InTouch provede Zhotovitel následující SW úpravy:

##### U nového zařízení technologické části Předmětu Díla

upraví databázi o datové body z nového zařízení technologické části Předmětu Díla (rozšířit o nové DB),

upraví vizualizaci, tzn. doplní nové zařízení technologické části Předmětu Díla - okna vizualizace s grafikou, ovládacími prvky pro řízení a displeji pro monitorování (rozšířit o nové).

##### U stávajícího zařízení dotčeného realizací nového zařízení technologické části Předmětu Díla

Objednatel nepožaduje žádné SW úpravy

#### Komunikační sběrnice vyšší úrovně

PLC nově dodaná v rámci Předmětu Díla musí být schopna komunikovat na komunikační sběrnici vyšší úrovně průmyslovým ethernetem protokolem Pernet.

### Kabeláže

Předmětem Díla je dodávka a montáž kabelů, kabelových žlabů, převodníků optických signálů, instalačního materiálu, atd.

Objednatel nepřipouští spojkování kabelů, a to ani v případě vynuceného přepojování stávajících zařízení SKŘ, MaR.

### Kamerový monitorovací systém (CCTV)

Součástí Předmětu Díla bude kamerový monitorovací systém.

#### Účel sledování pomocí CCTV

Účelem sledování pomocí CCTV je zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti Díla. CCTV musí umožnit provoznímu personálu včas reagovat na vznik potenciálně nežádoucích stavů na zařízení, minimalizovat případné dopady (škoda na majetku, únik média).

#### Sledovaná místa

pohled na vodoznaky kotle K8. Obraz z kamer musí být zaveden a zobrazen on-line na monitorech stávajícího kamerového systému v centrálním velínu.

#### Lhůta pro uchovávání záznamů

Záznam z kamer bude archivován (automaticky přepisovaná záznamová smyčka).

### Další požadavky na SKŘ, MaR

Systém SKŘ, MaR bude zhotoven v souladu s touto technickou specifikací. Přesný obsah a rozsah pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Předmětu Díla a jeho částí bude stanoven v DPS. Níže je uveden minimální přehled dodávek, prací a služeb.

#### PS 01 Sestava kotle K8 a ostatní provozní zařízení

##### Měření a vizualizace na operátorském pracovišti

Minimálním rozsahem měření a vizualizace na operátorském pracovišti systémem kontroly a řízení SKŘ, MaR je (výčet není úplný):

vizualizace kompletní technologie

měření hladiny paliva v ŽB zásobníku paliva v kotelně K4 (stáv.)

čidla zaplnění ŽB zásobníku paliva v kotelně K4 min/max (stáv.)

měření hladiny paliva v provozním zásobníku paliva (bude-li zásobník dodán)

měření hladin paliva v redlerech č. 3 a 4 (budou-li redlery použity)

čidla zaplnění provoz. zásobníku paliva min/max (bude-li zásobník dodán)

měření teploty napájecí vody na napájecí hlavě kotle (stanovené měřidlo)

měření teploty napájecí vody před EKO

měření teploty napájecí vody za EKO

měření teploty páry na výstupu z bubnu

měření teploty páry za přehřívákem

měření teploty páry mezi stupni přehříváku (před a za vstřikem)

měření teploty páry na výstupu z kotle K4 (stanovené měřidlo)

měření teploty nasávaného spalovacího vzduchu z prostoru kotelny K1÷3

měření teploty spalovacího vzduchu před sáním ventilátorů (primární, sekundární)

měření teplot primárního spalovacího vzduchu

měření teplot sekundárního spalovacího vzduchu

měření teplot ve spalovací komoře

měření teplot spalin na výstupu z kotle K8

měření teplot spalin na vstupu do tkaninového filtru (stáv., bude přemístěno)

měření teploty spalin před vstupem do komínu K4 (stáv.)

měření teploty_odvod popele a strusky z roštu (odstruskování)

měření teploty ložisek el. motorů, čerpadel a ventilátorů s příkonem nad 30 kW

měření tlaku napájecí vody na napájecí hlavě kotle K8

měření tlaku páry v bubnu

měření tlaku páry na výstupu z kotle K8

měření tlaku vstřikovací vody

měření tlaku (podtlaku) uvnitř kotle K8

měření tlaků primárního a sekundárního spalovacího vzduchu

měření tlaků spalin

měření hladiny vody v bubnu

měření množství napájecí vody do kotle K8 (stanovené měřidlo vč. matematického členu)

měření množství vstřikovací vody (stanovené měřidlo)

měření množství páry na výstupu z kotle K8 (stanovené měřidlo)

měření množství spalovacího vzduchu - sání primárního ventilátoru

měření množství spalovacího vzduchu - sání sekundárního ventilátoru

měření množství recirkulovaných spalin

měření množství ZP pro startovací hořák (s přepočítávačem)

měření otáček důležitých pohonů

měření otáček roštu

měření otáček mokrého vynašeče

měření otáček ventilátorů_zařízení spalovacího vzduchu

měření otáček ventilátorů_spalinový systém kotle

měření otáček ventilátorů_recirkulace popílku

měření O2 ve spalinách

měření NOx ve spalinách (SNCR)

měření SiO2 v přehřáté páře (stáv.)

měření proudového zatížení el. motorů vybavených FM

stav dopravy_odvod popele a strusky z roštu (odstruskování)

stav dopravy_ odvod popílku z kotle, který nebude recirkulován do spalovací komory kotle

stav dopravy_odvod popílku z kotle, který bude recirkulován do spalovací komory kotle

čidla zaplnění výsypek popílku tkaninového filtru (stáv., max.)

indikace chodu podélného šnekového dopravníku popílku levé části filtru (stáv.)

měření tlaku spalin za filtrem (stáv., bude přemístěno)

měření tlaku stlačeného vzduchu pro tlakovou regeneraci filtru (stáv.)

měření tlakové diference spalin před a za filtrem

signalizace výskytu ZP v kotelně K1÷3

signalizace poruchových stavů a překročení mezí

signalizace stavu armatur, čerpadel a linek dopravy paliva, popílku

a další důležitá měření a vizualizace potřebná k bezpečnému, spolehlivému a ekonomickému provozu Předmětu Díla.

##### Systém kontroly a řízení (SKŘ)

SKŘ musí zajistit mimo základní obsluhy provozních stavů (otvírání a zavírání armatur) a dalších obecných procesů a sekvencí, minimálně tyto automatické regulace:

potřebné bezpečnostní blokády

místní a dálkové ovládání jednotlivých částí

ruční regulace najetí kotle K8 v závislosti na najížděcí křivce

automatická regulace tlaku napájecí vody

automatická regulace výkonu kotle K8

automatická regulace podtlaku ve spalovací komoře (topeništi)

automatická regulace koncentrace O2 ve spalovací komoře (topeništi)

automatická regulace výstupní teploty páry

automatická regulace výstupního tlaku páry

automatická regulace linky dopravy paliva do kotle K8

automatické najíždění a odstavení linky dopravy paliva od pokynu operátora

start automatické sekvence pro najetí a odstavení startovacího hořáku z operátorské stanice umístěné na centrálním velínu obsluhou

automatická regulace poměru vzduch - palivo

automatická regulace otáček ventilátorů_zařízení spalovacího vzduchu

start automatické sekvence pro najetí a odstavení ventilátorů_zařízení spalovacího vzduchu

automatická regulace otáček ventilátorů_spalinový systém kotle

start automatické sekvence pro najetí a odstavení ventilátorů_spalinový systém kotle

automatická regulace otáček ventilátorů_recirkulace popílku

start automatické sekvence pro najetí a odstavení_recirkulace popílku

diagnostika_zařízení spalovacího vzduchu

diagnostika_spalinový systém kotle

start automatické sekvence dopravy strusky_odvod popele a strusky z roštu

automatická regulace hladiny vody v bubnu kotle

automatická regulace zařízení redukce NOx ve spalinách

místní a dálkové ovládání jednotlivých částí

ruční regulace najetí tkaninového filtru

automatická regulace diferenčního tlaku spalin před a za filtrem

automatická regulace teploty ve výsypkách sekcí tkaninového filtru

start sekvence automatického najetí a odstavení tkaninového filtru z operátorské stanice

diagnostika_tkaninový filtr

##### Ochranné systémy

Zhotovitel dodá sestavu kotle K8 a ostatní provozní zařízení vybavené ochranami v potřebném rozsahu, včetně potřebných vazeb na řídicí systém (výčet není úplný):

havarijní odstavení kotle K8 při výskytu ZP v kotelně K1÷3 pomocí stávající ústředny pro detekci výskytu ZP, kterou Zhotovitel doplní novými detektory (případně přemístí stávající) na potřebných místech. Ústředna s detektory bude tvořit systém pro zabezpečení kotelny proti úniku plynu. Ústředna je naprogramovaná tak, že sleduje překročení dvou úrovní detekovaného plynu. Na každé překročení nastavených úrovní reagují přepínací relé, která zajišťují:

signalizaci změny stavu při překročení první úrovně,

havarijní odstavení kotle a spuštění systému nucené ventilace při překročení druhé úrovně.

Informace o zapůsobení první i druhé úrovně překročení bezpečných hodnot koncentrace ZP v kotelně musí být zavedeny také do PLC a zobrazovány na monitorech operátorských stanic na centrálním velínu.

## SO 01	Úpravy budovy kotelny K1÷3

### Stavebně technická a konstrukční část

#### Základy

Základové konstrukce původního objektu kotelny K1÷3 zůstávají stávající, beze změny.

Nové základové prvky provede Zhotovitel pro novou technologii a zařízení kotelny K1÷3 ve stávajícím objektu. Základové konstrukce navrhne Zhotovitel na základě:

vlastního hydrogeologického průzkumu a

zatížení technologickým zařízením.

V Objednatelem navrženém místě umístění sestavy kotle K8 a ostatního provozního zařízení v kotelně K1÷3 byly historicky umístěny celkem 3 uhelné kotle K1, K2, K3, zbytky jejichž základových konstrukcí jsou dodnes v kotelně patrné. Zhotovitel tyto stávající základové konstrukce v projektem dotčeném rozsahu odstraní a provede nové, včetně izolace proti zemní vlhkosti. Předmětem Díla jsou zejména základy pro sestavu kotle K8  a ostatní provozní zařízení, včetně základu pro zásobní nádrž provozních chemikálií technologie redukce NOx umístěné v budově kotelny K1÷3. Blíže viz DSP.

#### Obvodový plášť

Pokud Zhotovitel bude muset provést montážní otvory z důvodu nastěhování technologie, po osazení technologie uvede obvodový plášť do původního stavu. Provedené opravy musí odpovídat stávajícímu provedení.

Předmětem Díla jsou rovněž stavební otvory pro (výčet nemusí být úplný):

systém vytápění a větrání objektu - viz článek 10.4.2 tohoto dokumentu (4 ks otvorů v severní obvodové stěně objektu; 2 ks otvorů ve východní stěně světlíku objektu),

spalinovod v západní stěně objektu mezi kotlem K8 a tkaninovým filtrem - viz článek 10.1.2.2.1 tohoto dokumentu (1 ks otvoru),

potřebná potrubí technologie redukce NOx ve spalinách mezi zařízením pro stáčení Sataminu z autocisterny a zásobní nádrží Sataminu v kotelně K1÷3 - viz článek 10.1.2.10 tohoto dokumentu,

případně dozdívky a zazdívky stávajících otvorů v obvodových a vnitřních dělících stěnách objektu pro potrubní rozvody, technologické zařízení a kabelové trasy.

#### Výplně otvorů

Pokud Zhotovitel bude muset demontovat výplně otvorů z montážních důvodů, po osazení technologie uvede výplně otvorů do původního stavu.

Stávající 3 ks dveří v dělící stěně mezi administrativní budovou a strojovnou (hranice požárního úseku) vymění Zhotovitel za dveře ocelové, s požární odolností EW 30 DP1. Jedná se celkem o 3 ks dveří, a to mezi strojovnou a velínem, schodištěm a chodbou.

Stávající dvoukřídlé ocelové dveře v dělící stěně mezi kotelnou K1÷3 a strojovnou vymění Zhotovitel za nové dveře dvoukřídlé ocelové prachotěsné.

#### Prodloužení a úpravy splavovacího žlabu

Z důvodu instalace nového mokrého vynašeče popele a strusky kotle K8, viz článek 10.1.2.4 tohoto dokumentu a jeho dispozičního umístění, bude nutno

začít provozovat stávající splavovací žlab v kotelně K1÷3 (dnes neprovozovaný),

případně prodloužit (upravit) stávající splavovací žlab v kotelně K1÷3 v potřebném rozsahu tak, aby do něj bylo možno zavést výstup z mokrého vynašeče kotle K8

Z důvodu provedení nové podlahy v kotelně K1÷3, viz článek 10.4.1.7  tohoto dokumentu, musí Zhotovitel

provést úpravy tělesa stávajícího splavovacího žlabu včetně jeho zakrytí ocelovými žárově zinkovanými mřížovými rošty osazenými do ocelových úhelníků. Blíže viz DSP.

#### Denní osvětlení

Při návrhu tohoto objektu Zhotovitel musí dodržet technické požadavky na denní osvětlení zejména dle ČSN 73 0580.

#### Výfukové plochy

Výfukové plochy budou řešeny podle ČSN 73 5120. Podle této normy musí mít kotelna K1÷3 výfukové plochy pro uvolnění tlakových vln v případě výbuchu a to o minimální výfukové ploše Sv=480 m2. Výfukovou plochou může být obvodový a střešní plášť kotelny K1÷3. Výfukové plochy musí splňovat tyto podmínky:

jejich hmotnost nesmí být větší než 90 kg.m-2

při přetlaku nejvýše 0,01 MPa(p), který působí kolmo na výfukovou plochu, se vyboří do volného prostoru bez porušení konstrukcí, zajišťujících stabilitu objektu.

Výfuková plocha může být tvořena stávajícími skleněnými výplněmi oken kotelny K1÷3 (včetně střešního světlíku) a střešním pláštěm kotelny K1÷3. Zhotovitel musí prověřit, jestli stávající výfuková plocha splňuje všechny podmínky pro výfukové plochy dle výše uvedené normy. Pokud velikost výfukových ploch nebude vyhovovat, Zhotovitel provede úpravu výfukových ploch tak, aby splňoval podmínky normy ČSN 73 5120.

#### Podlahy

Veškeré podlahy musí splňovat požadavky vyplývající z navrženého technologického zařízení, umístěného v  tomto objektu. Jedná se především o zatížitelnost podlahových konstrukcí, skluznost, nerovnost povrchu, nasákavost vody.

Na úrovni podlaží ±0,000 m provede Zhotovitel v projektem dotčeném rozsahu omyvatelnou podlahu, včetně izolace proti zemní vlhkosti. Podlaha bude spádována tak, aby při mokrém čištění voda stékala do splavovacího žlabu nebo do středního liniového odvodňovacího žlabu - viz čl. 10.4.2.3.2.4 tohoto dokumentu.

#### Stropy a podhledy

Není Předmětem Díla.

#### Úpravy povrchů

##### Vnitřní úpravy povrchů

Porušené části štukových omítek při provádění Díla uvede Zhotovitel do původního stavu. Provedené opravy musí odpovídat stávajícímu provedení.

##### Úpravy vnějších povrchů

Porušené části vnějších omítek a obkladů v místě montážních otvorů, prostupů, apod. při provádění Díla uvede Zhotovitel do původního stavu. Provedené opravy musí odpovídat stávajícímu provedení.

#### Ocelové konstrukce (OK)

##### Nosné a podpůrné ocelové konstrukce

Nosné a podpůrné ocelové konstrukce, včetně kotevních konstrukcí (protikusů), spojovacích kusů a podpěr.

Stabilizace ocelové konstrukce pomocí výztuh ve svislém a vodorovném směru (vložené ztužující prvky).

##### Schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí

Schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí pro kontrolu, obsluhu, servis a údržbu.

Uvnitř objektu kotelny provede Zhotovitel nové ocelové zábradlí oddělující v rámci projektu upravenou část kotelny (s novou podlahou na úrovni podlaží ±0,000 m) od stávající neupravené části kotelny (se stávající podlahou).

##### Klempířské konstrukce

Klempířské konstrukce provede Zhotovitel

v místě průchodu spalinovodu v západní stěně objektu mezi kotlem K8 a tkaninovým filtrem,

v místě průchodu vzduchotechnického potrubí systému vytápění a větrání v severní stěně kotelny a východní stěně světlíku kotelny.

Nové klempířské konstrukce provede Zhotovitel z pozinkovaného poplastovaného plechu.

#### Úpravy pro dopravník ČU (vnitřní doprava paliva)

Zhotovitel provede na základě požadavků vyplývajících z technologického zařízení stavební úpravy pro uložení dopravníku(ů) ČU, který(é) bude(ou) dopravovat ČU od redlerů č. 3 a 4 skrz dělící příčku mezi kotelnami K4 a K1÷3 do kotelny K1÷3 do prostoru před čelo kotle K8. Především se jedná o uložení dopravníku(ů) vnitřní dopravy paliva (předpokládané uložení na stávající konstrukce objektů kotelna K4 a kotelna K1÷3) a o prostup vodorovného(ých) dopravníku(ů) ČU do objektu kotelny K1÷3. Zhotovitel doloží statickými výpočty v rámci DPS, že stávající konstrukce objektů, případně nové stavební úpravy pro uložení dopravníku(ů) ČU bezpečně přenesou zatížení od výše uvedené technologie.

#### Požadavky na průchody, podchodné výšky, odstupové vzdálenosti

Průchody, podchodné výšky a odstupové vzdálenosti budou splňovat zejména požadavky normy ČSN 73 5120.

Zhotovitel musí dodržet pod technologickými zařízeními, plošinami apod. minimální podchodnou výšku 2,1 m od podlahy v místech, kde se zdržují nebo procházejí osoby.

Zhotovitel musí dodržet odstupové vzdálenosti takové, které zajistí bezpečnou obsluhu, kontrolu, servis a údržbu technologických zařízení a budou splňovat požadavky technologických zařízení.

#### Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

PBŘ objektu provede Zhotovitel v souladu s

PBŘ stavby zpracovaným firmou SLUPO Náchod, Ing. Pozděna, v 07-2015 - viz Příloha č. 62 SoD,

vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel musí dodržet všechny požadavky vyplývající z PBŘ: rozdělení objektu na požární úseky (nemění se), dodrženy únikové cesty (nemění se), zásahové cesty (nemění se), požárně dělící konstrukce, prostupy, vnitřní požární hydranty, požární suchovody, hasicí přístroje, apod.

V TNA tvoří jeden požární úsek objekty: Kotelna K1÷3, Kotelna K4, Strojovna, Vodní hospodářství. Administrativní budova tvoří samostatný požární úsek.

Zhotovitel provede v souladu s PBŘ stavby zejména:

stávající 3 ks dveří v dělící stěně mezi administrativní budovou a strojovnou (hranice požárního úseku) vymění za dveře ocelové, s požární odolností EW 30 DP1. Jedná se celkem o 3 ks dveří, a to mezi strojovnou a velínem, schodištěm a chodbou.

stávající dvoukřídlé ocelové dveře v dělící stěně mezi kotelnou K1÷3 a strojovnou vymění za nové dveře dvoukřídlé ocelové prachotěsné.

osazení 3 ks nových požárních nástěnných hydrantů v prostoru kotelny K1÷3 typu D25-30 m (stálotvárná hadice).

nové přívodní potrubí požárního suchovodu (ze stávající větve I.) k novým nástěnným požárním hydrantům. Potrubí bude dimenzované tak, aby vyhovovalo zejména ČSN 73 0873.

dodání nových hasicích přístrojů v počtu a typu:

Kotelna K1÷3: 6 ks práškový hasicí přístroj, á 6 kg, hasicí schopnost nejméně 21A,

Kotelna K4: 3 ks práškový hasicí přístroj, á 6 kg, hasicí schopnost nejméně 21A,

Vodní hospodářství: 5 ks práškový hasicí přístroj, á 6 kg, hasicí schopnost nejméně 21A,

Elektrické rozvaděče (každá velká skříň): 1 ks sněhový hasicí přístroj, á 5 kg, hasicí schopnost nejméně 70B,

dodání výstražných tabulek do objektu dle str. 15 PBŘ.

prostupy technických a technologických zařízení, tj. rozvodů hořlavých i nehořlavých látek (např. voda, plyn) a el. rozvodů (kabely) požárně dělicími konstrukcemi (požární stěny a stropy) musí Zhotovitel utěsnit dle čl. 6.2 ČSN 73 0810:2009. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje.

Popis stávajícího zařízení pro zásobování požární vodou – viz čl. 5.1.10 tohoto dokumentu.

#### Bezpečnostní značení

Viz Příloha č. 1b SoD.

#### Hygienická zařízení

Není Předmětem Díla.

### Technika prostředí

#### Zařízení pro vytápění

Prostor kotelny K1÷3 bude vytápěn pomocí teplovzdušných parních jednotek s nasáváním vnitřního vzduchu. Tepelná ztráta objektu je cca 70 kW (bez započítání tepelných zisků, při venkovní výpočtové teplotě -15°C,  požadované minimální vnitřní teplotě +5°C, při odstavení kotle K8).

Zařízení pro vytápění bude zároveň sloužit pro dohřev spalovacího vzduchu dle následující bilance:

Tepelná ztráta objektu je cca 70 kW,

Tepelný výkon potřebný pro dohřev spalovacího vzduchu je cca 202 kW,

Ztráta sáláním kotle K8: konstantní ve výši 1% ze jmenovitého výkonu kotle je cca 170 kW (24 t/h = 16,9 MWt -> ČSN EN 12952-15, obr. 8.3-1),

tzn., že zařízení pro vytápění je třeba dimenzovat na tepelný výkon cca 102 kW.

Při návrhu počtu a umístění teplovzdušných jednotek musí Zhotovitel zohlednit:

rozmístění technologie,

předpokládaný pohyb obsluhy.

Médiem pro ohřev vzduchu v teplovzdušných jednotkách bude přehřátá pára o tlaku 0,44 MPa(a) a minimální teplotě 180°C. Odběr páry bude ze stávajícího parovodu DN 300 vlastní spotřeby tepla - viz článek 9.23 tohoto dokumentu. Vratný kondenzát musí být vracen do nap. nádrží ve VH - viz článek 9.23 tohoto dokumentu.

Pro teplovzdušné jednotky Zhotovitel provede nové potrubní rozvody páry a vratného kondenzátu z ocelových potrubních dílů. Napojovací místa Zhotovitel opatří:

M/D ovládanou uzavírací armaturou (rozvod páry vlastní spotřeby tepla),

uzavírací armaturou (rozvod kondenzátu).

Každou teplovzdušnou jednotku Zhotovitel vybaví sestavou armatur v následující konfiguraci:

Na straně páry:

    - ruční uzavírací regulační armaturou.

Na straně kondenzátu:

    - dvěma uzavíracími armaturami,

    - termodynamickým odvaděčem kondenzátu s filtrem a zpětným ventilem

    - ochozem s uzavírací armaturou.

Potrubní rozvody včetně uložení musí být Zhotovitelem konstruovány, vyrobeny, montovány, kontrolovány a zkoušeny zejména dle ČSN EN 13480.

Potrubní rozvody musí být tepelně izolovány v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb., v platném znění.

#### Zařízení pro větrání (vzduchotechnika)

Zařízení pro větrání kotelny K1÷3 bude řešeno zejména v souladu s ČSN 73 5120 a ČSN 07 0703 a bude zajišťovat:

Základní technologické požadavky (teplota v prostoru kotelny K1÷3)

Výměnu vzduchu pro omezení nebezpečí výbuchu hořlavých látek, které se mohou vyskytovat v ovzduší kotelny K1÷3

Výměnu vzduchu pro zajištění hygienicky požadovaného mikroklimatu a čistoty ovzduší v kotelně K1÷3

Přívod spalovacího vzduchu je řešen v PS 01 - viz čl. č. 10.1 tohoto dokumentu. Předpokládané množství spalovacího vzduchu je cca 30 000 m3/h.

Koncepce návrhu vzduchotechniky musí vycházet z požadavků

hygienických,

technologických a

hlukových.

##### Průtok větracího vzduchu pro základní větrání kotelny K1÷3

Základní větrání bude zabezpečovat minimální intenzitu výměny vzduchu v kotelně K1÷3  0,5 hod-1 za všech provozních podmínek. Minimální intenzitě výměny vzduchu odpovídá minimální průtok větracího vzduchu cca 10 552 m3.hod-1.

Větrací vzduch je nutné ohřívat tak, aby teplota v prostoru kotelny K1÷3 neklesla pod +5°C. Základní tepelná ztráta kotelny K1÷3 bude kryta cirkulačními teplovzdušnými parními jednotkami - viz čl. 10.4.2.1 tohoto dokumentu.

##### Průtok vzduchu pro odvod tepelné zátěže

Pro:

maximální tepelnou ztrátu kotle K8 sáláním 1,0 %

letní výpočtovou teplotu 40°C

maximální rozdíl mezi vnitřní teplotou a letní výpočtovou teplotou 10°C

vychází průtok větracího vzduchu pro odvod tepelné zátěže cca 73 260 m3.hod-1

Průtok odváděného vzduchu může být ponížen o množství spalovacího vzduchu (při jmenovitém výkonu kotle K8 až o cca 30 000 m3.hod-1) v případě jeho nasávání z prostoru kotelny K1÷3.

##### Průtok vzduchu pro havarijní větrání

Havarijní větrání bude zabezpečovat minimální intenzitu výměny vzduchu v kotelně K1÷3 (I = 3,0 hod-1) za všech provozních podmínek. Minimální intenzitě výměny vzduchu odpovídá minimální průtok větracího vzduchu cca 63 300 m3 hod-1   .

##### Návrh systému větrání

Větrání musí být přetlakové za všech provozních stavů.

Větrání kotelny K1÷3 požaduje Objednatel provést jako sdružené - viz dále.

Zhotovitel instaluje vzduchotechnický systém pro přívod i odvod vzduchu do kotelny K1÷3, který zajistí dokonalé provětrání celého prostoru kotelny K1÷3.

Systém pro přívod vzduchu do kotelny K1÷3 musí být osazen minimálně:

2 ks přívodního otvoru vzduchu v severní fasádě kotelny K1÷3 vybavené:

    - nasávacím kusem (kolenový oblouk - ne žaluzie) včetně ochranného síta

    - ruční uzavírací klapkou (uzavírací klapkou vybavit pouze 1 otvor; druhý otvor ponechat jako neuzavíratelný)

    - krycí mřížkou

2 ks axiálních ventilátorů pro přívod větracího vzduchu pro odvod tepelné zátěže a havarijního větrání vybavených:

    - nasávacím kusem (kolenový oblouk - ne žaluzie) včetně ochranného síta

    - tlumičem hluku na sání a výtlaku

    - krycí mřížkou

Systém pro odvod vzduchu z kotelny K1÷3 musí být osazen minimálně:

2 ks odvodního otvoru vzduchu ve východní stěně střešního světlíku, vybavené:

    - krycí mřížkou

    - výdechovým kusem (kolenový oblouk - ne žaluzie) včetně ochranného síta

    - ruční uzavírací klapkou (uzavírací klapkou vybavit pouze 1 otvor; druhý otvor ponechat jako neuzavíratelný)

Součástí větracího systému musí být tlumící zařízení a systém musí být navržen tak, aby byly splněny požadavky na ochranu proti hluku - viz Příloha č. 1b SoD.

Systém přívodu a odvodu vzduchu musí zajišťovat rovnoměrné provětrání celé kotelny K1÷3.

#### Zdravotně technické instalace

##### Vodovod

###### Oplachová voda

Na úrovni podlaží ±0,000 m Zhotovitel provede dva výtoky oplachové vody za účelem čištění podlahy mokrým způsobem. Oba výtoky Zhotovitel napojí novým potrubním rozvodem, v souladu zejména s ČSN 75 5409, na potrubí oplachové vody - viz článek 9.19 tohoto dokumentu.

###### Voda pro splavovací žlab

Zhotovitel provede přemístění (posunutí) kompletní stávající potrubní odbočky, včetně stávajícího regulačního ventilu surové vody pro splavovací žlab, kterým se řídí hladina vody v jímkách v objektu BS - viz článek 5.1.2.13.1 tohoto dokumentu, z místa dělící stěny mezi kotelnami K1÷3 a K4 do počátečního bodu (místa), od kterého bude požadovat provozovat splavovací žlab v kotelně K1÷3 . Tuto potrubní odbočku Zhotovitel provede od stávajícího potrubí vody pro splavovací žlab - viz čl. 9.21 tohoto dokumentu.

###### Voda pro mokrý vynašeč popele

Zhotovitel provede nový kompletní potrubní rozvod vody pro mokrý vynašeč popele, v souladu zejména s ČSN 75 5409. Tento potrubní rozvod Zhotovitel provede od stávajícího potrubí vody pro splavovací žlab - viz článek 9.20 tohoto dokumentu.

###### Vnitřní požární voda

Zhotovitel provede nový rozvod vnitřního požárního suchovodu v prostoru kotelny K1÷3 a to v úseku mezi větví I. stávajícího požárního suchovodu a třemi novými požárními nástěnnými hydranty D25-30 m. Potrubí bude dimenzované tak, aby vyhovovalo zejména ČSN 73 0873.

##### Kanalizace

###### Splašková kanalizace

Není Předmětem Díla.

###### Dešťová kanalizace

Zhotovitel provede pouze v nezbytném rozsahu přeložku dešťového svodu na vnější straně západní stěny obvodového pláště kotelny K1÷3 z důvodu kolize s trasou nového spalinovodu vedoucího od kotle K8 do tkaninového filtru.

###### Technologické vody - splavovací žlab

V podlaze je stávající splavovací žlab - viz čl. 5.1.1.13.1 tohoto dokumentu, který Zhotovitel využije a upraví pro potřeby nové technologie (odvádění vyexpandovaného kondenzátu odkalu a odluhu, chladicí vody, strusky, popele, popílku a oplachových vod). Zhotovitel upraví těleso splavovacího žlabu a opatří splavovací žlab novými mřížovými rošty. Blíže viz DSP.

###### Podlahové vpusti

Pro účely mokrého čištění podlahy na úrovni ±0,000 m Zhotovitel provede střední liniový odvodňovací žlab v podlaze kotelny vedle kotle K8, a to zejména dle ČSN 75 6760. Systém bude navržen tak, aby bezproblémově odvodnil podlahu při čištění. Střední liniový odvodňovací žlab bude zaústěn do splavovacího žlabu.

#### Čištění povrchů

##### Podlahy

###### Mokrý způsob čištění

Podlaha na úrovni ±0,000 m bude upravena a vyspádována pro čištění mokrým způsobem. Pro čištění budou využívány nové výtoky oplachové vody - viz čl. 10.4.2.3.1.1 tohoto dokumentu. Odpadní vody z čištění budou odváděny do středního liniového odvodňovacího žlabu a do splavovacího žlabu.

###### Suchý způsob čištění

Všechny ostatní podlahy na vyšších úrovních budou čištěny suchým způsobem - odsáváním. Pro čištění budou využívány stávající průmyslové vysavače.

##### Ostatní plochy

Není Předmětem Díla.

#### Ochrana proti účinku hluku a vibrací

##### Hluk

Viz Příloha č. 1b SoD.

##### Vibrace

Zhotovitel musí dodržet maximální přípustné hodnoty vibrací, které stanoví NV č. 272/2011, ve znění pozdějších předpisů.

## SO 02	Úpravy budovy kotelny K4

### Stavebně technická a konstrukční část

#### Základy

Základové konstrukce původního objektu kotelny K4 zůstávají stávající, beze změny.

Nové základové prvky provede Zhotovitel pro novou technologii a zařízení kotelny K4 ve stávajícím objektu. Základové konstrukce navrhne Zhotovitel na základě:

zatížení technologickým zařízením.

Předmětem Díla jsou zejména základy pro technologické zařízení vnitřní dopravy paliva - viz článek 10.1.1.2 tohoto dokumentu, umístěné v budově kotelny K4.

#### Obvodový plášť

Pokud Zhotovitel bude muset provést montážní otvory z důvodu nastěhování technologie, po osazení technologie uvede obvodový plášť do původního stavu. Provedené opravy musí odpovídat stávajícímu provedení.

#### Výplně otvorů

Pokud Zhotovitel bude muset demontovat výplně otvorů z montážních důvodů, po osazení technologie uvede výplně otvorů do původního stavu.

#### Denní osvětlení

Není Předmětem Díla.

#### Výfukové plochy

Není Předmětem Díla.

#### Podlahy

Není Předmětem Díla.

#### Stropy a podhledy

Není Předmětem Díla.

#### Úpravy povrchů

##### Vnitřní úpravy povrchů

Porušené části štukových omítek při provádění Díla uvede Zhotovitel do původního stavu. Provedené opravy musí odpovídat stávajícímu provedení.

##### Úpravy vnějších povrchů

Porušené části vnějších omítek a obkladů v místě montážních otvorů, prostupů, apod. při provádění Díla uvede Zhotovitel do původního stavu. Provedené opravy musí odpovídat stávajícímu provedení.

#### Ocelové konstrukce (OK)

##### Nosné a podpůrné ocelové konstrukce

Nosné a podpůrné ocelové konstrukce, včetně kotevních konstrukcí (protikusů), spojovacích kusů a podpěr.

Stabilizace ocelové konstrukce pomocí výztuh ve svislém a vodorovném směru (vložené ztužující prvky).

##### Schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí

Schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí pro kontrolu, obsluhu, servis a údržbu.

#### Úpravy pro dopravníky vnitřní dopravy paliva

Zhotovitel provede na základě požadavků vyplývajících z technologického zařízení stavební úpravy pro uložení dopravníků vnitřní dopravy paliva, které budou dopravovat ČU od ŽB zásobníku v kotelně K4 do kotelny K1÷3 do prostoru před čelo kotle K8 (předpokládané uložení na stávající konstrukce objektu kotelna K4) a prostup vodorovného(ých) dopravníku(ů) ČU obvodovou stěnou kotelny K4 do objektu kotelny K1÷3. Zhotovitel doloží statickými výpočty v rámci DPS, že stávající konstrukce objektu, případně nové stavební úpravy pro uložení dopravníků vnitřní dopravy paliva bezpečně přenesou zatížení od výše uvedené technologie.

#### Požadavky na průchody, podchodné výšky, odstupové vzdálenosti

Viz článek 10.4.1.12 tohoto dokumentu.

#### Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Viz článek 10.4.1.13 tohoto dokumentu.

#### Bezpečnostní značení

Viz článek 10.4.1.14 tohoto dokumentu.

#### Hygienická zařízení

Není Předmětem Díla.

### Technika prostředí

#### Zařízení pro vytápění

Není Předmětem Díla.

#### Zařízení pro větrání (vzduchotechnika)

Není Předmětem Díla.

#### Zdravotně technické instalace

##### Vodovod

Není Předmětem Díla.

##### Kanalizace

Není Předmětem Díla.

#### Čištění povrchů

##### Podlahy

Není Předmětem Díla.

#### Ochrana proti účinku hluku a vibrací

##### Hluk

Viz článek 10.4.2.5.1 tohoto dokumentu.

##### Vibrace

Viz článek 10.4.2.5.2 tohoto dokumentu.

## SO 03	Elektrotechnická zařízení (stavební část)

### Vlastní spotřeba 400 V_pro SO 01

Je požadováno připojení následujících elektrických zařízení na napájení 400 / 230 V AC ze sítí 3 PEN~50 Hz, 400 V / TN-C, resp. 3 NPE~50 Hz, 400 V / TN-C-S:

zařízení pro vytápění,

zařízení pro větrání (vzduchotechniku).

osvětlení,

zásuvkové rozvody,

případně další zařízení, která vyplynou z DPS.

Níže je uveden minimální přehled dodávek a prací:

Kompletní dodávka a montáž rozvaděče včetně výzbroje a měření vlastní spotřeby elektrické energie (kumulativní hodnota vlastní spotřeby elektrické energie musí být přenášena do ŘS).

Kompletní dodávka a montáž elektromotorů, elektropohonů a zařízení.

Kompletní dodávka a montáž kabeláže (kabely, kabelové lávky, instalační materiál).

Kompletní dodávka a montáž místních ovládacích skříněk (deblokačních skříněk) pro místní a dálkové ovládání motorů (ventilátoru) a elektropohonů armatur.

Kompletní dodávka a montáž svítidel.

Kompletní dodávka a montáž zásuvkových skříní.

Kompletní dodávka a montáž dalších zařízení, která vyplynou z DPS.

Zařízení vlastní spotřeby 400 V budou napájena ze samostatného silového rozvaděče umístěného v kotelně K1÷3 v blízkosti PS 01.

Napájení silového rozvaděče je požadováno:

samostatným kabelovým vedením z rozvodny R 0,4 kV ve VH, kota 0,0 m, pole č. 2, 4 - viz čl. 9.27 tohoto dokumentu.

#### Specifické požadavky

##### Zařízení pro vytápění

Bez specifických požadavků.

##### Zařízení pro větrání (vzduchotechnika)

Bez specifických požadavků.

##### Osvětlení

Osvětlení provede Zhotovitel dle následující specifikace:

bude zajištěna osvětlenost zejména dle ČSN EN 12464-1, ve znění pozdějších předpisů,

zářivková nebo výbojková svítidla budou umístěna na stropě, stěnách a případně ocelových konstrukcích.

Doplňující místní osvětlení provede Zhotovitel:

na místech s kontrolními přístroji,

v prostoru před novými rozvaděči,

na místech s přístroji snímanými kamerovým systémem,

zářivkovými nebo výbojkovými svítidly na stropě, stěnách a případně ocelových konstrukcích.

##### Zásuvkové rozvody

Pro potřeby údržby kotle K8 v prostoru kotelny K1÷3 osadí Zhotovitel 4 kusy zásuvkových skříní. Každá zásuvková skříň bude mít:

1 zásuvka 32 A / 400 V AC

1 zásuvka 16 A / 230 V AC

1 zásuvka 24 V AC (napájení přes bezpečnostní zdroje)

Při rozmístění zásuvkových skříní je nutno respektovat požadavky technologie.

##### Případně další zařízení, která vyplynou z DPS

Bez specifických požadavků.

### Napájení 110 V DC

Teplárna je vybavena dostatečným samostatným zdrojem 110 V DC.

Je požadováno připojení následujících elektrických zařízení na napájení 110 V DC:

nouzové osvětlení.

Níže je uveden minimální přehled dodávek a prací:

Kompletní dodávka a montáž svítidel.

Kompletní dodávka a montáž kabeláže (kabely, kabelové lávky, instalační materiál).

Napájení nouzového osvětlení - viz čl.9.28 tohoto dokumentu.

#### Specifické požadavky

##### Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení provede Zhotovitel dle následující specifikace:

zejména podle ČSN EN 1838 a ČSN 73 0804, ve znění pozdějších předpisů,

žárovková svítidla na stropě, stěnách a ocelových konstrukcích,

kabelové rozvody musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0848, v platném znění.

### Zálohované napájení 230 V AC

Objednatel nemá další požadavky; může být zpřesněno Objednatelem po vypracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) Zhotovitelem.

### Uzemnění, hromosvod

Veškerá nová elektrická zařízení a kovové prvky (zejména kovové potrubní rozvody, kovové konstrukční části objektů) Předmětu Díla Zhotovitel pospojí, uzemní a propojí se stávající zemnící soustavou. V prostorech zvlášť nebezpečných se provede doplňující místní pospojování. Provedení pospojování musí vyhovovat normám ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení, u kterých hrozí poškození bludnými proudy, budou přiměřeně chráněna.

### Frekvenční měniče pohonů

Blíže viz Příloha č. 1b SoD.

### Slaboproudé rozvody

#### Telefonní rozvody

Není Předmětem Díla.

#### Místní rozhlas

Není Předmětem Díla.

#### EPS

Bude-li to potřeba rozšíří Zhotovitel stávající systém EPS v TNA (PBŘ nevyžaduje).

Zhotovitel musí případně provést EPS tak, aby:

byla provedena zejména dle ČSN 73 0875, ve znění pozdějších předpisů a dle souboru norem ČSN EN 54, ve znění pozdějších předpisů,

byla plně kompatibilní se stávajícím systémem českého výrobce Lites, typ Firexa 256,

byla vybavena automatickými hlásiči,

byla plně adresná (každému hlásiči požáru bude přiřazena informace s popisem jeho umístění),

byla zachována stávající komunikace do PLC společnosti ZAT a.s.,

byly události zobrazovány pomocí SW InTouch na operátorském pracovišti,

byla s dvoustupňovou signalizací poplachu.

Zhotovitel má k dispozici 15 volných adres pro hlásiče ve dvou smyčkách stávající ústředny MHU 110 - umístění viz článek 9.31 tohoto dokumentu.

Signalizace poplachu musí být případně realizována:

akusticky pomocí sirény

opticky na displeji požární ústředny v pomocném prostoru vedle centrálního velínu

opticky na stávajícím tablu obsluhy typu MHS 811 na centrálním velínu,

opticky a akusticky na monitorech operátorských pracovišť.

Zhotovitel musí případně provést úpravy stávajícího vizualizačního SW InTouch:

doplnit databázi novými datovými body z EPS,

doplnit vizualizaci veškerého nového zařízení EPS.

## SO 04	Systém kontroly a řízení (SKŘ), MaR (stavební část)

Předmětem této kapitoly je dodávka SKŘ, MaR pro řízení a monitorování veškerého nového zařízení stavební části Předmětu Díla.

Objednatel požaduje M/D řídit a monitorovat veškeré nové zařízení z ŘS dodaného Zhotovitelem pro PS 01, který se bude skládat z:

- vlastního řídicího systému (ŘS) pro PS 01,

prvků polní instrumentace (včetně pohonů akčních členů),

upraveného nadřazeného systému řízení (příslušného HW a upraveného SW),

kabeláže (kabely, kabelové žlaby, převodníky optických signálů, instalační materiál, atd.).

### Napájení SKŘ, MaR

Shodné s napájením pro PS 01.

### Řídicí systém (ŘS)

Shodný s ŘS pro PS 01.

### Polní instrumentace

Polní instrumentaci tvoří čidla na měření teploty, tlaku, průtoku, otáček, vibrací, polohy - blíže viz Příloha č. 1b SoD.

### Nadřazený systém řízení

Nadřazený systém řízení (HW i SW) bude využit ve stávající konfiguraci - viz čl. 5.2.6 tohoto dokumentu. Zhotovitel musí provést pouze HW a SW změny uvedené v následujících článcích 10.7.4.1÷10.7.4.3 tohoto dokumentu.

#### Historizační server

Databáze pro historizační server Wonderware Historian bude vytvořena na základě podkladů databáze pro InTouch.

V databázi datových bodů (signálů) historizačního serveru provede Zhotovitel následující SW úpravy:

rozšíření o datové body z Předmětu Díla

#### Operátorské pracoviště

Operátorské pracoviště směrem k operátorovi přenáší informace získané řídicím systémem v řízeném procesu a směrem od operátora přenáší povely na úroveň pro řízení procesu.

Ve stávající společné aplikaci InTouch provede Zhotovitel následující SW úpravy:

upraví databázi o datové body z nového zařízení stavební části Předmětu Díla (rozšířit o nové DB),

upraví vizualizaci, tzn. doplní nové zařízení stavební části Předmětu Díla - okna vizualizace s grafikou, ovládacími prvky pro řízení a displeji pro monitorování (rozšířit o nové).

#### Komunikační sběrnice vyšší úrovně

Shodná s komunikační sběrnicí vyšší úrovně pro PS 01.

### Kabeláže

Předmětem Díla je dodávka a montáž kabelů, kabelových žlabů, převodníků optických signálů, instalačního materiálu, atd.

Objednatel nepřipouští spojkování kabelů, a to ani v případě vynuceného přepojování stávajících zařízení SKŘ, MaR.

### Další požadavky na SKŘ, MaR

Systém SKŘ, MaR bude zhotoven v souladu s touto technickou specifikací. Přesný obsah a rozsah pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Předmětu Díla a jeho částí bude stanoven v DPS. Níže je uveden minimální přehled dodávek, prací a služeb.

#### SO 01 Úpravy budovy kotelny K1÷3

##### Měření a vizualizace na operátorském pracovišti

Minimálním rozsahem měření a vizualizace na operátorském pracovišti systémem kontroly a řízení SKŘ, MaR je (výčet není úplný):

vizualizace kompletní technologie

měření otáček důležitých pohonů

měření teplot_zařízení pro vytápění

měření teplot_zařízení pro větrání (vzduchotechnika)

signalizace poruchových stavů a překročení mezí

signalizace stavu armatur, ventilátorů

a další důležitá měření a vizualizace potřebná k bezpečnému, spolehlivému a ekonomickému provozu Předmětu Díla.

##### Systém kontroly a řízení (SKŘ)

SKŘ musí zajistit mimo základní obsluhy provozních stavů (otvírání a zavírání armatur) a dalších obecných procesů a sekvencí, minimálně tyto automatické regulace:

automatická regulace_zařízení pro vytápění

automatická regulace_zařízení pro větrání (vzduchotechnika)

potřebné bezpečnostní blokády

místní a dálkové ovládání jednotlivých částí

##### Ochranné systémy

Zhotovitel dodá zařízení vybavené ochranami v potřebném rozsahu, včetně potřebných vazeb na řídicí systém.

## Demontáže, bourací práce

### Strojní část

Zhotovitel provede demontáže, případně přeložky stávajícího zařízení, pouze v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou uvolnění prostoru pro realizaci Předmětu Díla.

### Elektro část

Zhotovitel provede demontáže, případně přeložky stávajícího zařízení, pouze v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou uvolnění prostoru pro realizaci Předmětu Díla.

### Část SKŘ, MaR

Zhotovitel provede demontáže, případně přeložky stávajícího zařízení, pouze v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou uvolnění prostoru pro realizaci Předmětu Díla.

### Stavební část

Zhotovitel provede demontáže, případně přeložky stávajícího zařízení, pouze v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou uvolnění prostoru pro realizaci Předmětu Díla.

## Inženýrská a projektová činnost, Dodavatelská dokumentace

### Inženýrská a projektová činnost

Viz Příloha č. 5 SoD.

### Dodavatelská dokumentace

Viz Příloha č. 8 SoD.

## Náhradní díly (ND)

Viz SoD a Příloha č. 16 SoD.

## Související náklady

### Balení / doprava

Předmět Díla zahrnuje:

Balení zboží pro přepravu,

Nakládka zboží na dopravní prostředek, vč. nákladů na transportní a zvedací techniku (jeřáb, vysokozdvižný vozík, kladkostroj, atd.),

Doprava zboží na Staveniště,

Vykládka zboží na Staveništi, vč. nákladů na transportní a zvedací techniku (jeřáb, vysokozdvižný vozík, kladkostroj, atd.),

Pojištění zboží - DDP Náchod, dle Incoterms 2010.

### Montáž

Předmět Díla zahrnuje:

kompletní montáž Předmětu Díla pomocí kvalifikovaných osob, jeřábů, lešení, atd.

provádění požárního dohledu v průběhu a po ukončení svářečských prací, které budou prováděny v rozsahu Předmětu Díla.

### Zkoušky, zaškolení

Předmět Díla zahrnuje:

veškeré potřebné zkoušky Díla (přejímací zkoušky pro Objednatele i pro notifikovanou osobu, stavební zkoušky, první tlakové zkoušky, atd.),

revize elektro, MaR, pospojování, uzemnění, ZP, zdvihací zařízení, spalinovody (výchozí revize + 1. provozní revize) v rozsahu Předmětu Díla,

zaškolení personálu Objednatele,

Individuální vyzkoušení, Příprava ke Komplexnímu vyzkoušení, Komplexní vyzkoušení, Garanční zkoušky, atd.

vše v rozsahu dle článku 10 tohoto dokumentu.

### Pojištění

Viz SoD a Příloha č. 14 SoD.

### Záruky

Viz SoD.

# Vazba Díla na stávající provoz TNA

V průběhu zhotovení Díla nesmí Zhotovitel ohrozit či bez předchozí dohody s Objednatelem omezit provoz

stávajícího technologického zařízení TNA,

na stávajících komunikacích a zpevněných plochách v areálu TNA.

Zhotovitel zajistí k provozované technologii bezpečný a neomezený přístup.

Termíny a doba potřebná pro přepojení technologie Předmětu Díla na stávající technologii bude vždy dohodnuta mezi Objednatelem a Zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu..

Národní poznámka: V normách se vyskytují kromě označení w-% pro hmotnostní zlomek v % (podle ČSN ISO 80000 Veličiny a jednotky, část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika a ČSN 65 0102 Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek) také označení %(m/m), % hmot.

Tato brána je umístěna přes ul. Borská naproti vjezdové bráně II (pouze pro vlakové soupravy).

Za kotelnou K5,6 umístěna regulační řada plynu 300/100 kPa.

Pro zajištění soukromí při výkonu služby recepčního je možná deaktivace přenosu z kamery do videoserveru. Po ukončení výkonu služby nebo při potřebě dlouhodobějšího opuštění prostoru recepce, má recepční za povinnost tuto kameru znovu aktivovat.

Bezpečnostní tlačítko s rozpínacími kontakty působí přímo (ne přes ŘS) na stykač zařízení bezpečnostní smyčky.

Bude-li osazení provozního zásobníku nezbytné pro správnou funkci kotle K8 (posoudí uchazeč).

Uvedená hodnota je informativní. Zhotovitel si musí provést vlastní výpočet.

Při návrhu elektrických zařízení Předmětu Díla nutno respektovat zejména ČSN EN 50156-1.

Jeden nebo několik kusů rozvaděčů v budově kotelny K1÷3 dle požadavku projektu elektro. Dispoziční umístění určí Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem v rámci zpracování DPS. Rozvaděč musí mít na hlavním přívodu vlastní měření s přenosem hodnoty spotřeby elektrické energie do ŘS.

Objednatel nepřipouští spojkování kabelů, a to ani v případě vynuceného přepojování napájení stávajících zařízení do nových silových rozvaděčů.

Objednatel nabízí možnost využití stávajícího ŘS z TG2 a TG4 - viz čl. 5.2.6.2.1 tohoto dokumentu.

Komunikační desky pro CPU jsou desky, které zajišťují komunikaci mezi CPU a komunikačními moduly stanic s I/O moduly.

Zhotovitel zajistí transformaci na vhodnou napěťovou úroveň (230 V, 24 V, atd.).

Při vypracovávání vizualizačního SW Zhotovitelem musí být dodržena stávající koncepce tvorby technologických schémat (grafický vzhled, animace, skriptování, popisy, atd.). Požadovaná koncepce tvorby technologických schémat - viz Příloha č. 20 SoD.

Objednatel pro informaci Zhotovitele připojuje k SoD zprávu - Geotechnické ověření základových poměrů pro výstavbu bloku K7TG5 (dříve plánovaný projekt) v Teplárně Náchod, RNDr. Vacek, rok 2011 - viz Příloha č. 40 SoD.

Uvedené množství spalovacího vzduchu je informativní. Zhotovitel si musí provést vlastní výpočty.

Uvedené množství větracího vzduchu je informativní. Zhotovitel si musí provést vlastní výpočty.

Uvedené množství větracího vzduchu je informativní. Zhotovitel si musí provést vlastní výpočty.

Platí i v případě nasávání spalovacího vzduchu z prostoru kotelny.

Počáteční bod splavovacího žlabu závisí na technickém řešení PS 01.

Zhotovitel zajistí transformaci na vhodnou napěťovou úroveň (230 V, 24 V, atd.).

Při vypracovávání vizualizačního SW Zhotovitelem musí být dodržena stávající koncepce tvorby technologických schémat (grafický vzhled, animace, skriptování, popisy, atd.). Požadovaná koncepce tvorby technologických schémat - viz Příloha č. 20 SoD.