Všeobecné požadavky na Dílo

# Obsah:

1.	Obsah:	1

2.	Všeobecné požadavky na Dílo	3

2.1	Potrubí	3

2.1.1	Návrhová rychlost proudění v potrubí	3

2.1.2	Odpadní potrubí	3

2.2	Armatury	3

2.3	Životnost Díla	3

2.3.1	Interval mezi opravami	4

2.4	Demontáže a opravy	4

2.5	Značení	4

2.5.1	Bezpečnostní značení	4

2.5.2	Označení nosnosti plošin	4

2.5.3	Značení potrubí	4

2.5.4	Značení částí Díla	4

2.5.5	Označení hodnot na místních měřících přístrojích	4

2.5.6	Označení rozvaděčů a skříněk místního ovládání	4

2.5.7	Označení kabelů	4

2.5.8	Označení vodičů, svorek a svorkovnic	5

2.5.9	Sdělovače a ovládače	5

2.6	Izotopy pro měření	6

2.7	Ochrana proti hluku	6

2.7.1	Normy, vyhlášky, nařízení vlády	6

2.7.2	Zadání akustických požadavků	6

2.7.3	Prokazování	9

2.7.4	Provedení protihlukových opatření	9

2.8	Tepelná izolace	9

2.8.1	Tepelná izolace teplých povrchů (izolace proti tepelným ztrátám)	9

2.8.2	Tepelná izolace chladných povrchů (s možností rosení)	10

2.9	Ocelové konstrukce	10

2.9.1	Provedení ocelových konstrukcí	10

2.10	Ochrana proti klimatickým vlivům	10

2.10.1	Všeobecně	10

2.10.2	Ochrana proti korozi	10

2.11	Kontrolní prvky (přímo odečítané)	11

2.11.1	Manometry	11

2.11.2	Teploměry	12

2.12	Pojistné ventily	12

2.13	Měřidla	12

2.14	SKŘ	12

2.14.1	PLC	12

2.14.2	Vstupy a výstupy	13

2.14.3	Spojité řízení	13

2.14.4	Řešení návazností	14

2.14.5	Zabezpečovací funkce	14

2.14.6	Autodiagnostika	15

2.14.7	Povely	15

2.14.8	Akční členy	15

2.14.9	Unifikace elektrických signálů	16

2.14.10	Operátorská stanice	16

2.14.11	Software	17

2.14.12	Polní instrumentace	17

2.15	Rozvaděče elektro a MaR	19

2.16	Rozmístění schémat	19

2.17	Místní ovládací skříňky	19

2.18	Přístrojové vybavení rozvaděčů, svorkovacích a ovládacích skříněk	20

2.19	Kabely a kabelové rozvody	20

2.20	Elektromotory, čerpadla a ventilátory	21

2.21	Frekvenční měniče	21

2.22	Montáž	22

2.23	Konstrukce a výpočet částí kotle K8 namáhaných tlakem	22

2.23.1	K tomu všeobecně	22

2.24	Materiály použité pro tlaková zařízení	24

2.24.1	Druhy dokumentů kontroly	24

2.24.2	Měření tečení	24

2.24.3	Skladování a identifikace materiálů	24

2.25	Svařování	24

2.25.1	Všeobecné požadavky na svařování	24

2.26	Nedestruktivní zkoušky	25

2.26.1	Všeobecné požadavky na nedestruktivní zkoušení	25

2.27	Vyvářka (chemické čištění) a profuky	26

2.27.1	Vyvářka kotle K8 (chemické čištění)	26

2.27.2	Profuky kotle K8	27

2.28	Přístupnost částí Díla	27

2.29	Zdvihací a manipulační zařízení	28

2.30	Prostupy a otvory	28

2.31	Úkapové jímky	28

2.32	Úpravy povrchů	28

# Všeobecné požadavky na Dílo

Dílo bude klást minimální nároky na obsluhu a údržbu. Dílo musí být na takové technické úrovni, v takové kvalitě a s takovým stupněm automatizace a zabezpečení, aby pochůzková činnost obsluhy byla při setrvalém provozním stavu (s výjimkou najíždění či odstavování) omezena na 1x za 2 hodiny.

## Potrubí

### Návrhová rychlost proudění v potrubí

Návrhová rychlost proudění v potrubí bude odpovídat konkrétním provozním podmínkám.

Rychlost proudění všech medií v potrubí bude volena s ohledem na minimální tlakovou ztrátu.

Světlosti potrubí budou stanoveny s ohledem na správnou funkčnost a s ohledem na vysokou ekonomii provozu zařízení.

#### Voda, kondenzát

na sání čerpadel nepřekročí návrhová rychlost 1,5 m.s-1

na výtlacích čerpadel nepřekročí návrhová rychlost 3 m.s-1

#### Pára

návrhová rychlost v parovodech nepřekročí 40 m.s-1

#### Vzduch

návrhová rychlost ve vzduchovodech nepřekročí 15 m.s-1

#### Popílek

návrhová rychlost v pneumatických dopravních cestách popílku nepřekročí 10 m.s-1.

### Odpadní potrubí

Veškerá odpadní potrubí budou svedena do příslušných určených míst, tj.:

jímky,

nádrže,

žlaby.

Žádné úkapy, odvodnění, vypouštění, kondenzáty, apod. nesmí být zavedeny mimo určená místa.

Veškerá odpadní potrubí musí být provedena v souladu se všeobecnými zásadami BOZP.

## Armatury

V rámci Díla budou použity zejména uzavírací nebo regulační klapky, kulové kohouty, ventily nebo šoupátka, pokud je to pro navrhované provozní podmínky vhodné. Budou použity klapky s dvojitou excentricitou.

Armatury musí zabezpečit bezpečnou a spolehlivou funkci. V případě opakované vady téže armatury má Objednatel právo požadovat výměnu armatury za typově jiný výrobek.

Armatury, u kterých bude nutné překonávat velký tlakový spád, budou od DN 125 vybaveny převodem.

## Životnost Díla

Dílo a jeho části musí být navrženy na střední dobu technického života:

Životnost ventilátorového kola vzduch. ventilátorů kotle K8	min. 120 tis. provozních hodin

Životnost ventilátorového kola spalin. ventilátorů kotle K8	min. 100 tis. provozních hodin

Životnost částí tlakového systému kotle K8	min. 200 tis. provozních hodin

Životnost kovových potrubí 	min. 200 tis. provozních hodin

Části Díla musí být v případě opotřebení plně nahraditelné běžně dostupnými náhradními díly a to od základních úrovní, tak aby nebylo nutno měnit větší technologické celky, pokud bude poškozena nebo opotřebena pouze některá z jejich částí.

### Interval mezi opravami

interval mezi generálními opravami technologických zařízení (GO)	min. 6 let,

interval mezi běžnými opravami (BO)					min. 1 rok.

## Demontáže a opravy

Montáž, demontáž a opravy Díla a jeho částí musí být jednoduché a snadno proveditelné, bez nutnosti demontáže větších celků.

Snímače (čidla), které je nutno při opravách strojní technologie chránit před poškozením, musí mít minimálně 1,5 m svinutého kabelu v rezervě, a to v provedení se slaněnými jádry.

## Značení

### Bezpečnostní značení

Předmět Díla vybaví Zhotovitel bezpečnostním značením v souladu s NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů a ČSN ISO 3864-1.

### Označení nosnosti plošin

Plošiny budou označeny tabulkami s nosností konstrukce.

### Značení potrubí

Potrubí bude značeno v souladu s ČSN EN 13480-4.

### Značení částí Díla

Dle metodiky KKS, v souladu s ČSN EN 81346-1, ČSN EN 81346-2.

### Označení hodnot na místních měřících přístrojích

Na místních měřících přístrojích (teplota, tlak) budou na stupnicích ryskami vyznačeny max. a min. povolené provozní hodnoty.

### Označení rozvaděčů a skříněk místního ovládání

Rozvaděče elektro, SKŘ, MaR i skříňky místního ovládání budou mj. vybaveny štítky se slovním popisem účelu (např. Pohon KV, Pozor el. zařízení - nehasit vodu ani pěnovými přístroji). Rozvaděč musí mít rovněž označení dle platných technických norem, ve znění pozdějších předpisů - typový štítek, označení napěťové soustavy, ap.

### Označení kabelů

Na obou koncích kabelu musí být kabelové štítky s trvanlivým popisem z materiálu odolávajícího působení okolního prostředí. Trvanlivý popis musí obsahovat:

alfanumerický kód dle metodiky KKS

informaci o typu kabelu

směru vedení kabelu (odkud - kam)

informaci o délce kabelu

### Označení vodičů, svorek a svorkovnic

Označení vodičů, svorek a svorkovnic v rozvaděčích a ovládacích skříňkách bude provedeno formou popisných štítků (bužírek), které budou strojově popsány trvanlivým popisem z materiálu odolávajícího působení okolního prostředí. Trvanlivý popis vodičů musí obsahovat:

číslo odchozí svorky, číslo odchozí svorkovnice

číslo příchozí svorky, číslo příchozí svorkovnice

Tab. 1 Barevné značení vodičů - bude odpovídat platným ČSN

| Barva | Druh vodičů |
| --- | --- |
| černá, šedá, hnědá | fázové vodiče |
| modrá | N |
| žlutozelená | PE |
| žlutozelená s modrým proužkem na obou koncích | PEN |
| červená | ovládací obvody 230 V AC |
| modrá | +24 V (24V1÷4), 110 V DC |
| modrá / bílá | 0 (0V1÷4) |
| fialová | analogové signály |
| bílá | digitální signály |
| žlutá | cizí napětí |
| oranžová | bezpečnostní okruhy |

Tab. 2 Barevné značení řadových svorkovnic

| Barva | Druh svorkovnice |
| --- | --- |
| šedá nebo bílá | silové obvody |
| modrá | N |
| žlutozelená | PE |
| černá nebo bílá | ovládací vývody |
| šedá, černá nebo bílá | SKŘ vývody |

### Sdělovače a ovládače

Tab. 3 Barevné značení sdělovačů

| Barva | Význam | Stav |
| --- | --- | --- |
| červená | nebezpečí | nebezpečné (havarijní) podmínky |
| žlutá | mimořádný stav | mimořádné podmínky |
| zelená | normální stav | zařízení zapnuto |
| modrá | normální stav | koncové polohy |
| černá | přepínač stavu | zap., vyp., konc. stav, měření, atd. |
| bílá | normální stav | zařízení vypnuto |

Tab. 4 Barevné značení ovládačů (neprosvětlených)

| Barva | Význam | Stav |
| --- | --- | --- |
| červená se žlutým terčem | nebezpečí | nouzové (havarijní) vypnutí |
| zelená | zapínací ovládač | start (zařízení zapnuto) |
| červená (bílá) | vypínací ovládač | stop (zařízení vypnuto) |
| černá |  | ovládač, který dává impuls po dobu působení vnější síly |

## Izotopy pro měření

Pokud Zhotovitel v rámci dodávky Díla použije části Díla, které podléhají ustanovení zák. č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů a/nebo vyhl. č. 213/2010 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a jejich bližším vymezení, ve znění pozdějších předpisů, zajistí na své náklady veškerá potřebná schválení, evidenci, proškolení a potřebné kvalifikační oprávnění osob, které budou pracovat s tímto zařízením. O případném použití výše uvedených materiálů bude informovat Objednatele s dostatečným předstihem, nejméně však 30 Dnů před jeho dodáním na Staveniště.

## Ochrana proti hluku

Objednatel nechal firmou Enviconsult v 03/2015, zakázka č. 31/2015, zpracovat akustickou studii s názvem "Posouzení akustické situace", viz Příloha č. 22 SoD, na projekt instalace Kotle K8 a 2 ks točivých redukcí TR, mapující stávající stav (změřenou hlukovou situaci v okolí TNA) a budoucí stav (stav vypočtený a modelovaný v akustické studii) po realizaci projektu Kotel K8. Podmínky této akustické studie musí Zhotovitel respektovat v plném rozsahu, aby nedošlo ke zhoršení hlukové situace v okolí TNA po realizaci projektu. Na straně 29 akustické studie jsou v tabulce výsledků výpočtu uvedeny imisní hodnoty hluku "Budoucí stav - provoz technologie projektu Kotel K8 pro DEN i NOC", které nesmí Zhotovitel překročit.

Zároveň jako pomocnou hodnotu sděluje Objednatel na straně 12 studie, místo měření č. 15, údaj o stávající hladině akustického tlaku 1,5 m nad vjezdovou bránou IV (u sila popílku) LpA=59 dB. Rovněž tuto hodnotu nesmí Zhotovitel po rekonstrukci překročit.

### Normy, vyhlášky, nařízení vlády

Předmět Díla z hlediska ochrany proti hluku musí vyhovět zejména NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

### Zadání akustických požadavků

#### Venkovní prostředí

3D pohled na lokalitu a půdorys s referenčními body (ustálený hluk od technologie projektu Kotel K8 ve DNE i v NOCI po realizaci projektu Kotel K8):

Pozn.: Pro zobrazení izofon v detailu - zvětšete snímky nebo viz větší snímky přímo v akustické studii.

Popis referenčních bodů měření stávajícího stavu a výpočtu hluku od projektu Kotel K8 v okolí TNA:

Situační mapka s umístěním referenčních bodů:

Realizací Předmětu Díla nesmí dojít ke zhoršení stávající akustické situace v referenčních bodech č. 1÷6, což znamená, že Předmět Díla v referenčních bodech č. 1÷6 nepřekročí hladinu akustického tlaku

v noci LpA=25 dB; nesmí obsahovat tónové složky

ve dne LpA=35 dB; nesmí obsahovat tónové složky

#### Hluk na pracovišti (venkovní i vnitřní prostředí)

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h nesmí překročit 85 dB.

### Prokazování

Při provozu nového zdroje (Předmětu Díla) nesmí dojít ke zhoršení stávající akustické situace v zadaných referenčních bodech č. 1÷6.

Zhotovitel provede posouzení, navrhne a zrealizuje opatření k omezení emisí hluku tak, aby byly dodrženy zákonné, anebo předepsané limity hluku. Splnění limitů prokáže kontrolním měřením provedeným akreditovanou osobou.

### Provedení protihlukových opatření

#### Specifikace materiálů

Objednatel požaduje z hlediska protihlukových opatření použít

těžkých stavebních prvků nebo

ekvivalentních, na Staveništi skládaných sendvičů s minerální vatou

zajišťujících potřebné akustické vlastnosti.

#### Tlumiče hluku

Tlumiče hluku musí splnit tyto požadavky

pokud technické řešení umožní aplikaci konstrukce tzv. sdružených tlumičů, bude tato varianta upřednostněna

pokud budou umístěny ve venkovním prostředí, musí být dostatečně chráněny proti klimatickým vlivům (zamrzání odvodňovacích soustav, protidešťové ochrany, atd.)

konstrukce tlumičů musí umožnit jeho snadné čistění

zařízení musí být přístupné ke kontrole

##### Tlumiče hluku na páře

Tlumiče hluku na páře musí splnit tyto další požadavky

ocelová vestavba tlumiče

tlumiče musí být navrženy v souladu s ČSN 07 0620

##### Tlumiče hluku na vzduchotechnice

Tlumiče hluku na vzduchotechnice musí splnit tyto další požadavky

před sacím i výfukovým otvorem tlumiče musí být ochranné síto

##### Tlumiče hluku na sání spalovacího vzduchu

Tlumiče hluku v přívodním potrubí sání spalovacího vzduchu musí splnit tyto další požadavky

před sacím otvorem tlumiče musí být ochranné síto

##### Tlumiče hluku na spalinovodech

Tlumič hluku na spalinovodu musí splnit tyto další požadavky

nerezová vestavba tlumiče

## Tepelná izolace

### Tepelná izolace teplých povrchů (izolace proti tepelným ztrátám)

Ve venkovních prostorách bude nepochozí izolace chráněna oplechováním Al plechem tl. 0,8 mm, šroubovaným pozinkovanými šroubky s těsnícími podložkami. Oplechování bude provedeno tak, aby zabraňovalo zatékání vody.

Ve vnitřních prostorách bude nepochozí izolace chráněna oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,8 mm, šroubovaným pozinkovanými šroubky s těsnícími podložkami. Oplechování bude provedeno tak, aby zabraňovalo zatékání vody.

Demontovatelné části budou zaizolované samostatně (snímatelné provedení).

Snímatelné izolace budou provedeny pomocí pouzder, vaků anebo jiným způsobem, akceptovatelným pro Objednatele.

Izolace bude položena se střídavým spojem.

Prostorové provedení tepelně izolovaných povrchů musí umožnit dostatečný odvod prostoupeného tepla z povrchu izolace.

Pochozí izolace bude provedena s únosností min. 200 kg/m2.

### Tepelná izolace chladných povrchů (s možností rosení)

Demontovatelné části budou zaizolované samostatně (snímatelné provedení).

Izolace bude provedena pomocí pěnových profilů anebo jiným způsobem, akceptovatelným pro Objednatele.

Izolace bude položena se střídavým spojem.

## Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce musí být navrženy mimo rezonanční oblast a podle místa použití mít potřebné vlastnosti jako například teplotní odolnost, odolnost proti vlivu chemikálií apod.

Zařízení musí být na OK uložená tak, aby nepřenášela vibrace či nežádoucí zatížení.

Schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí pro kontrolu, obsluhu, servis a údržbu Předmětu Díla musí být provedeny zejména v souladu se souborem norem ČSN EN ISO 14122 a ČSN 73 5120.

### Provedení ocelových konstrukcí

Materiál primárně užitý pro návrh ocelových konstrukcí - St 37.2 nebo ekvivalent. Použitý materiál nesmí vykazovat místa napadená korozí.

Veškerá schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí, mřížové rošty mají být, pokud je to možné, sešroubovány, resp. namontovány šroubovými spoji, Objednatel připouští i případné svařované provedení.

#### Nosné a podpůrné ocelové konstrukce

Povrchová úprava nátěrem - viz čl. 2.10.2.3 tohoto dokumentu.

#### Schodiště, žebříky, plošiny, lávky, ochozy, zábradlí, konzoly, objímky, kotvení, závěsy (s výjimkou mřížových roštů)

Povrchová úprava nátěrem - viz čl. 2.10.2.3 tohoto dokumentu.

#### Mřížové rošty

Povrchová úprava žárovým pozinkováním - viz čl. 2.10.2.4 tohoto dokumentu.

#### Spojovací prostředky (šrouby, matice, podložky)

Povrchová úprava žárovým pozinkováním - viz čl. 2.10.2.4 a 2.10.2.5 tohoto dokumentu.

## Ochrana proti klimatickým vlivům

### Všeobecně

Použité materiály musí být odolné proti klimatickým vlivům nebo s vhodnou povrchovou úpravou – musí plně odolávat prostředí, ve kterém budou instalovány. Zhotovitel musí tento požadavek respektovat při vypracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS).

### Ochrana proti korozi

#### Stanovení korozní agresivity atmosféry dle ČSN EN ISO 9223

C3	dle ČSN EN ISO 9223	- pro vnitřní prostory budov nad úrovní ± 0,0 m

C4	dle ČSN EN ISO 9223	- pro venkovní prostory a prostory pod úrovní ± 0,0 m

Pro části Díla jako Vnitřní doprava paliva a další části (i stávající), u kterých bude docházet k přímému styku paliva s konstrukcemi, není korozní agresivita stanovena. Budou však Zhotovitelem navrženy z takových materiálů a s takovou protikorozní ochranou aby byla zajištěna životnost nad 15 let.

#### Všeobecné zásady povrchové ochrany Díla

jednotlivé povrchy budou navrženy tak, aby vykazovaly minimum nepravidelností, jako jsou přeplátování, rohy, ostré hrany a otřepy,

budou použita taková konstrukční řešení, aby bylo vyloučeno a/nebo minimalizováno shromažďování vody a usazenin na povrchu, např.:

plochy budou nakloněné nebo klenuté,

profily budou otevřené směrem dolů a/nebo odvodněny atd.,

budou vyloučeny netěsné uzavřené duté prostory, žlaby a kapsy, těžko přístupná místa,

spoje ocelových konstrukcí budou přednostně provedeny průběžnými a celoobvodovými svary,

bude zabezpečeno trvalé odvodnění a odvětrání tam, kde není možné uzavřené a netěsné prostory vyloučit,

tam, kde se může zdržovat zatékající a kondenzovaná voda bude omezeno použití zdvojených profilů,

v případech vzniku štěrbin budou následně utěsněny zatmelením,

pro protikorozní ochranu přechodů mezi ocelí a betonem budou použity ochranné systémy, odolávající alkalickému výluhu betonu a vzlínání vlhkosti.

#### Nátěrové systémy

Systémy povrchové ochrany Díla a jeho částí budou navrženy a provedeny dle souboru norem ČSN EN ISO 12944 a souvisejících pro vysokou životnost (H) nad 15 let a agresivní průmyslové prostředí C3 a C4 (viz čl. 2.10.2.1 tohoto dokumentu).

Pro nátěry budou použity ekologicky nezávadné materiály.

Jednotlivé části Díla budou opatřeny nátěrem v následující konfiguraci:

pískování		Sa 21/2

základní nátěr		2x 40 µm

vrchní nátěr		2x 40 µm

#### Žárové pozinkování

Jednotlivé části Díla, které mají být pozinkovány, musí být opatřeny žárovým pozinkováním nanášeným ponorem - tl. pozinkování min. 60 µm (dle tloušťky zinkovaných konstrukcí).

#### Protikorozní ochrana spojovacího materiálu a kotevních prvků (elementů)

v prostředí C3 	žárové pozinkování,

v prostředí C4	žárové pozinkování.

## Kontrolní prvky (přímo odečítané)

Kontrolní prvky musí být přístupné a snadno odečitatelné stojícím pracovníkem. Přímo na stupnicích budou vyznačeny maximální a minimální přípustné hodnoty.

### Manometry

Manometry budou navržené tak, aby provozní tlak byl přibližně ve 2/3 jejich měřícího rozsahu a budou namontovány na ocelových tlakoměrových ventilech se zkušebním vývodem. Manometry budou demontovatelné, se šroubením M12x1,5; M20x1,5 s jednotkami - Pa, kPa, MPa.

Stupnice bude mít minimální průměr:

63 mm (pro odečet orientačních údajů)

160 mm, případně 100 mm

Třída přesnosti minimálně 1,6 %.

Manometry pro měření tlaku páry musí být v provedení s ocelovým tlakoměrným prvkem - Bourdonské pero (ne bronz !)

Manometry osazené v místech se zvýšeným chvěním musí mít glycerinovou tlumící náplň.

### Teploměry

Budou použité teploměry průmyslového typu zasunuté do teploměrových jímek.

Stupnice bude mít minimální průměr 100 mm.

Třída přesnosti minimálně 2,5 %.

## Pojistné ventily

Pojistné ventily musí pružně reagovat na překročení tlaku v uzavřeném systému jištěné technologie. Pokles pod nastavenou hodnotu limitního tlaku zajišťující uzavření pojistného ventilu nesmí být větší než 3% pod jmenovitou hodnotu provozní veličiny.

Další požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku jsou pro:

kotel K8 stanoveny v ČSN EN 12 952 - 10,

ostatní zařízení Předmětu Díla stanoveny v  ČSN 69 0010 (soubor norem), ČSN EN 13445, souboru norem ČSN EN ISO 4126.

## Měřidla

Zhotovitel musí v rámci Předmětu Díla v souladu se zák. č. 505/1990 Sb., zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, dodat:

pracovní měřidla stanovená (dále jen "stanovená měřidla"),

pracovní měřidla nestanovená (dále jen "pracovní měřidla").

Není-li v textu Objednatelem blíže specifikováno, jedná se o pracovní měřidlo.

U nově dodávaných měřidel musí Zhotovitel v souladu se zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zajistit:

u kategorie stanovených měřidel montáž měřidel s nepoškozenou úřední značkou o ověření měřidla

montáž měřidel a jejich příslušenství pracovníky, kteří jsou v době montáže držiteli oprávnění pro montáž daného typu a značky měřidla. Zhotovitel předá kopii platného oprávnění

po provedení montáže stanovených měřidel do měřícího systému zajistit zaplombování měřidel a jejich příslušenství (víčka připojovacích svorkovnic, ovládací prvky ventilových souprav, jističe a vypínače napájecích bodů, atd.) na předepsaných místech montážní plombou, metrologickou zkoušku celého systému, po provedení montáže ostatních měřidel provede kalibrační zkoušku celého měřícího řetězce daného měřícího okruhu

jako součást Dodavatelské dokumentace - viz Příloha č. 8 SoD

u kategorie stanovených měřidel předložit ověřovací list případně potvrzení o ověření měřidla

u ostatních měřidel kalibrační list

u referenčních materiálů - atest o chemickém složení

doklad o provedené metrologické zkoušce měřícího systému

## SKŘ

Pro zajištění všech druhů regulací a vyhodnocení ochran není povolen jakýkoli mezičlánek v podobě lokálních řídících automatů.

### PLC

V části Předmětu Díla, která se týká napájecích čerpadel, EPS, rekonstrukce tkaninového filtru - stávající.

V ostatních částech Předmětu Díla musí být PLC schopen komunikovat s ostatními PLC pro řízení stávajících technologií, které mezi sebou komunikují po metalických nebo optických kabelech průmyslovým ethernetem s protokolem Pernet. Se stanicemi s I/O moduly (případně přímo se sofistikovanými akčními členy nebo snímači), musí komunikovat protokolem ProfiBus DP.

PLC pro řízení procesu provádí sběr dat z procesu a jejich zpracování na základě vložených algoritmů ve formě uživatelského programu. Předává informace a data potřebná pro další spolupracující stanice (včetně operátorských) a vydává povely a řídicí signály pro řízení svěřené části procesu.

PLC bude mít takovou hardwarovou i softwarovou konfiguraci, aby s rezervou zajistil všechny požadavky potřebné pro spolehlivé a bezpečné řízení technologického procesu. PLC a jeho programy musí zůstat funkční i v případě přerušení komunikace s operátorským pracovištěm nebo s ostatními PLC. PLC bude vybaven autodiagnostikou až na úroveň jednotlivých karet (I/O modulů, komunikačních modulů, apod.) a jejich vstupů a výstupů.

PLC bude obsahovat minimálně:

vstupní / výstupní část (I/O jednotky),

systémovou sběrnici,

vlastní procesorovou jednotku CPU nebo inteligentní procesorové karty s pamětí a interface pro připojení na komunikační sběrnice vyšší a nižší úrovně,

napájecí část,

pro zajištění bezpečnosti a zvýšení odolnosti ŘS proti poruše bude PLC zdvojen a proveden v redundantním zapojení.

CPU bude řešit všechny úlohy spojené se sekvenčním řízením a sběrem dat. Paměť RAM bude napájena z bateriově zálohovaného zdroje.

CPU bude vybavena takovou autodiagnostikou, že při vyhodnocení její poruchy dojde k bezpečnému odstavení Díla anebo jeho částí a bude informován operátor. CPU bude možno programovat a kontrolovat buď z inženýrské stanice anebo přes sériové rozhraní pomocí servisního počítače, případně i prostřednictvím telefonní linky nebo internetu.

### Vstupy a výstupy

Vstupní / výstupní (I/O) část bude sestávat z jednotek pro:

analogové vstupy,

analogové výstupy,

digitální vstupy,

digitální výstupy,

čítačové vstupy,

komunikační jednotky.

I/O jednotky budou schopny přijímat a vysílat všechny druhy standardních měřících a řídicích signálů.

Počet jednotek bude dán nejen počtem vstupů a výstupů (kanálů) na jednotlivých výše uvedených jednotkách, ale také požadavky na odolnost proti lokální poruše, bezpečnost a dostatečnou rezervu.

Na jedné I/O jednotce nesmí být kumulovány signály, jejichž funkce přímo ovlivňuje provozuschopnost nebo bezpečnost provozu.

U vstupních analogových a binárních jednotek bude zabezpečeno galvanické oddělení vstupů na stejném potenciálu.

Analogové výstupy ze všech čidel polní instrumentace (kromě snímačů Pt100) musí být výhradně v provedení s analogovým proudovým signálem 4÷20 mA.

### Spojité řízení

Spojité řízení bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům:

Systém bude schopný řídit celý Předmět Díla jako integrovanou jednotku se stabilním trvalým provozem.

Parametry budou ve svém provozním rozsahu udržovány v dovolených mezích automaticky, bez nutnosti zásahu operátora.

Regulační obvody budou za normálního stavu schopny automatického provozu v plném rozsahu výkonu a všech režimech provozu.

Veškeré přechody mezi různými režimy provozu a mezi různými strukturami regulace budou plynulé, beznárazové, bez nutnosti ručního vyvažování.

V případě zásahu jakýchkoliv omezujících signálů do regulačních obvodů, dojde k automatickému zastavení integrace příslušných regulátorů.

V případě poruchy čidla, servopohonu, nebo jiné poruchy regulačního obvodu dojde k automatickému přepnutí do nižší úrovně nebo do ručního režimu.

### Řešení návazností

ŘS umožní řízení optimálního provozu a omezí nutnost zásahů operátora na minimum.

Veškeré blokády, technologické vazby, sekvence najetí či odstavení včetně pohonů, přískoků a záskoků, regulací a návazností na ostatní SKŘ musí být zajištěny v řídícím software. To znamená, že SW řídicího systému ověří splnění všech dílčích kroků a vazeb. Teprve pak dá na výstup (DO) pokyn ke spuštění či odstavení příslušného pohonu či jiného akčního členu přes oddělovací relé.

Signalizace stavu motorů i elektropohonů armatur musí být provedena z kontaktů jednotlivých zařízení, nikoli v SW.

Vizualizační SW zobrazuje, zprostředkovává zadávání povelů a archivuje (alarmy a data).

#### Motory

Motory (např. čerpadel, ventilátorů, dopravníků) budou řízeny s možností volby ovládání místně nebo z SKŘ dálkově ručně nebo automaticky. Do SKŘ budou z technologie zavedeny stavy: ready, porucha, přepnutí M/D, zapnuto, vypnuto a do technologie budou z SKŘ vyvedeny povely zapni a vypni motor.

Zapojení motorů bude takové, že bude možno motor ovládat z místní ovládací skříňky - po přepnutí do "místního ovládání" bez nutnosti funkce řídicího systému.

#### Elektropohony armatur

Elektropohony armatur budou ovládány rovněž místně nebo z SKŘ dálkově ručně nebo automaticky. Do SKŘ budou z technologie zavedeny stavy: ready, porucha, přepnutí M/D, zavřeno, otevřeno a do technologie budou z SKŘ vyvedeny povely zavři a otevři (zavírej a otevírej). Zapojení pohonů bude takové, že bude možno pohon ovládat z místní ovládací skříňky - po přepnutí do "místního ovládání" bez nutnosti funkce řídicího systému. Pohony armatur s regulační funkcí budou vybaveny snímači polohy pohonu s výstupním analogovým signálem 4÷20 mA, odpovídajícím rozsahu polohy 0÷100%. Tento signál bude zaveden na příslušné vstupní jednotky ŘS, kde bude dále zpracován a zobrazen na displeji PC operátorské stanice.

### Zabezpečovací funkce

Zabezpečovací funkce zajišťují ochranu technologického zařízení při překročení povolených provozních hodnot, parametrů a při dosažení nebezpečných stavů. Základní požadavky:

Automatické odstavení ovládaného zařízení nebo jeho části v případě vzniku podmínek, které jsou nebezpečné

pro provoz zařízení,

obsluhu zařízení,

z hlediska požární bezpečnosti.

Automatické provedení celé sekvence operací nutných pro převedení zařízení do bezpečného stavu.

Zabezpečovací funkce musí být trvale ve funkci, nezávisle na zvoleném režimu provozu.

Operátor nesmí mít možnost, s výjimkou režimu najíždění kotle K8, jednoduše vyřadit zabezpečovací funkce z provozu.

### Autodiagnostika

Diagnostika řídicího systému je a musí být na operátorském pracovišti zobrazována na samostatné vizualizační obrazovce (grafická LED dioda zelená nebo červená dle stavu) ve třech úrovních:

#### Diagnostika procesních jednotek (PLC)

V části Předmětu Díla, která se týká napájecích čerpadel, EPS, rekonstrukce tkaninového filtru - stávající.

#### Diagnostika distribuovaných stanic s I/O moduly (vzdálené I/O)

chyba komunikace s distribuovanou stanicí s I/O moduly (chybí napájení stanice; stanice je vadná)

chyba distribuované stanice (I/O karty nemají napájení 24V, I/O karta je vadná)

#### Diagnostika komunikací (komunikační sběrnice)

procesorová jednotka po dobu 10 s nepřijala data

přijatý chybný datový paket (špatný kontrolní součet, nesouhlasí adresa, chyba kom. protokolu).

#### Diagnostika záložního zdroje napájení

Objednatel nepožaduje; stávající.

### Povely

Povely na úrovni individuálního ovládání akčních členů bude možné provádět z místních ovládacích skříněk nebo panelů rozvaděče a z operátorského pracoviště.

#### Základní sekvence řízení Díla

ruční regulace najetí (s možností najetí po funkčních celcích) v závislosti na najížděcí křivce,

automatické najíždění po krocích,

automatický provoz Díla po jeho najetí,

automatické provozní odstavování,

automatické poruchové odstavování,

automatické záskoky a přískoky,

automatické řízení pomocných provozů.

#### Přískok

V případě, že potřeba media (nebo energie) bude větší, než je výkon provozovaného zařízení, bude jiné zařízení v tzv. “přískoku“. To znamená, že přískokové zařízení začne pracovat v paralelním provozu s právě provozovaným zařízením na celkově požadované množství media.

#### Záskok

V případě výpadku provozovaného zařízení musí záskokové zařízení automaticky přebrat funkci vypadnutého zařízení.

### Akční členy

Pro akční členy budou k dispozici následující informace:

režim M/D

zapnuto, vypnuto,

nesplněné podmínky pro zapnutí, vypnutí,

příznak, že poloha akčního členu je důvodem pro blokování (nesplněnou podmínkou) jiného akčního členu nebo kroku sekvence,

porucha pohonu (např. působení tepelných relé, výpadky jističů, apod.),

vyhodnocení změny řazení, tj. nesoulad skutečného stavu s požadovaným,

u akčních členů se záskokem předvolba záskoku, provedení záskoku a provoz bez záskoku.

### Unifikace elektrických signálů

Analogové signály ze všech přístrojů 		4÷20 mA, galvanicky oddělené

Analogové vstupy řídicího systému			4÷20 mA

Analogové výstupy řídicího systému		4÷20 mA

Digitální vstupy řídicího systému			24 V DC; 230 V AC

Digitální výstupy řídicího systému			24 V DC, 230 V AC

Komunikační rozhraní 				RS 485, RS 232, Ethernet, ProfiBus DP

U vstupních a výstupních binárních jednotek bude zabezpečena signalizace přítomnosti signálu (LED).

### Operátorská stanice

Viz čl. 5.2.6.1 Přílohy č. 1a SoD.

#### Vizualizace

Vizualizace na operátorském pracovišti bude splňovat tyto požadavky:

návrhy obrazovek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení v rámci zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS),

zobrazované informace musí být srozumitelné a přímo použitelné k dalšímu rozhodnutí obsluhy,

obrazovky a informace na nich musí být hierarchicky členěny tak, aby se operátor dostal z obrázku nejvyšší úrovně až na úroveň detailu logickým způsobem a bez nutnosti znát kódy nebo jiné označení obrázků.

bude zajištěna násobně redundantní signalizace (změna symbolu, textu, změna barvy, blikání, akustický signál) změny stavu řízeného zařízení tak, aby její zjištění nevyžadovalo trvalé sledování monitorů,

informace musí být zobrazena jednoznačně, přesně a správně, důležité informace musí být zobrazeny výrazněji než ostatní,

barevné rozlišení sdělovačů a ovládačů musí být v souladu s ČSN EN 60073 ed. 2,

varovné hlášky na monitorech musí být přednostně umístěny vždy ve stejném místě obrazovky tak, aby přitahovaly pozornost,

pro signalizaci mimořádných stavů (výstrahy a poruchy) budou použity unikátní barvy a barevné odstíny, které nejsou použity pro žádné další účely,

součástí systému bude akustický obvod,

ve vizualizaci budou rozlišeny alarmové hlášky potvrzené a nepotvrzené obsluhou (současně bude toto potvrzení archivováno),

forma zobrazení informace musí odpovídat jejímu významu a použití (analogově, číselně, symbolem, apod.),

pro zobrazení musí být zvoleny vhodné znakové fonty z důvodu jednoznačné rozlišitelnosti velkých a malých písmen a skupin alfanumerických znaků jako: S a 5, T a Y, I a L, X a K, O a Q, O a 0, J a V, l a 1, U a Y.

#### Prezentace informací

informace musí být zobrazena jednoznačně, přesně a správně,

důležité informace musí být zobrazeny výrazněji než ostatní,

barevné rozlišení sdělovačů a ovládačů musí být v souladu s ČSN EN 60073 ed. 2,

je třeba zajistit výraznou, popřípadě i několikanásobně redundantní signalizaci (změna symbolu, textu, změna barvy, blikání, akustický signál) změny stavu řízené soustavy tak, aby její zjištění nevyžadovalo trvalé sledování monitorů,

pro signalizaci mimořádných stavů (výstrahy a poruchy) musí být použity takové barvy a barevné odstíny, které nejsou použity pro žádné další účely,

optické varovné signály na monitorech, popř. na doplňkových signalizačních soustavách musí být promyšleně umístěny vždy na stejném místě obrázků tak, aby přitahovaly pozornost,

stanice bude ovládat akustický obvod (uživatelské vybavení umožní doprovodit jakoukoli vzniklou poruchu akustickým signálem, nebo akustický signál zablokovat),

množství informací (resp. informační hustota) na displeji musí být optimalizováno (a minimalizováno) tak, aby umožňovalo činit rozhodnutí, aniž by operátor byl přetížen informacemi v daném okamžiku nepodstatnými,

veškeré nesplněné podmínky, ochrany a další důvody nenormální funkce programů sekvenčního řízení musí být individuálně graficky zjistitelné bez nutnosti opustit navolený obrázek (otevřením dalšího okna); stejným způsobem je požadováno zobrazení právě prováděného kroku automatu,

informace musí být ihned srozumitelné a přímo použitelné k dalšímu rozhodnutí obsluhy,

je třeba jasně rozlišit potvrzenou a nepotvrzenou poruchu obsluhou (současně je nutné toto potvrzení evidovat),

forma zobrazení informace musí odpovídat jejímu významu a použití (analogově, číselně, symbolem apod.),

pro zobrazení musí být zvoleny vhodné znakové fonty z důvodu jednoznačné rozlišitelnosti velkých a malých písmen a skupin alfanumerických znaků: S a 5, T a Y, I a L, X a K, O a Q, O a 0, J a V, l a 1, U a Y.

#### Měřené hodnoty

Měřené hodnoty na operátorském pracovišti systémem kontroly a řízení (SKŘ) budou zobrazeny v základních fyzikálních jednotkách SI.

### Software

Zhotovitel dodá v rámci Předmětu Díla vývojové prostředí a případně další SW nástroje nutné pro projektování a úpravy aplikačního SW dodaného systému řízení. Zhotovitel zajistí na své náklady, proškolení a potřebné kvalifikační oprávnění osob, které budou pracovat s tímto SW.

Pro  jakýkoli dodaný SW, musí předat Objednateli jako součást Díla veškeré licence takového SW, CD a autorizačních kódů, to vše minimálně pro dobu životnosti Díla. Součástí bude rovněž seznam s výpisem všech předaných SW licencí.

Dále budou předány SW aplikace použitých řídicích systémů a rozšíření aplikace SW vizualizace.

### Polní instrumentace

#### Připojení

Připojení přístrojů pro snímání tlaku musí být M20x1,5; případně M12x1,5 (snímač tlaku, manometr, tlakový spínač apod.).

#### Měření tlaku (vč. diferenčního)

Měření tlaku

vysoké důležitosti budou vybavena nerezovou zkušební trojcestnou ventilovou soupravou. Zařízení musí být vybaveno HART komunikací. Třída přesnosti minimálně 0,1%.

menší důležitosti budou vybavena ocelovými tlakoměrovými ventily se zkušebním vývodem a připojovacím závitem M20x1,5; případně M12x1,5. Třída přesnosti minimálně 0,2%.

Měření diferenčního tlaku

budou vybavena nerezovou zkušební pěticestnou ventilovou soupravou. Zařízení musí být vybaveno HART komunikací.

- Odběry pro měření tlaku budou uzavíratelné.

##### Snímače tlaku

Budou použity snímače absolutního a relativního tlaku. Snímače tlaku s dálkovým přenosem a rozsahem měření menším než 160 kPa budou vždy provedeny jako snímače absolutního tlaku.

##### Snímače diferenčního tlaku

Snímače budou uchyceny na stěnu nebo 2“ trubku tvaru L tak, aby komora ”L” byla při čelním pohledu vždy vlevo.

#### Měření teploty

Musí být použity

odporové snímače řady Pt100 ve čtyřvodičovém zapojení měřící vložky nebo

termoelektrické, vybavené digitálním převodníkem s linearizací a výstupem 4÷20 mA

a u vybraných měřících bodů LCD displejem ukazujícím teplotu a s HART komunikací.

Základní požadavky:

Snímač musí mít závit M27x2; provedení s jímkou.

Třída přesnosti minimálně 0,2%.

#### Stavová měření

Stavová měření - kromě opodstatněných výjimek - musí být generována z analogových signálů.

Proudoznaky (bezkontaktní) a tlakové spínače. Proudoznaky budou teplotně nezávislé.

#### Měření průtoku (množství)

Průtočná množství musí být měřena:

pára pomocí měřící trati vybavené škrtícími orgány nebo vírovými průtokoměry; údaj o množství páry musí být pomocí matematického členu korigován na tlak a teplotu páry;

voda a ostatní tekutiny pomocí měřící trati vybavené škrticími orgány (s nízkými ztrátami) se snímači diferenčního tlaku dle souboru norem ČSN EN ISO 5167, ultrazvukovými, indukčními nebo vírovými průtokoměry.

Veškerá měření průtoku musí mít třídu přesnosti minimálně 1%.

V případě výskytu sedimentujících látek bude provedení měření tuto skutečnost respektovat.

V případě měření stanovenými měřidly nebude měření, kromě opodstatněných výjimek, v provedení se škrtícími orgány a diferenčními tlakoměry.

#### Impulsní trubky

Materiálové provedení nerez.

#### Měření hladin

Pomocí měření diferenčního tlaku.

Pomocí ultrazvukových a radarových snímačů (např. sypké hmoty, kapaliny).

Třída přesnosti minimálně 0,2%.

#### Měření tepla

Vyhodnocovací jednotka bude vybavena komunikačním rozhraním M-Bus, ProfiBus DP, ModBus RTU. Jednotka bude vybavena napájením z el. sítě 230 V.

#### Koncové spínače

Koncové spínače (s výjimkou koncových spínačů elektropohonů akčních členů) musí být bezkontaktní.

#### Přístroje pro chemická měření

Přístroje pro měření chemických látek musí splňovat podmínku dlouhodobé životnosti a svou koncepcí provedení jejich pravidelného čištění a provozního vyčištění.

Přístroje pro měření vodivosti musí být se snímačem v provedení s průtočnou komorou.

#### Pomocné ocelové konstrukce, montážní rámy

Tyto konstrukce musí umožnit snadnou montáž a demontáž přístrojů. Protikorozní ochrana - viz čl. 2.9 tohoto dokumentu.

## Rozvaděče elektro a MaR

rozvaděče SKŘ, MaR musí být z důvodu ochrany před elektromagnetickým rušením prostorově odděleny od silových rozvaděčů elektro

požadovaná prostorová rezerva v rozvaděčích minimálně 30 %

barva RAL 7035 (světle šedá)

výška skříně rozvaděče bez soklu 2 000 mm (preferovaná)

výška soklu skříně rozvaděče 100 mm

typ rozvaděče - rozvaděče budou stavebnicového provedení, které umožní případné doplnění výbavy rozvaděče pomocí originálního příslušenství (držáky, výztuhy, apod.).

vnitřek rozvaděčů bude vybaven přiměřeným osvětlením

dveře rozvaděče - budou vybaveny pouzdrem pro dokumentaci

dveřní uzávěr + klíče

štítky na dveřích rozvaděče - gravírované, nýtované

1 ks zásuvka 230 V AC pro servisní účely

veškeré vývody z rozvaděče musí být provedeny přes svorkovnici

přípojnice rozvaděčů budou měděné, připojování vývodů univerzálními přípojnicovými svorkami (např. ERICO nebo obdobné). Přípojnice budou mít zřetelné označení jednotlivých fází dle ČSN

kabely budou přivedeny do rozvaděčů spodem

kabelový průchod bude utěsněn proti prachu a vlhkosti, přičemž přednostně budou použity suvné plechy. Kabely budou upevněny na nosnou lištu pomocí příchytek (Sonap nebo obdobné) a ukončeny na svorkovnici v dolní části rozvaděče; nesmí být vyvedeny až na svorky přístrojů.

kabelový průchod bude proveden dle zásad protipožární ochrany

kabely budou řádně označeny kabelovými plastovými nebo hliníkovými štítky s vyraženým označením; každý vodič v rozvodnici bude na začátku a na konci jednoznačně trvanlivě označen

ovladače a signálky - barevné značení bude podle ČSN EN 60073 ed. 2

krytí rozvaděčů musí odpovídat základním charakteristikám určeným dle normy ČSN 33 2000-1 ed.2 - určení vnějších vlivů viz Příloha č. 7 SoD. U rozvaděčů instalovaných mimo rozvodnu přímo u technologie bude krytí minimálně IP 54. Tomuto musí rovněž odpovídat i použitá protikorozní ochrana rozvaděčů. U rozvaděčů instalovaných ve zděných rozvodnách bude krytí min. IP 40.

rozvaděče budou s kabelovými žlaby a rošty plošně vodivě spojeny (ne pomocí vodiče s kruhovým průřezem)

popis jistících a ovládacích prvků umístěných v rozvaděči umístit na viditelném místě

## Rozmístění schémat

Ve všech

rozvaděčích NN, SKŘ, MaR osazených v rámci Předmětu Díla,

polích rozvoden osazených v rámci Předmětu Díla,

na centrálním velínu,

budou umístěna (vhodně mechanicky a před UV zářením chráněná) příslušná schémata (minimálně v rozsahu: seznam vypínacích a jisticích prvků a k nim přiřazeny názvy jednotlivých okruhů).

## Místní ovládací skříňky

U všech třífázových elektromotorů a třífázových pohonů armatur budou použity místní ovládací skříňky. Krytí těchto skříněk bude IP 54.

Logika místního ovládání bude:

zvolen režim "dálkově" (normální stav >>> běží řízení z PLC)

zvolen režim "místně“ (z místa pohonu lze zapnout i vypnout)

Logika místního ovládání a algoritmy automatických pochodů budou navrženy tak, aby byl vyloučen vznik neurčitých náhodných stavů při přechodech mezi režimy, při obnovování automatické funkce a při poruchách.

Kabelová vedení od pohonů armatur do místních ovládacích skříněk budou připojena pomocí konektorů (konektory musí být na místních ovládacích skříňkách).

## Přístrojové vybavení rozvaděčů, svorkovacích a ovládacích skříněk

umístění přístrojů - přístroje budou namontovány v řadách a budou řazeny od levého kraje, aby byla možnost doplnění přístrojů na pravé straně. Nad každou řadou bude plastový perforovaný žlab.

požadovaná rezerva v perforovaných žlabech a na montážním plechu pro rozšíření řadových svorkovnic pro připojení signálů minimálně 30 %.

uchycení přístrojů - dodané přístroje, pokud to jejich konstrukce umožňuje, budou v rozvaděči uchyceny na lištu typu DIN TS 35. Upevňovací lišta typu TS 35 bude přes celou šíři montážního plechu. Přístroje budou osazovány od úplného levého začátku lišty.

všechny pojistkové silové vývody musí být vybaveny pojistkovými odpínači. V případě, že dimenzování vývodů nedovolí použití pojistkových odpínačů, budou vývody vybaveny jednoduchými odpojovači, které umožní viditelné odpojení vývodu od živých částí

řadové svorky - bude použito originální zakončení svorkovnic, popisky svorek a svorkovnic.

pojistkové svorky budou použity se signalizací LED

uložení vodičů - propojení ovládacích a silových obvodů v rozvaděči bude provedeno slaněnými vodiči. Tyto vodiče budou uloženy v perforovaných plastových žlabech. Volné úseky budou staženy spirálami nebo stahovacími páskami PVC.

ovladače a signálky - budou mít průměr montážního otvoru 22 mm a barevné značení bude dle čl. 2.5.9 tohoto dokumentu.

kabelové vývodky budou plastové s kloboučkovou maticí (pokud budou použity kabelové vývodky např. u plastových rozvaděčů).

karty a moduly řídicího systému - na svorkovnici budou zakončeny všechny signály ze všech karet i všechny rezervy.

## Kabely a kabelové rozvody

Objednatel nepřipouští spojkování kabelů, a to ani v případě vynuceného přepojování napájení stávajících zařízení do nových silových rozvaděčů nebo rozvaděčů MaR.

Veškeré kabely do průřezu 35 mm2 budou mít měděná jádra.

Průřezy jader kabelů budou dimenzovány tak, aby pokles napětí na straně spotřebičů byl v souladu s dovolenými úbytky napětí povolených u příslušných druhů elektrických obvodů, maximálně však 5 % jmenovitého napětí.

Požadovaná rezerva úložného prostoru v kabelových trasách musí být minimálně 15 %.

Budou použity normalizované NN kabely (silové, ovládací, sdělovací) izolované PVC nebo PE.

Ovládací kabely budou standardní vícežilové s měděnými vodiči.

Provedení kabelových tras bude kdykoliv přístupné k dodatečnému rozšiřování, či opravě.

Provedení kabelových tras bude takové, aby bylo minimalizováno usazování prachu a bylo zajištěno snadné čištění.

Pro propojení jednotlivých pohonů a zařízení elektro a MaR budou použity kabely CYKY nebo podobné. Pro přístroje MaR budou použity kabely JYTY nebo podobné.

Kabely musí být v rozvaděči nebo skříňce zapojeny na oddělovací svorky, nesmí být zapojeny přímo na svorky přístrojů umístěných v rozvaděči. Neplatí pro komunikaci.

Sdělovací kabely a kabely SKŘ, MaR musí být vedeny v kabelových žlabech MARS (nebo podobných) a v ocelových pancéřových trubkách odděleně od silových kabelů v souladu s ČSN.

Komunikační kabely - požadujeme vést v samostatném kabelovém žlabu, který musí být viditelně označen (např. OPTOKABEL).

Kabelové prostory a stoupačky budou vhodně navrženy tak, aby byly důsledně oddělené silové kabely od kabelů měřicích a ovládacích.

V případě napojení kabelů do stávajících zařízení je nutno obnovit protipožární prostupy a taktéž zhotovit nové protipožární prostupy na rozhraní požárních úseků u nově instalovaných rozvaděčů a kabelů.

Úložné systémy pro kabelová vedení - požadujeme pozinkované provedení (kabelové lávky včetně nosných prvků, kabelové žlaby, pancéřové trubky apod.). V prostorech, kde může být životnost ohrožena vlivem chemických látek, může být použito úložných systémů z plastu, jinak musí být ošetřeny nátěrovým systémem odolávajícím daným chemikáliím.

Vybavit systém potřebnými přepěťovými ochranami.

Ve vnitřních i venkovních prostorách do výšky 2 m nad úroveň každého podlaží budou kabelové trasy uloženy v chráničce (pancéřové trubky, žlaby, …).

Zakončení flexibilních (svazkových) vodičů bude provedeno lisovacími koncovkami.

Kabely pro snímače (čidla), které je nutno při opravách strojní technologie chránit před poškozením, musí mít minimálně 1,5 m svinutého kabelu v rezervě.

Podle úrovně signálu a potřeby přesnosti přenosu signálu musí být použito stínění, párování vodičů, apod.

V jednom kabelu nebudou vedeny signály o různých napěťových úrovních.

Kabelové trasy musí být chráněny před vlivy cizích elektrických a elektromagnetických polí, statickou elektřinou, účinky tepla a slunečního záření.

## Elektromotory, čerpadla a ventilátory

Elektromotory budou asynchronní, s kotvou nakrátko, zapouzdřené, ventilátorem chlazené. Účinnost elektromotorů se jmenovitým výkonem PN 0,75÷375 kW nevybavených FM musí být ve třídě energetické účinnosti minimálně IE3 a vyšší dle normy ČSN EN 60034-30-1.

Účinnost elektromotorů se jmenovitým výkonem PN 0,75÷375 kW vybavených FM musí být ve třídě energetické účinnosti minimálně IE2 a vyšší dle normy ČSN EN 60034-30-1.

Elektromotory o příkonu větším než 30 kW musí být vybaveny

měřením teploty radiálních ložisek

měřením teploty ve vinutí

obojí s dálkovým přenosem do ŘS.

Čerpadla a ventilátory s příkonem hnacího elektromotoru větším než 30 kW musí být vybaveny:

měřením teploty radiálních ložisek

s dálkovým přenosem do ŘS.

Čerpadla a ventilátory musí být navrženy tak, aby pracovaly v optimu své účinnosti.

## Frekvenční měniče

Potřebné el. pohony budou vybaveny plynulou regulací frekvenčními měniči.

Frekvenční měniče, budou vybaveny LC filtrem, odrušenými kabely, komunikačním rozhraním ProfiBus DP pro připojení k PLC, nebudou ovlivňovat z pohledu EMC (rušení) ostatní technologii. Pohony budou uzpůsobeny pro řízení frekvenčními měniči.

Frekvenční měniče musí být použity zejména pro:

rošt kotle K8,

mokrý vynašeč pro odvod popele a strusky,

spalinový ventilátor kotle K8 (bude-li vyměněn),

ventilátor recirkulace spalin kotle K8,

ventilátor primárního i sekundárního vzduchu kotle K8,

dopravníky vnitřní dopravy paliva (dávkování paliva do kotle),

případně ostatní technologie dle uvážení Zhotovitele (viz popis technologie v tomto dokumentu).

## Montáž

Zhotovitel navrhne zařízení tak, aby kolem něj byl vytvořen dostatečný prostor pro řádné vykonávání obsluhy a údržby.

Zřizování nových průchodů nosnými konstrukcemi stávajících budov - Zhotovitel zpracuje statické posouzení a předloží ho Objednateli k odsouhlasení.

Chráničky pro průchod technologických zařízení budou ukončeny na úrovni povrchu stěn (toto se nevztahuje pro chráničky plynového potrubí, které budou přesahovat zdivo min. 5 cm na každou stranu) a budou přesahovat úroveň podlah nejméně o 10 cm v případě podlah omyvatelných proudem vody a o 5 cm v ostatních případech. Mezi potrubí a chráničku bude vložena tepelná izolace a/nebo protipožární ucpávka. Potrubí bude před vsunutím do chráničky opatřeno protikorozní ochranou.

Potrubí bude instalováno ve spádech tak, aby umožňovalo odvzdušnění a vypouštění systému. Potrubí musí být spádováno do místa vypouštění tak, aby jeho vyprázdnění probíhalo přirozeně. Spád parního (a vzduchového) potrubí musí být min. 2 ‰ ve směru proudění páry a 4 ‰ proti směru proudění páry. Spád vodního potrubí musí být min 1% do místa vypouštění.

Všechna nejvyšší místa vodních potrubí budou vybavena odvzdušněním a nejnižší odvodněním.

Zhotovitel bude po celou dobu realizace Díla dodržovat zásady čisté montáže tlakových systémů např.:

transport a skladování potrubí a částí tlakových systémů bude proveden v zavíčkovaném stavu,

Zhotovitel zajistí spolehlivé zaslepení všech volných vstupů do tlakového systému, kde momentálně neprobíhají montážní práce,

před montáží budou z povrchu odstraněny zjištěné nečistoty,

budou provedena opatření k zamezení znečištění vnitřního prostoru tlakového systému v průběhu montáže (zejména při přípravě svarových ploch),

provádění veškerých svarů v ochranné atmosféře,

v průběhu montáže budou Zhotovitelem prováděny vizuální kontroly (případně pomocí endoskopu) v místech předpokládané koncentrace nečistot a jejich průběžné odstraňování.

## Konstrukce a výpočet částí kotle K8 namáhaných tlakem

Požadavky na konstrukci a výpočet vodotrubných kotlů, které jsou definovány v ČSN EN 12952-1, stanoví ČSN EN 12952-3.

### K tomu všeobecně

Části vodotrubného kotle namáhaných tlakem musí být navrženy v souladu s požadavky ČSN EN 12952-3. Konečné návrhy se rozšiřují formou schválených výkresů a specifikací tak, aby se zabezpečilo splnění požadavků na projekt při výrobě a kontrole.

Nejkratší stanovená navrhovaná doba technického života částí namáhaných tlakem je 200 000 hodin.

Způsob provozu kotle K8: Objednatel předpokládá celoroční provoz kotle, s výjimkou letní cca 14-ti denní odstávky.

#### Rozměry částí namáhaných tlakem

Tloušťka stěny a ostatní rozměry částí namáhaných tlakem, zabezpečujících odolnost při výpočtovém tlaku a při výpočtové teplotě po dobu technického života, musí být stanoveny v souladu s ČSN EN 12952-3, s využitím materiálů podle ČSN EN 12952-2.

Navržené hodnoty zatížení vyplývající z dále uvedených situací musí být rovněž stanoveny v souladu s ČSN EN 12952-3:

- ohýbání bubnu nebo komory jako nosníku, při působení vlastní tíhy a užitečných zatížení

- lokální nosná zatížení přenášená na bubny

- teplem indukované síly a momenty, které vznikají v zabudovaných systémech potrubí nebo jejich působením

- lokální zatížení trubek v důsledku konstrukčních připojovaných částí

- rychlé a časté tlakové a teplotní změny.

Metody výpočtu napětí vyvolaného extrémními zatíženími, která působí na hrdla a připojované části, musí být v souladu se souborem norem ČSN EN 13445.

Zvláštní pozornost musí být věnována stanovení rozměrů částí namáhaných tlakem, na které se ČSN EN 12952-3 nevztahuje, a to při výskytu abnormálních podmínek.

#### Pevnost částí namáhaných tlakem

Pevnost částí namáhaných tlakem musí být taková, aby tyto části byly odolné vůči dále uvedeným zatížením:

vnitřní tlak

tíha všech částí namáhaných tlakem a jejich obsah, tíha na nich zavěšených součástí a tíha jakékoli zachycené škváry, paliva, popele nebo prachu

zatížení způsobená tlakovými rozdíly při spalování paliva v prostoru ohniště kotle a kotlových tahů

zatížení vznikající ve spojích mezi systémem kotle K8 a jinými částmi

zatížení povětrnostními vlivy (podmínky, které platí pro uvedené namáhání, určí výrobce).

#### Výpočet na základě analýzy

Podmínky použití výpočtu na základě analýzy jsou uvedeny v ČSN EN 12952-3:2012 čl. 5.4.

#### Cyklické zatížení

Části vodotrubného kotle K8 namáhané tlakem nepožaduje Objednatel navrhnout pro více než 500 uvedení do provozu ze studeného stavu.

Se zřetelem na provozní podmínky musí návrh obsahovat odpovídající přídavek na korozi a únavu materiálu.

Další související požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 12952-3:2012 čl. 5.5.

#### Ostatní konstrukční požadavky

Obecně se musí vzít v úvahu zejména požadavky podle ČSN EN 12952-5 a ČSN EN 12952-6 dle bodu 5.6.1 ČSN EN 12952-3:2012.

Z pohledu přístupu musí být části vodotrubného kotle K8 namáhané tlakem navrženy tak, aby byl zajištěn odpovídající přístup pro snadnou vnitřní kontrolu bubnu a komor. Kontrola může být prováděna ručně, nebo dálkově v souladu s fyzikální velikostí součásti. Požadavky a omezení přístupových a kontrolních otvorů musí být v souladu s ČSN EN 12952-5:2012, čl. 9.2 a v souladu s požadavkem uvedeným v Příloze č. 1a SoD, čl. 10.1.1.6.2 Hrubá armatura kotle K8.

Z pohledu vypouštění vody a odvzdušnění musí být kotel K8 vybaven odpovídajícími prostředky pro vypouštění vody a odvzdušnění, aby se vyloučil hydraulický ráz a zhroucení v důsledku podtlaku a aby bylo umožněno provedení vnitřních kontrol.

#### Konstrukční, výpočtový a zkušební tlak

Příslušné požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 12952-3:2012 čl. 5.7.

#### Úbytek kovu

Úbytek kovu pro účely konstrukce částí kotle K8 namáhaných tlakem v souladu s ČSN EN 12952-3 zahrnuje oxidaci, korozi, erozi a abrazi.

Požadavky na konstrukci a výpočet vodotrubných kotlů z pohledu úbytku kovu jsou stanoveny v článku 5.8 ČSN EN 12952-3:2012 body 5.8.1 – 5.8.5.

#### Připojované části na částech namáhaných tlakem.

Požadavky na konstrukci a výpočet vodotrubných kotlů z pohledu připojovaných částí na částech namáhaných tlakem jsou stanoveny v článku 5.9 ČSN EN 12952-3:2012.

## Materiály použité pro tlaková zařízení

Pro výběr vhodného materiálu a druh dokumentů kontroly platí příslušné normy, předpisy a zkušenosti výrobce. Níže jsou uvedeny pouze základní požadavky Objednatele. V případě, že by tyto požadavky byly v rozporu s normami či předpisy (i výrobce), platí to ustanovení, které zajistí vyšší kvalitu zhotovovaného Díla.

Materiály použité pro zhotovení Díla budou odpovídat příslušným normám ČSN EN 12 952-2, ČSN EN 13 480-2, ČSN 69 0010-3.1, ČSN EN 13445 a/nebo souboru norem ČSN 42 0090.

V případě použití jiných materiálů, Zhotovitel použije materiály ekvivalentní. Nelze-li ekvivalent stanovit, bude vhodnost tohoto materiálu před jeho použitím doložena Objednateli potřebnými zkouškami. Objednateli budou předány veškeré podklady k použitému materiálu, jako jsou materiálové listy, jakož i technologické postupy pro svařování, tepelné zpracování, přídavné materiály, atd.

### Druhy dokumentů kontroly

Dokumenty kontroly musí vycházet z požadavků příslušných norem (např. ČSN EN 12952, ČSN EN 13 480, ČSN 69 0010, ČSN EN 13445, ap.) a ČSN EN 10204, ve znění pozdějších předpisů.

### Měření tečení

Objednatel nepožaduje.

### Skladování a identifikace materiálů

Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením dodávek materiálu (min. 10 kalendářních Dnů předem) předloží Objednateli postup, jak bude zabezpečena kontrola skladování a manipulace se základními a svařovacími materiály, aby nebyla umožněna jejich záměna a/nebo znehodnocení.

Identifikace materiálů bude ve shodě s ČSN EN 12952-5.

## Svařování

Svařování je zvláštní proces, u kterého se jakost nedá zajistit pouze kontrolou a zkouškami hotového výrobku. Z tohoto důvodu je třeba do systému jakosti zahrnout všechny činnosti, které mohou ovlivnit jakost svařování od samého počátku, a to stanovením požadavků na výrobek ve fázi jeho konstrukce, výroby, kontroly a užívání.

Zhotovitel svářečských prací musí splňovat požadavky systému jakosti podle norem řady ČSN EN ISO 9001 ed. 2. Proces svařování upřesňuje soubor norem ČSN EN ISO 3834, který definuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Svařování materiálu bude ve shodě s ČSN EN 12952-5.

Pro provádění svařování platí příslušné normy a předpisy. Níže jsou uvedeny pouze základní požadavky Objednatele. V případě, že by tyto požadavky byly v rozporu s normami či předpisy (i výrobce), platí to ustanovení, které zajistí vyšší kvalitu zhotovovaného Díla.

### Všeobecné požadavky na svařování

Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením svářečských prací (min. 10 Dnů předem) předloží Objednateli:

Specifikaci schválených svařovacích postupů WPQR podle skupiny norem ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609-1 a ČSN EN ISO 15614-1 akreditovanou organizací pro všechny svařovací aktivity, včetně stehovacích svarů a dočasných přípojných svarů, případně doplněnou o vhodné pracovní instrukce a WPS před zahájením svářečských prací

Odpovídající a platná osvědčení o zkouškách svářečů dle souboru norem ČSN EN 287, svářečských operátorů podle ČSN EN ISO 14732

Pověření a odpovídající kvalifikaci pracovníků svářečského dozoru dle ČSN EN ISO 14731.

Zhotovitel se zavazuje umožnit na vyzvání zástupci Objednatele kontrolu skladování materiálu, základních a přídavných materiálů, vlastního svařování, svarových spojů a svářečů, včetně dokladů jejich totožnosti.

Svarové spoje budou provedeny dle ČSN EN ISO 5817 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování).

Veškeré svarové spoje budou identifikovatelné - označeny čísly svářečů; značení musí souhlasit s výkresovou dokumentací a odpovídat příslušným normám; u svarů podléhajících NDT musí být vyraženo i číslo protokolu.

Svářeči Zhotovitele jsou povinni mít osvědčení a příslušnou WPS trvale u sebe a na požádání zástupce Objednatele je předložit ke kontrole. V případě, že se prokáže, že na částech Díla pracují svářeči bez osvědčení, má Objednatel právo tuto část Díla odmítnout. Svářeči Zhotovitele jsou rovněž povinni se na vyzvání Objednatele podrobit provedení pracovní zkoušky.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení technologických podmínek a postupů svařování učiní nápravná opatření, včetně výměny svářečského personálu nebo zastavení svařování.

Do závěrečné Dodavatelské dokumentace Zhotovitel doloží atesty základních a přídavných materiálů, vyhodnocení provedených nedestruktivních zkoušek. V izometrických schématech bude zakresleno skutečné umístění svarů s následným popisem (číslo svaru, svářeče, číslo NDT protokolu - jestliže byl vystaven).

Objednatel si vyhrazuje právo na základě výsledků NDT požadovat po pracovnících Zhotovitele vykonání pracovní zkoušky.

Svářeči tlakových zařízení a ocelových konstrukcí vykonají na základě požadavku Objednatele pracovní zkoušku. Týká se jenom montáže.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly procesu výroby - přehodnocování rentgenových snímků.

Všichni svářeči budou mít svůj identifikační symbol pro označení svaru.

## Nedestruktivní zkoušky

Pro provádění nedestruktivních zkoušek (NDT) platí příslušné normy a předpisy. Níže jsou uvedeny pouze základní požadavky Objednatele. V případě, že by tyto požadavky byly v rozporu s normami či předpisy (i výrobce), platí to ustanovení, které zajistí vyšší kvalitu zhotovovaného Díla.

Použité metody NDT a kritéria přípustnosti pro všechna NDT podléhají před zahájením prací schválení Objednatelem.

### Všeobecné požadavky na nedestruktivní zkoušení

Pracovníci provádějící NDT zkoušky budou min. level 2 dle ČSN EN ISO 14731.

Před započetím defektoskopických prací Zhotovitel v předstihu 10 kalendářních Dnů předloží Objednateli k odsouhlasení:

popis zkušební metody použité defektoskopickou firmou

formulář vyhodnocovacího protokolu

kopie dokladů o kvalifikaci pracovníků provádějících NDT

soupis NDT přístrojů a data jejich revize

způsob značení snímků

druh použitých filmů a folií

Jako první NDT svarových spojů bude vždy provedena VT podle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817. Kontrolovaná oblast bude zahrnovat svarový spoj a tepelně ovlivněné pásmo. O provedené VT musí být vždy pořízen záznam. VT svarových spojů Díla bude provedena osobou oprávněnou dle ČSN EN ISO 14731, kvalifikační stupeň 2.

Tam, kde je svarový spoj následně tvářen nebo tepelně zpracován, musí být NDT prováděno na svaru v konečném stavu. Jestliže svar nebude přístupný kontrolám po tepelném zpracování nebo tváření, mohou být části, jichž se to týká, zkontrolovány jiným způsobem.

V případě austenitického základního a přídavného svařovacího materiálu musí být pro kontrolu povrchu použita metoda MT nebo PT.

#### Požadavky na RT

Zhotovení ČSN EN ISO 17636 (soubor norem), vyhodnocení ČSN EN ISO 10675-1.

Zhotovitel je na požádání Objednatele povinen předložit RT snímky ke kontrole a přehodnocení určených svarů.

Objednatel je oprávněn na své náklady provést NDT kontroly libovolných částí Díla.

Zhotovitel se zavazuje respektovat výsledky NDT provedených Objednatelem; dále se zavazuje případně zjištěné vady bezodkladně opravit a provést opakování NDT na vlastní náklady.

Součástí Dodavatelské dokumentace budou rovněž rentgenové snímky provedené v rámci Díla.

## Vyvářka (chemické čištění) a profuky

### Vyvářka kotle K8 (chemické čištění)

#### Účel chemického čištění

Účelem chemického čistění kotle je odstranit oleje, tuky a ostatní nečistoty z vnitřního povrchu výparníku, bubnu do úrovně provozní hladiny a částečně i ekonomizéru kotle (varný systém kotle). Pro chemické čištění kotle se užije alkalická metoda tj. vyvářka pomocí silné zásady dle článku 5.21 ČSN 07 0705. Alkalická vyvářka bude provedena v průběhu Přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení. Pro provedení chemické vyvářky bude zpracován projekt chemického čištění (součást Projektu uvedení Díla do provozu).

Podmínky pro zahájení chemického čištění kotle:

byl předán Projekt uvedení Díla do provozu (část chemické čištění)

byla provedena tlaková zkouška kotle

jsou instalována provizorní zařízení kotle

je k dispozici napájecí voda

jsou k dispozici potřebné chemikálie

#### Postup chemického čištění kotle

Alkalická vyvářka bude provedena v následujících krocích:

Proplach kotle - s cílem odstranění mechanických nečistot z kotle, které se tam dostaly nebo vznikly v průběhu výroby a montáže kotle.

Fáze alkalického čištění - během této fáze budou odstraněny volné oxidické nánosy, oleje, tuky a nánosy obsahující křemík. Kotel se naplní alkalickým roztokem. Kotel se najede do provozu a ohřeje minimálním prohřívacím trendem, dokud se nedosáhne varu v kotli. Následně se zvýší tlak v bubnu podle najížděcí křivky. Po dosažení předepsaného tlaku v bubnu se odstaví přívod paliva do kotle a tlak v kotli se nechá klesnout přirozeným ochladnutím. Tento postup nahřívání a chladnutí se 2x zopakuje a po ukončení alkalické fáze se po ochlazení pod 100°C čistící roztok řízeně vypustí do neutralizační jímky. Následně se kotel propláchne napájecí vodou, včetně všech odvodnění a odvzdušnění. Čistící roztok se shromáždí v neutralizační jímce kotle, kde se provede jeho neutralizace tak, aby výsledný roztok byl neutrální. Čistící roztok se ochladí a zředí pomocí surové vody, aby jej bylo možno vypustit do kanalizace z hlediska přípustné teploty a chemického složení. Takto připravený roztok bude vypuštěn do kanalizace ve spolupráci s chemickou službou Objednatele tak, aby byly dodrženy místní předpisy pro vypouštění.

Proplach kotle po alkalické fázi - na závěr čištění se kotel propláchne obdobně, jako před započetím alkalické vyvářky kotle. Proplach se ukončí poté, co voda neobsahuje viditelné mechanické nečistoty.

#### Kontrola výsledků chemického čištění

Hodnocení výsledků chemického čištění se provádí podle vzhledu pouze u spodní části kotlového bubnu. Vnitřní povrch má být zbaven mastnot, nečistot a starých oxidů železa. Povrch má tmavě šedou až černou barvu. Případné zbylé kaly na spodní části bubnu se před uzavřením bubnu vyčistí.

### Profuky kotle K8

Profukování provede Zhotovitel po skončeném chemickém čištění kotle. Profukování parovodů bude prováděno výhradně s použitím tlumiče hluku. Hygienické podmínky provedení profuků Zhotovitel projedná s příslušnými úřady a zajistí realizaci potřebných opatření v náležitém předstihu.

Pro každý případ čištění potrubních systémů profukováním musí být zpracován Projekt profukování, který bude obsahovat údaje dle článku 5.36 ČSN 07 0705, zejména pak:

technické řešení provizorních úprav zařízení;

technologický postup profukování a technické podmínky, které při jeho průběhu musí být dodrženy a to včetně stanovení dynamických a tepelných účinků proudícího média (náhřev, stabilizace parametrů, vychlazení mezi jednotlivými profuky, atd.);

způsob vyhodnocování;

protihluková opatření;

kritéria jakosti pro ukončení profukováni.

Tento projekt musí být předem odsouhlasen Objednatelem a dodavateli jednotlivých technologických částí, určených k profukování.

K indikaci stupně čistoty budou použity kontrolní destičky o rozměrech účinného povrchu:

16 x 32 mm při umístění do provizorního potrubí o jmen. světlosti do 200 mm;

32 x 70 mm při umístění do provizorního potrubí o jmen. světlosti 200 mm a větší.

Kontrolní destičky budou zhotoveny z hliníku nebo mědi o tvrdosti cca 18÷25 HB. Povrch kontrolních destiček bude před použitím upraven broušením a leštěním.

#### Kritéria jakosti pro ukončení profukování

Profukování smí být ukončeno tehdy, jestliže bylo prokázáno:

Při napojení profukovaného potrubního systému na netočivé spotřebiče:

bylo provedeno minimálně 5 profuků a byly dodrženy všechny podmínky dle zpracovaného projektu;

hodnota absolutní velikosti úletu nečistot (stupeň poškození destičky) při posledním profuku poklesla pod 30 % svého maxima zjištěného při jakémkoli z předcházejících profuků;

hodnota relativního stupně úletu nečistot (charakter poškození destičky - velikost vrypů) při posledním profuku dosáhla svého minima ve srovnání s předchozími profuky;

hmotnostní ukazatel odloučených nečistot při posledním profuku je roven, nebo menší než předepisuje program profukování

Při napojení na točivé stroje:

splnění kritérií dle předchozího bodu;

pokles počtu stop úhozů o velikosti 0,5 až 1 mm pod 30 % zjištěného maxima z předcházejících profuků u dvou bezprostředně po sobě následujících profuků;

průměrný počet stop úhozů větších než 1 mm u dvou, po sobě bezprostředně následujících profuků je menší než 1, hodnoceno samostatně pro každou měřenou potrubní trasu.

Rozhodnutí o ukončení profukování musí být provedeno za účasti Objednatele a Zhotovitele.

## Přístupnost částí Díla

Jednotlivé části Díla budou mít vytvořeny dostatečný manipulační prostor pro obsluhu a údržbu. Měřící místa, armatury, průlezy, pozorovací okénka a části Díla, u kterých je nutné provádět např. čištění či údržbu, musí být přístupné bez pomocných lešení, nebo jiných konstrukcí. Dílo a jeho části bude navrženo tak, aby při údržbě či opravách nebylo nutné demontovat další, se zásahem nesouvisející technologické zařízení.

## Zdvihací a manipulační zařízení

Všechna místa kde bude prováděna manipulace při opravách a/nebo údržbě, budou v rámci Díla vybavena závěsnými oky či drážkami pro zvedací zařízení.

Zvedací zařízení budou navržena tak, aby byla schopna vyložit zvedané zařízení k nejbližší přístupné komunikaci nebo průjezdu pro dopravu. Zvedací zařízení s nosností nad 3 t a zdvihem nad 5 m budou navržena s elektrickým pohonem zabezpečeným proti omylu obsluhy.

## Prostupy a otvory

Průchody (prostupy, otvory) stavebními konstrukcemi vč. jejich zpětného zapravení, potřebných pro realizaci Předmětu Díla, jsou Předmětem Díla.

Zřizování nových průchodů nosnými konstrukcemi stávajících budov - Zhotovitel zpracuje statické posouzení a předloží ho Objednateli k odsouhlasení.

## Úkapové jímky

V místech s nebezpečím úniku nebezpečných látek (oleje, chemikálie apod.) budou provedena vhodná technická opatření pro zachycení a likvidaci těchto látek. Pod každou olejovou nádrží, olejovým čerpadlem, olejovým filtrem nebo výpustným kohoutem (a podobně) budou zřízeny záchytné vany.

## Úpravy povrchů

Venkovní povrchy Předmětu Díla budou barevně sladěny s celkovou architektonickou koncepcí stávajících budov a technologických zařízení v areálu TNA a budou mít vodoodpudivou úpravu.

viz ČSN EN 13480-3, čl. 5.3

Rošty musí být montovány na ocelovou konstrukci pomocí svorek.

S výjimkou odporových teploměrů Pt100