PROJEKTOVÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

.

POSOUZENÍ AKUSTICKÉ SITUACE

HLUKOVÁ STUDIE VYPRACOVANÁ AUTORIZOVANOU OSOBOU V SOULADU S § 158 ZÁKONA č. 350/2012 (STAVEBNÍ ZÁKON) A ZÁK. č. 360/1992 § 18 g, V aktuálním znění, o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě.

#### TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

AKCE: TEPLÁRNA NÁCHOD, PROJEKT K8_TR

INVESTOR: RWE Teplárna Náchod, s.r.o., Plhovská 544, 547 01 Náchod

ZAKÁZKA:  	31/2015

DATUM:	03/2015

VYPRACOVAL:  Ing. Milan Kábrt

1/ ÚVOD

Tento dokument je vydán pro potřeby řízení vedených podle zákona o územním plánování (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. v platném znění, v souladu s požadavkem § 158 tohoto zákona a na základě autorizace udělené pod číslem 0600109 pro daný obor dle zák. č. 360/1992 Sb., § 18 g, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 153/2011 Sb. v platném znění. Zároveň je tímto akceptována vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb.

1,1 / Hodnocení a měření hluku technických zařízení se provádí dle následujících právních předpisů:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Problematiku hluku v něm řeší § 30, § 32, § 34 odst. 1, § 108 odst. 3.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

v souladu s ČSN ISO 9612 a ČSN ISO 1999.

1,2 / Vztah k dalším právním předpisům:

Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění ve smyslu dodatků a změn.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb (část E) ve znění 62/2013 Sb.

Vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech ve znění 458/2012 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního plánu ve znění 63/2013 Sb.

Vyhláška č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb..

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

1,3 / Údaje o zpracovateli a objednateli posudku

Ing. Milan Kábrt, ENVICONSULT

Husovo náměstí 48

552 03 Česká Skalice

IČO: 115 94 357

DIČ : CZ 531027008

| Objednatel: | Investor: |
| --- | --- |
| RWE Teplárna Náchod, s.r.o. | RWE Teplárna Náchod, s.r.o. |
| Plhovská 544 | Plhovská 544 |
| 547 01 Náchod | 547 01 Náchod |
| IČO: 038 45 443 | IČO: 038 45 443 |
| DIČ: CZ 038 45 443 | DIČ: CZ 038 45 443 |

1.4/ Metodika výpočtu

Metodika výpočtu očekávaných hladin hluku v exteriéru a interiéru se provádí na základě hladin akustických výkonů zdrojů nebo s pomocí měřených hladin akustických tlaků za přesně stanovených podmínek tak, aby byla zabezpečena reprodukovatelnost výsledků. Obecně se preferuje výpočet s použitím hladin akustických výkonů, neboť pouze tyto hodnoty jednoznačně definují zdroj hluku bez vlivu okolí. Parametry zdrojů se takto určují dle ČSN 01 16 03 a norem navazujících. Rozhodující je přesnost metody (laboratorní, technická a provozní) jakož i způsob měření v závislosti na akustických parametrech prostoru zkušebny nebo reálného prostoru (měření v poli přímých nebo odražených vln).

Z takto získaných výsledků se dále počítá hladina hluku v posuzovaném místě, což je hodnota potřebná pro rozhodování orgánů hygienického dozoru. Obecně lze říct, že výpočet se dělí na určení hladin hluku v exteriéru a v interiéru.

1.4. 1.	Výpočet hladin hluku v exteriéru.

Tento výpočet se provádí ze vztahu:

Lp= LW+10logQ4πr2

r – vzdálenost

LW – hladina ak. výkonu

Q – směrový činitel

Pokles hluku se vzdáleností se dále vypočte ze vztahů:

ΔL=10logrlx      a  ΔL=20logrlx

lx – vzdálenost kontrolního bodu.

Přitom hodnoty  20log platí pro bodový zdroj a 10log platí pro zdroj liniový.

Toto jsou základní vzorce bez přídavného útlumu terénu a vzduchu ve větších vzdálenostech.

Bližší je v ČSN ISO 9613- část 1 a 2, ČSN 011664.

1.4.2.  Výpočet hladin hluku v interiéru.

Při výpočtu hluku v interiéru lze v zásadě postupovat dvěma způsoby.

Jedná-li se o kubický prostor, používá se klasických vzorců stavební akustiky, jde-li o haly, pak se použije některá speciální metoda, např. bývalá ČSN 01 16 13, nebo jiná metoda, neboť podmínky šíření zvuku v těchto prostorech jsou výrazně složitější, než v kubickém prostoru.

Výpočet pro kubický prostor:

Lp=LW +10logQ4πr2+ 41-αSα

Pro oblast přímých vln platí:     Q4πr2> 41-αSα

Pro oblast odražených vln platí:     Q4πr2< 41-αSα

# ČSN 01 16 13 „Výpočet předpokládaných hladin hluku v průmyslových prostorech.“

Tento výpočet se pro velké množství zadávaných parametrů provádí na počítači. Algoritmus výpočtu je složitý, a proto zde není uveden (je implementován např. v programu Izofonik).

Používá se především pro rozlehlé průmyslové haly, kde výška je výrazně menší než šířka a délka prostoru. V takových případech neplatí klasické vzorce pro kubický prostor a je nutno použít speciální výpočtové postupy. Postupy výpočtu dle této normy jsou nyní implementovány v programu IZOFONIK 4, který vykazuje velice dobrou shodu s reálnou situací.

ČSN ISO 26101 (011644) „Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole.“

Týká se stanovení podmínek použití výpočtů pro volné zvukové pole v okolí zdroje hluku.

1.5/ Další související výpočtové normy: ČSN, EN a ISO v dané oblasti:

ČSN EN 12354–1 (ČSN 730512)

„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků

-Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi.“

ČSN EN 12354–2 (ČSN 730512)

„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků

-Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi.“

ČSN EN 12354–3 (ČSN 730512)

„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků

-Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku.“

ČSN EN 12354–4 (ČSN 730512)

„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků

-Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru.“

ČSN EN 12354–5 (ČSN 730512)

„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků

-Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov.“

ČSN EN 12354–6 (ČSN 730512)

„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků

-Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech.“

## ČSN ISO 10847

## „Akustika-Určení vloženého útlumu, in situ, vnějších protihlukových barier všech typů.“

ČSN ISO 9613

„Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru“.

ČSN 730532

„Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků-Požadavky.“

Dále souvisí některé normy prostorové akustiky, jako např.:

ČSN 730527

„Akustika-Projektování v oboru prostorové akustiky-prostory pro kulturní účely-Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.“

ČSN EN ISO 3382-2 (730534)

„Měření parametrů prostorové akustiky- Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech.“

ČSN ISO 1996-2

„Akustika. Popis měření a posuzování hluku prostředí-část 2 Určování hlad. hluku prostředí.“

Hodnotu použité korekce pro daný případ stanovuje orgán hygienické služby dle druhu činnost nebo způsobu využití území v souladu se schválenou plánovací dokumentací - UPD.

1,6/ Hygienické limity hluku

ZÁKLADNÍ LIMITY HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU (s výjimkou zdrojů uvedených v NV 272/2011 §1, odst. 2)

Stanovené výše uvedeným nařízením pro:

HLUK NA PRACOVIŠTÍCH, §3-§10

LAeq,T = 85 dB (A)

HLUK VE VNITŘNÍCH CHRÁNĚNÝCH PROSTORECH STAVEB, §11

LpAmax = 40 dB (A) pro zdroje z budovy    LAeq,T = 40 dB (A) pro zdroje ležící mimo budovu.

HLUK VE VENKOVNÍM PROSTORU § 12

LAeq,T = 50 dB (A) pro průmysl (pro letecký provoz den 60 dB, noc 50 dB, odstavec 5 NV). Hluk z dopravy na pozemních komunikacích, vně areálu závodu, se řídí přílohou 3 NV 272/2011.

Pro výsledné, jednočíselné hodnocení hluku se používá váhového filtru A dle násled. tabulky:

Související normy pro měření jsou: ČSN ISO 9612(011622), ČSN ISO 1999 vč. dodatků

(011620) a ČSN ISO1996 -1-2-3 (011621

Akustické imisní hodnoty vypočtené v této studii nejsou nijak korigované. Jedná se tedy o hodnoty reálné, skutečně zjistitelné měřením v terénu na daném místě. Korekce dle Metodického návodu Hlavního hygienika ČR z 1. 11. 2010 na odrazy nejsou uplatněny, ani nejsou odečteny rozšířené nejistoty výsledku výsledků měření dle postupu uvedeného v § 20 NV 272/2011 Sb.. Uplatnění uvedených postupů odečtů ponechávám až do finálního (ověřovacího nebo kolaudačního) měření a vyhodnocení hlukové situace ve smyslu výše uvedeného metodického návodu, který se vztahuje jen k měření, nikoli k projektové dokumentaci ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft  10Hz až 160 Hz:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku 
v chráněném vnitřním prostoru staveb:

| Druh chráněného vnitřního prostoru | Doba pobytu | Korekce v dB |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | 0 -15 |
| Lékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | -5 |
| Obytné místnosti | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | 0+) -10+) |
| Hotelové pokoje | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | +10 0 |
| Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení | po dobu používání | +5 |

Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru:

Část A

| Druh chráněného prostoru | Korekce [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)	Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.

3)	Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)	Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.

Nulové přírůstky hluku a prakticky nulové přírůstky hluku:

Podle sdělení hlavního hygienika č. j. 40874/2008-OVZ-32.1.6-7. 11. 08 nedochází ke změně hlukové situace, jestliže přírůstek, tedy rozdíl staré a nové hlukové situace jsou v intervalu 0,1 - 0,9 dB (bod č. 9). Postupy a kritéria viz uvedený dokument.

Za nejpříznivější stav lze považovat, aby nulový přírůstek, tak jak jej prakticky chápeme, nepřekročil 0,1 dB. To je zajištěno, jestliže nový stav je oproti stávajícímu hluku, nebo oproti hodnotě limitu, pokud se stávající stav pohybuje v jeho okolí, o 15 dB a více nižší než hodnota, ke které srovnáváme. Pak již opravdu nelze prokázat /deklarovat/ zhoršení hlukové situace. Přitom za základní přesnost měření v reálných podmínkách uvažujeme obvyklých ±1.8 až 2 dB. Pokud je přírůstek v intervalu 1,0 - 2,0 dB došlo již ke změně, ale vzhledem k nejistotám výpočtu (měření) nelze tuto změnu obecně považovat za prokazatelnou.

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

| Posuzovaná doba [hod.] | Korekce [dB] |
| --- | --- |
| od 6:00 do 7:00 | +10 |
| od 7:00 do 21:00 | +15 |
| od 21:00 do 22:00 | +10 |
| od 22:00 do 6:00 | +5 |

Info - Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti 
pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s, se vypočte ze vztahu

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1)/t1],

kde

t1  je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou

LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 12 odst. 6.

Část C

Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku

Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů

LCeq,T = 2,0 LCE – 93 + 10.lg (N/N0 ) - 10.lg (T/T0) 	pro LCE > 100 dB

nebo

LCeq,T = 1,18 LCE – 11 + 10. log (N/N0 ) - 10.lg (T/T0)  	pro LCE < 100 dB

kde N je počet impulsů za dobu T [s], N0 = 1 a T0 = 1 s.

Příloha č. 4 k NV 272/2011 Sb.

Kritéria pro identifikaci impulsního hluku

Za vysokoenergetický impulsní hluk a vysoce impulsní hluk se považuje hluk podle § 2 písm. c) a d), který v místě posouzení dále splňuje pro jednotlivé impulsy aspoň jednu z níže uvedených podmínek:

LAImax - LASmax  > 5 dB

LAImax – LAE      > 5 dB,

kde

LAI max  je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls),

LASmax je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow),

LAE je hladina expozice zvuku A.

2/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2.1/ POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Popis lokality - Jedná se o průmyslovou oblast města severně od vlakového nádraží při ulici Plhovská.

Teplárna je zde trvalým stacionárním zdrojem od roku 1908.

Akustická situace stávající: Podle aktuálního měření hluku jsou hodnoty v okolí následující:

Hodnoty hladin akustických tlaků jsou 2m před fasádou po korekci na pozadí, bez snížení o odraz budou podle požadavků ČSN ISO 1996-2:2009, protože ve studii se tato korekce neuvažuje, viz strana 5 dole tohoto posudku.

Důležité upozornění: Měřící body výše uvedených imisních měření - monitoringu v okolí TNA nejsou číselným značením shodné s kontrolními body studie v kapitole 3,1. Každé značení vzniklo historicky v jiné době a za jiným účelem, proto není nyní vhodné je sjednocovat!

Provoz zařízení ve dne:

Provoz zařízení v noci:

Provoz zařízení v noci (ve dne nelze kvůli vysokému pozadí města měřit):

Jako podklad pro hlukovou studii bylo použito dokumentace technologického záměru investora k plánovanému projektu, proměření akustických vlastností stávající budovy kotelny K1÷3 a proměření akustického chování obdobného již provozovaného roštového kotle, s jakým uvažuje investor.

Umístění chráněných prostorů a staveb v okolí TNA:  Byty        kanceláře    Teplárna

Plánovaná poloha nového uhelného kotle ve stávající kotelně a 2 ks točivých redukcí ve stávající strojovně (suterén nazývaný kondenzace)

2.2/ POPIS BUDOUCÍHO STAVU

Za účelem zajištění dalšího provozu Teplárny Náchod, s ohledem na technickou životnost provozované technologie, klesající dodávky tepla do systému CZT a zpřísňující se legislativní požadavky na emisní limity ze stacionárních zdrojů, je nezbytné provést náhradu stávajícího dožívajícího hnědouhelného energetického bloku K4-TG4-TG2 novým technologickým zařízením.

V rámci projektu K8_TR budou v Teplárně Náchod provedeny následující změny technologického zařízení (instalace akusticky významných zařízení):

- instalace nového teplárenského středotlakého parního roštového kotle K8, včetně ostatního provozního zařízení v kotelně K1÷3,

- repase stávajícího tkaninového filtru kotle K4,

- instalace nových 2 ks točivých redukcí v suterénu strojovny (kondenzaci), včetně vyvedení elektrického výkonu do distribuční soustavy,

- nezbytné stavební úpravy stávajících objektů, ve kterých bude nová technologie umístěna (kotelna K1÷3, strojovna),

- systém zauhlování, tj. vykládka uhlí z vagonů, skladování na venkovní skládce, v hlubinném zásobníku a v kotelně K4, doprava uhlí do kotelny K4 až po uzavírací šoupata na výstupu z výsypek stávajících železobetonových bunkrů paliva, zůstává stávající.

- odpopílkovací zařízení zajišťující manipulaci s produkty po spalování a dopravu na odkaliště zůstává stávající (tkaninový filtr (repase), kompresory, potrubí, čerpadla, bagrovací stanice, doprava hydrosměsi na odkaliště).

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností (stávající / navrhované)

| označení zařízení | Kotel K4 | Kotel K8 |
| --- | --- | --- |
| jmenovitý tepelný příkon | 58 MWt | 19,6 MWt |
| jmenovitý tepelný výkon | 49,9 MWt | 16,9 MWt |
| jmenovitá účinnost kotle | 86% | 86% |
| jmenovité množství vyrobené páry | 64,5 t/h | 24 t/h |
| minimální množství vyrobené páry při dodržení jmenovitých parametrů | 37 t/h (bez stabilizace) | 10 t/h |
| typ a technická charakteristika | granulační kotel pro spalování hnědého uhlí, ZP a LTO, dvoutahový, jednobubnový, s přímým foukáním uhelného prášku; přehřátá pára, tlak 6,1 MPa, teplota 485°C | roštový kotel pro spalování černého uhlí; přehřátá pára, tlak 1,45 MPa(a), teplota 270°C |
| rok uvedení do provozu | 1969 | Q4 2017 (předpoklad) |
| výrobce | závod S. M. Kirova, Tlmače; později upraveno firmou Istroenergo a.s., Levice | vzejde z výběrového řízení (veřejná zakázka) |

Doba provozu nového technologického zařízení: 0 až 24 hodin

Režim provozu: Kontinuální, monotónní

Umístění v lokalitě je na předchozím obrázku - jedná se o centrální část města Náchod, prostory stávajícího areálu TNA, pozemek st.p.č. 735/1.

Popis vzduchotechniky: Nová uhelná kotelna bude mít sdružené větrání. Nasávání na úrovni podlahy kotelny bude ze severu od trafostanice a výfuk lucernovým světlíkem směrem na východ k ČSAD.

Hluk sání a výfuku kotelny a větrání  točivých redukcí ve studii limituji následovně, sání i výfuk, každý LwA= 75 dB (re 10-12W), blíže uvedeno v kapitole 3,2 a 3,4 tohoto posudku.

Doba provozu: 0 až 24 hodin

Režim provozu: Kontinuální, monotónní

Popis technologie chlazení: Není předmětem posudku, nemění se.

Popis související vnitrozávodové dopravy: Není předmětem posudku, nemění se.

Popis nouzového zdroje: Není instalován

2.3/ SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

DEN (D)	– provoz zařízení ve dne (6-22h), NOC (N) - provoz zařízení v noci (22-6h), dle tuzemské legislativy.

P	– Hluk pozadí lokality.

Z 	– Měření hladiny akustického tlaku u zdroje hluku, vždy s bližší definicí odstupu v (m) a prostředí.

KB 	– Kontrolní bod měření (případně i MM – měřící místo).

VZT 	– Vzduchotechnika.

VZD 	– Vnitrozávodová doprava.

HVAC     – Systém větrání, chlazení a vytápění (heat ventilation and coolong system)

LpA  	– Hladina akustického tlaku def. v  ČSN 011600 (v hyg. literatuře zjednodušeně LA) [re 20. 10-6 Pa].

LDVN	– 24 hodinová hladina, parciálně pak: DEN (6-22h) … NOC (22-6 h) tuzemská legislativa.

Hladina pro DEN (6-18h) … VEČER (18-22h) … NOC (22-6 h) užívá např. vyhláška na Slovensku.

(Anglický výraz uvedený v normách LDEN pro hladinu za celých 24 h záměrně nikde neužívám).

LT(O)	– Hladina akustického tlaku, nebo výkonu, pro terz. pásmo znač. T, pro oct. pásmo znač. O.

LZ(LIN)	– Hladina akustického tlaku, nebo výkonu, v pásmech nekorigovaná váhovými filtry (Z=LIN).

POZNÁMKA: Filtry A,G a Z jsou definovány v ČSN EN 61672-1 (IEC61672-1:2002) článek 5.4.7, tabulka 2

LWA 	– Hladina akustického výkonu [re 10-12 W].

LWA,16h 	– Průměrná šestnáctihodinová hladina akustického výkonu [re 10-12 W].

LWA,8h 	– Průměrná osmihodinová hladina akustického výkonu [re 10-12 W].

LWA,1h 	– Průměrná hodinová hladina akustického výkonu [re 10-12 W].

RD 	– Rodinný dům.

BD 	– Bytový dům.

NP 	– Nadzemní podlaží.

č.p. 	–  Číslo popisné objektu.

p.č. 	–  Parcela číslo, objekt (pozemek) dle katastru nemovitostí.

st. p. č. 	–  Stavební parcela číslo, pozemek dle katastru nemovitostí.

ul.	 – Ulice.

k.ú.	– Katastrální území.

DÚŘ 	– Dokumentace pro územní řízení (viz Stavební zákon).

DSP 	– Dokumentace pro stavební povolení (viz Stavební zákon).

DPS 	– Dokumentace pro provedení stavby (viz Stavební zákon).

ZSPD	- Dokumentace změny stavby před jejím dokončením (viz Stavební zákon).

ks. 	– Kus.

kpl.	 – Komplet.

vč. 	–  Výrobní číslo stroje, agregátu nebo montážní skupiny.

r.v. 	–  Znamená rok výroby stroje agregátu nebo montážní skupiny.

TNA         -      Teplárna Náchod

2.4/ NÁVRH HYGIENICKÝCH LIMITŮ HLUKU

Základní předpoklady:

PŘEDPOKLAD VÝSKYTU TÓNOVÉ SLOŽKY VE SPEKTRU HLUKU – NE

PŘEDPOKLAD VÝSKYTU IMPULSNÍHO HLUKU – NE

PŘEDPOKLAD VÝSKYTU NF SLOŽEK VE SPEKTRU HLUKU – NE

Návrh hygienických limitů hluku:

Ve smyslu NV 272/2011 ze dne 01. 11.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, navrhuji pro danou situaci hygienické limity hluku následovně:

Venkovní chráněný prostor:                                                   Venkovní chráněný prostor staveb:

DEN		LAeq,8h= 50 dB (A)				DEN		LAeq,8h= 50 dB (A)

NOC		LAeq,1h= 50 dB (A)				NOC		LAeq,1h= 40 dB (A)

Bez korekce na tónovou složku zvuku ve spektru dle NV 272/2011 Sb.

Vnitřní chráněný prostor staveb:

DEN		LAmax= 40 dB (A)

NOC		LAmax= 30 dB (A)

Bez korekce na tónovou složku zvuku ve spektru dle NV 272/2011 Sb.

Závaznou hodnotu hygienických limitů hluku stanoví pro konkrétní případ místně příslušná hygienická stanice (závod má v současnosti individuální limity hluku stanovené hygienou).

POZNÁMKA: Více je k návrhu limitů hluku uvedeno v kapitole č. 3,3 tohoto posudku.

Na základě integrovaného povolení vydaného KÚ HK dne 14.08.2013 má TNA stanoveny individuální limity hluku na ulici Kladská pro následující domy:

Č.p. 1512 až 1514			noc 	48 dB

Č.p. 1522 až 1524 			noc 	45 dB

Platnost výjimky je do 31.10.2016.

2.5/ DALŠÍ POUŽITÉ TECHNICKÉ PODKLADY

Pro účely posudku bylo provedeno měření na obdobném kotli a točivé redukci, s jakými uvažuje investor v projektu, a to na kotelně v Uherském Hradišti a dále pak proměření útlumu stávajících budov (kotelna K1÷3, strojovna) v TNA, kam se kotel a točivé redukce nainstalují.

MĚŘENÍ V KOTELNĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

MĚŘENÍ NA PLÁŠTI BUDOVY KOTELNY K1÷3 V TNA- KRITICKÉ CESTY ŠÍŘENÍ HLUKU:

Spektrum hluku v horní části kotelny v UHERSKÉM HRADIŠTI – předpoklad pro NÁCHOD:

Následující tabulka uvádí nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku v kotelně K1÷3 od v rámci projektu dodaného technologického zařízení (požadavek vychází z provedeného měření na obdobném kotli v kotelně v Uherském Hradišti). Tato hodnota, tj. LAeq,8h nesmí překročit hodnotu 65,7 dB.

2.6/ POUŽITÉ PROJEKTOVÉ PODKLADY

Technické podklady investora (kotel, točivé redukce).

Atelier Energis 92, Hradec Králové - systém vytápění a větrání kotelny K1÷3.

Akustická měření na obdobném kotli a točivé redukci, s jakými uvažuje investor v projektu, a to na kotelně v Uherském Hradišti, a dále pak proměření útlumu stávajících budov (kotelna K1÷3, strojovna) v TNA, kam se kotel a točivé redukce nainstalují.

STUPEŇ POSUZOVANÉ DOKUMENTACE dle Stavebního zákona 186/2006 Sb. v aktuálním znění:

DSP - Dokumentace pro stavební povolení, §109 Stavebního zákona.

Míra podrobnosti hlukové studie odpovídá podrobnosti použitých podkladů. Ve studii bylo nutno zavést vstupní předpoklady a omezující požadavky (je to dáno skutečností, že v posuzované dokumentaci nejsou, a až do výběru konkrétního dodavatele technologického zařízení nemohou být, blíže specifikovány konkrétní typy akusticky významných zařízení a další údaje, potřebné pro provedení detailního akustického posouzení již konkrétního typu stroje, přesné parametry technologie, apod.).

Požadavky a omezeními uvedenými v této studii se v dalších stupních PD musí řídit stavba i technologie při výběru již konkrétních prvků, strojů a dalších akusticky významných komponent celého systému.

3/ VÝPOČET HLUKOVÉ SITUACE LOKALITY

POPIS REFERENČNÍCH BODŮ VÝPOČTU:

Referenční bod č.:	Popis kontrolního bodu:

1			Bytový dům čp. 1512 ulice Kladská

2			Bytový dům čp. 1522 ulice Kladská

3			Ubytovna Sv. Anna č.p.  616/621  Borská ulice

4			Bytový dům čp. 535 ulice Ruská/Brožíkova

5			RD na p.č. 986, ulice Příkopy (Žlutý patrový)

6			Okraj areálu bývalé Tepny, dnes majetek Protivítr Invest s.r.o. Náchod

7			Brána- silo, kalibrační bod modelu směrem k městu (není chráněným prostorem).

Výšky kontrolních bodů nad terénem jsou uvedeny v tabulce výsledků programu HLUK+ v kapitole 3,2). Pokud je ve výsledkové tabulce několikrát stejné číslo kontrolního bodu, liší se vždy ve výšce nad terénem, jedná se tedy o proměřování dané lokality po výšce v jediném půdorysném bodě.

Situace lokality s referenčními body:

OBECNĚ POUŽÍVANÉ VÝPOČTOVÉ POSTUPY PRO VYPRACOVÁNÍ AKUSTICKÉ STUDIE:

MODELOVÁNÍ HLUKOVÉ SITUACE V EXTERIÉRU:

U bodových zdrojů hluku je použito pro výpočet hladin akustických výkonů stanovených podle:

ČSN ISO 3744 (01 1604) Technická metoda ve volném poli nad zvuk odrážející rovinou.

ČSN ISO 3746 (01 1606) Provozní metoda ve volném poli nad zvuk odrážející rovinou.

Případně pro malé zdroje ČSN 3743-1 (01 1605) a ČSN ISO 3743-2 (01 1605) v případě kompresoru a chladičů speciální modifikace těchto předpisů ( pneueurop apod.).

Pro plošné zdroje- výrobní haly je použit výpočet podle ČSN EN 12354-4 (73 0512) Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků-Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru. ČSN ISO 9613 „Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru“ se započtením reflexe všech příslušných ploch. Modelování výsledné imisní hlukové situace exteriéru lokality je následně provedeno v tuzemském programu HLUK+ v.10.95 profi 11 3D území, licence číslo  2054.

MODELOVÁNÍ HLUKOVÉ SITUACE V INTERIÉRU:

U bodových zdrojů hluku je použito pro výpočet hladin akustických výkonů stanovených podle:

ČSN ISO 3744 (01 1604) Technická metoda ve volném poli nad zvuk odrážející rovinou

ČSN ISO 3746 (01 1606) Provozní metoda ve volném poli nad zvuk odrážející rovinou

Případně pro malé zdroje ČSN 3743-1 (011605) a ČSN ISO 3743-2 (011605) v případě kompresoru a chladičů speciální modifikace těchto předpisů ( pneueurop apod.).

Stavební část je řešena především podle ČSN EN 12354-5 (730512) Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov. Modelování výsledné hlukové situace v interiéru je provedeno podle ČSN 01 1613 v tuzemském programu IZOFONIK verze 4-05-180, licence vedena na Enviconsult – Ing. Milan Kábrt.

3.2/  VYPOČTENÁ HLUKOVÁ SITUACE OD POSUZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE

Plášť stávající kotelny K1÷3 vyhovuje pro uhelný kotel změřený v Uherském Hradišti s rezervou. Nová vzduchotechnická zařízení v projektu pro přívod a odvod vzduchu do a z kotelny K1÷3 a strojovny limituji následovně:

Sání VZT (kotelna K1÷3, strojovna) limituji souhrnně na:

LwA= 75 dB (re 10-12W)

Výfuk VZT (kotelna K1÷3, strojovna) limituji souhrnně na:

LwA= 75 dB (re 10-12W)

Průměrné útlumy stávajícího pláště kotelny K1÷3 v TNA zjištěné měřením na místě:

Útlum střechy minimálně D = 40 dB,

přitom podle podkladů předaných investorem a vypracovaných Prokonsultem Červený Kostelec je teoretický útlum střechy přes 50 dB. Složení je Sádrokarton, 18 cm min. vata, bednění a lepenka.

Útlum oken světlíku minimálně D = 30 dB,

Útlum oken v plastovém rámu severní fasády kotelny minimálně D = 26 dB,

2 ks točivé redukce budou umístěny v suterénu strojovny za těžkými betonovými stěnami bez přímého kontaktu s exteriérem, tudíž se hlukově neprojeví. Větrání redukcí musí plnit podmínky stanovené pro vzduchotechniku - viz výše v tomto článku.

Vykreslení izofon v hlukových mapách je provedeno ve výšce 10 metrů nad povrchem terénu.

HLUK PRONIKLÝ STÁVAJÍCÍM PLÁŠTĚM KOTELNY K1÷3 OD NOVÉHO KOTLE K8 A DVOJICE NOVÝCH TOČIVÝCH REDUKCÍ

TABULKA VÝSLEDKŮ VÝPOČTU:

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnějších 8 hodin ve dne, jsou LpAeq,8h, den:

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnější hodinu v noci, jsou LpAeq,1h, noc:

| T A B U L K A B O D Ů V Ý P O Č T U ( D E N i N O C ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výška |  |  | LAeq (dB) |  |  |  |  |
| Č. | NadTerén | Abs.Nmv | Souřadnice | doprava | průmysl | celkem | předch. | měření |
| 1 | 19.0 | 19.0 | 308.9; 42.3 |  | 5.3 | 5.3 | ( 45.0) |  |
| 2 | 19.0 | 19.0 | 362.7; 74.7 |  | 5.8 | 5.8 | ( 42.8) |  |
| 3 | 10.0 | 11.8 | 366.7; 274.1 |  | 9.4 | 9.4 | ( 38.5) |  |
| 4 | 10.0 | 23.1 | 464.3; 287.7 |  | 9.7 | 9.7 | ( 33.5) |  |
| 5 | 5.0 | 14.7 | 17.0; 268.2 |  | 5.4 | 5.4 | ( 34.1) |  |
| 6 | 25.0 | 25.0 | 195.3; 97.5 |  | 11.5 | 11.5 | ( 49.6) |  |
| 7 | 1.5 | 1.5 | 220.4; 144.3 |  | 5.3 | 5.3 | ( 58.4) |  |

3D pohled na řešenou lokalitu:

HLUK PRONIKLÝ STÁVAJÍCÍM PLÁŠTĚM KOTELNY K1÷3 OD NOVÉHO KOTLE K8 A DVOJICE NOVÝCH TOČIVÝCH REDUKCÍ + VĚTRÁNÍ KOTELNY K1÷3  A STROJOVNY

TABULKA VÝSLEDKŮ VÝPOČTU:

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnějších 8 hodin ve dne, jsou LpAeq,8h, den:

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnější hodinu v noci, jsou LpAeq,1h, noc:

| T A B U L K A B O D Ů V Ý P O Č T U ( D E N i N O C ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výška |  |  | LAeq (dB) |  |  |  |  |
| Č. | NadTerén | Abs.Nmv | Souřadnice | doprava | průmysl | celkem | předch. | měření |
| 1 | 19.0 | 19.0 | 308.9; 42.3 |  | 6.3 | 6.3 |  |  |
| 2 | 19.0 | 19.0 | 362.7; 74.7 |  | 7.0 | 7.0 |  |  |
| 3 | 10.0 | 11.8 | 366.7; 274.1 |  | 24.9 | 24.9 |  |  |
| 4 | 10.0 | 23.1 | 464.3; 287.7 |  | 21.1 | 21.1 |  |  |
| 5 | 5.0 | 14.7 | 17.0; 268.2 |  | 13.9 | 13.9 |  |  |
| 6 | 25.0 | 25.0 | 195.3; 97.5 |  | 11.8 | 11.8 |  |  |
| 7 | 1.5 | 1.5 | 220.4; 144.3 |  | 7.0 | 7.0 |  |  |

3D pohled na řešenou lokalitu:

3.3/ Hygienický limit hluku se pro příslušné podmínky stanovené legislativou v kapitole č. 1 (navržené v kapitole č. 2,4) stanovuje následovně:

Navržení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A bylo provedeno podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací následovně:

ZÁKLADNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU A, § 12 NV: 	LAeqT	50 dB

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY dle přílohy č. 3 NV, na str. 7 posudku:		+0 dB

KOREKCE NA TÓNOVÉ SLOŽKY VE SPEKTRU, § 12 NV:				-5 dB

KOREKCE NA DOBU NOČNÍ dle přílohy č. 3 NV, na str. 7 posudku:			-10 dB

Hluk z průmyslových zdrojů:

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví v době denní pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin a v době noční pro nejhlučnější hodinu.

Stanoveno dle přílohy 3 NV.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro dobu denní

(06:00 – 22:00 hodin), pro „hluk neobsahující tónové složky ve spektru“

Chráněný venkovní prostor staveb					LpAeq,8h, DEN =      50 dB

Chráněný venkovní prostor						LpAeq,8h, DEN =      50 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro dobu noční

(22:00 – 06:00 hodin), pro „hluk neobsahující tónové složky ve spektru“

Chráněný venkovní prostor staveb					LpAeq,1h, NOC =      40 dB

Chráněný venkovní prostor						LpAeq,1h, NOC =      50 dB

Hluk z v rámci projektu dodaného technologického zařízení nesmí obsahovat tónové složky ve spektru.

Na základě integrovaného povolení vydaného KÚ HK dne 14.08.2013 má TNA stanoveny individuální limity hluku na ulici Kladská pro následující domy:

Č.p. 1512 až 1514			noc 	48 dB

Č.p. 1522 až 1524 			noc 	45 dB

Platnost výjimky je do 31.10.2016

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví v době denní pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin a v době noční pro nejhlučnější hodinu.

Hluk ve vnitřních chráněných prostorech staveb:

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví v době denní a v době noční následovně. Stanoveno dle přílohy 2 NV.

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MAXIMÁLNÍÍ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU LAmax

PRO DEN 06:00 - 22:00 hod (bez tónových složek ve spektru):             LAmax, DEN =           40 dB

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MAXIMÁLNÍ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU A

PRO NOC 22:00 - 06:00 hod (bez tónových složek ve spektru):          LAmax, NOC =         30 dB

Hluk z v rámci projektu dodaného technologického zařízení nesmí obsahovat tónové složky ve spektru.

3.4/ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ POSUZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE

Stávající plášť budovy kotelny K1÷3 vyhovuje bez úprav za podmínky, že nově dodané technologické zařízení kotle v kotelně K1÷3 nebude vykazovat vyšší hladiny akustického tlaku než obdobná technologie (obdobný kotel) změřená v kotelně v Uherském Hradišti.

Stávající plášť budovy strojovny vyhovuje bez úprav za podmínky, že nové točivé redukce budou umístěny v suterénu (kondenzaci) a bez přímého spojení daného prostoru s venkovním prostředím.

Vzduchotechnika (nově dodaná do kotelny K1÷3 a případně do strojovny) je touto studií limitována následovně:

Sání VZT (kotelna K1÷3, strojovna) limituji souhrnně na:

LwA= 75 dB (re 10-12W)

Výfuk VZT (kotelna K1÷3, strojovna) limituji souhrnně na:

LwA= 75 dB (re 10-12W)

Dále autor hlukové studie uvádí pro informaci pravidla pro případné stavební úpravy:

POŽADAVKY NA DĚLÍCÍ PRVKY, STĚNY, STROPY A PODOBNĚ - vliv bočních cest šíření hluku:

Definuje ČSN 730532 podle způsobu montáže a složení okolních konstrukcí:

Vliv bočních cest se počítá následovně: R´w = Rw –k1

K1 = 2 dB pro dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách – cihla, beton apod.

K1 = 2 až 5 dB pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách, např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod.

K1 = 4 až 8 dB jsou doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy, dále pak silněji vylehčované moderní voštinové cihly cca 5-6 dB (neplatí pro aku cihly, tam se říká 2 až 3 dB), sádrokartony též cca 6 dB.

POŽADAVKY NA OSAZENÍ OKEN, DVEŘÍ A JINÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ STAVBY:

V případě, že se jedná o akusticky citlivé prvky, především prvky se zvýšenou stavební neprůzvučností, dle požadavku studie, je nezbytné při projektu a realizaci zajistit následující požadavky:

- Zasklení včetně rámu (případně jiných vsazených prvků jako třeba větrací štěrbiny a tak dále) musí vykazovat minimálně požadovanou stavební neprůzvučnost (projekt stavby/studie a podobně).

- Při osazování výplní otvorů stavby (prvků) je nezbytné používat přednostně osazovací technologie do otvorů certifikované dodavatelem prvků, protože pouze tak se zajistí, že celý systém prvek – jeho osazení do stavební konstrukce, bude vykazovat požadované akustické vlastnosti. Pouze výrobce prvku, který si nechal svůj výrobek změřit zkušebnou, zná přesně, který způsob zatěsnění spáry vyhovuje pro tu kterou deklarovanou hodnotu neprůzvučnosti prvku.

- Pokud není tento postup montáže k dispozici, je povinností montážní firmy zajistit srovnatelný postup montáže prvku, jež zajistí požadované vlastnosti výplně otvoru jako celku.

- Důrazně varuji před použitím standardního postupu zatěsnění výplňových spár pouze PUR pěnou. Tento postup lze použít jen pro montáže, kde není projektem kladen důraz na dodržení akustických parametrů. Lze to ale použít ve speciálních případech, například u starých špaletových oken, kde je části vsazovaného prvku a celé mezeře s pěnou předsazena těžká hmotná část zdi, která mezeru s pěnou akusticky ochrání - zastíní ji.

- R´w - STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST OKEN V KONTEXTU ČSN 730532/2010

- Faktory přizpůsobení spektru C, Ctr (trafic/dopravní) nejsou, na rozdíl od zahraničních předpisů, striktně nařízeny. Při návrhu řešení nebo při kontrole výpočtem ale i u nás musí platit vztah 6 uvedený v normě:

[Rw + C nebo Ctr] ≥ Rw (požadavek na prvek obvodového pláště)			(6)

Při kontrole měřením na stavbě musí platit

[R’w (DnT,w) + C nebo Ctr] ≥ R’w (požadavek na celý obvodový plášť) 		(7)

Rw s |C nebo Ctr| musí tedy být lepší než požadované stavební R´w zjištěné při ověřování \ zadanou studií.

Je to požadavek na každý prvek obvodového pláště.

Vzhledem k tomu, že faktory přizpůsobení spektru C a Ctr (především dopravnímu Ctr) se pohybují v hodnotách C = 0 až -2, Ctr = -2 až -6 dB, je nutno pro splnění požadavku často použít kvalitnější prvky, například speciální okna doplněná zvukově izolovanými větracími štěrbinami.

Faktory přizpůsobení spektru se proto doporučuje používat pouze v odůvodněných případech a vždy po pečlivém uvážení, jelikož mohou zvýšit požadavky u oken na takové hodnoty, které bývají v běžné praxi obtížně splnitelné. Potud citace normy.

Autor této hlukové studie dodává, že u akustických oken, dveří a obecně všech podobných prvků, je třeba při osazování používat jen montážní postupy deklarované nebo schválené výrobcem, protože příslušné Rw je splněno jenom při správné hodnotě Rw skla rámu a dokonalém utěsnění spáry vůči stavbě. Je to systém, působící vždy jako jeden celek. Proto například nelze u akustických oken používat oblíbené zapěňování rámů, protože běžná pěna propouští hluk a celý systém by pak při měření nevyhověl, ač stavba zvolí správné R´w okna, správnou hodnotu TZI (třída zvukové izolace).

Vliv velikosti oken na pokles Rw a další vlivy v reálných podmínkách:

Základní rozměr měřeného vzorku v laboratoři je 1,25 x 1,5 m, pro jiné rozměry oken platí tabulka:

Připojovací spára  -2 dB a více podle kvality osazení. Proto je velice důležité užívat vzorové postupy osazení oken toho kterého výrobce.

Funkční spára a kování -2 dB, tedy seřízení sednutí těsnění a podobně.

Vliv teploty -2 dB průměrně, v laboratoři se měří při 20°C, v reálu to bývá výrazně odlišné.

Tabulka 4 – Třídy zvukové izolace oken

| TZI oken | Rw , dB |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 | 24 25 až 29 30 až 34 35 až 39 40 až 44 45 až 49 50 |

Poznámka: Třídy zvukové izolace oken mají deklarativní charakter a nelze je použít jako vstupní údaje pro návrh nebo hodnocení obvodového pláště. Jsou pouze doplňkovým údajem ke stanovení vážené neprůzvučnosti oken Rw, která se určuje laboratorním měřením podle ČSN EN ISO 140-3 popřípadě výpočtem podle ČSN EN 14351-1.

Jednoduchý příklad: Ve studii je požadováno R´w minimálně 36 dB. Pro běžné podmínky dle normy zvolí projektant hodnotu zvýšenou o jeho projekční rezervu, například 36 +2 = 38 dB (ve složitých podmínkách s nejistými vstupy i více). Při aplikaci faktoru přizpůsobení spektru dopravního hluku Ctr například -6 dB volí ale projektant hodnotu vyšší a to 36+2+6 = 44 dB. Znaménko – před hodnotou C, Ctr značí, že deklarovaná normová neprůzvučnost okna se sníží při jeho použití na tlumení dopravního hluku o 6 dB. Proto se tato hodnota, při volbě okna, bere v absolutní hodnotě a k požadavku na Rw plynoucí ze studie, se přičte!

Naprosto stejné zásady platí i pro dveře a jiné výplně stavebních otvorů!

3.5/ PŘEDPOKLÁDANÉ NEJISTOTY VÝSLEDKU

Nejistota vlastního predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka se pohybuje v hodnotách nižších než Um, e= ±1,4  až 1,6 dB.

Přesnost predikce hlukové situace jako celku:

| Vysvětlivky: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U průmyslových zdrojů hluku se vychází z norem pro stanovení hladin akustických výkonů zdrojů hluku technickými metodami, kde je udávána přesnost do ±2 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |

U dopravních zdrojů hluku se při podrobném zkoumání přesnosti vstupů vychází z materiálu "Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011", tabulky č. 5 na straně 17, z níž vyplývá, že pro nejkratší dobu průzkumů dopravy 2 h je předpokládaná odchylka odhadu RPDI ± 20 %. To obecně aplikuji i pro případ, kdy se přebírají intenzity dopravy z CSD2010 (zcela jistě nesčítá ŘSD na jednom sčítacím profilu dobu kratší než 2 h). Známe-li v konkrétním případě konkrétní délku sčítání ŘSD na stanovišti pro úsek, který potřebujeme, pak použijeme pro předpokládanou odchylku odhadu RPDI tabulku č. 5. Následně vypočítáme pro danou procentuální odchylku odhadu RPDI ± konkrétní intenzity dopravy a pro takto zjištěný rozptyl hodnot RPDI v daném profilu sčítání lze následně stanovit odchylku vstupních údajů v dB.

Diskuse přesnosti modelování:

Celková nejistota výsledku se sestává z nejistoty vstupních dat,  jak je výše uvedeno a z nejistoty geodetických a geometrických podkladů.

Zatímco přesnost vstupních podkladů zdrojů hluku mohu výrazněji ovlivnit a to přesností měření zdroje správnou objektivizací provozního stavu, zatížení stroje komunikace a podobně, pak mapové podklady ovlivnit v podstatě nemohu. Zde jsem plně závislý na získané kvalitě mapových podkladů jak ve 2D tak ve 3D modelu.  Zde lze objektivně konstatovat, že přesnost výsledků se vlastně může se mírně lišit v každém konkrétním bodě výpočtu. Obecně lze konstatovat, že při pečlivém modelování se celková nejistota výsledku pohybuje níže než uvádí předchozí  tabulka a při pečlivé práci nepřekročí celková nejistota ±2 dB.

4/ ZÁVĚR

Porovnáme-li vypočtené výsledky s hygienickými limity hluku, lze konstatovat, že jsou plněny ve všech kontrolních bodech výpočtu.

Nejvyšší vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve všech šesti referenčních bodech výpočtu (chráněných místech) vychází v referenčním bodu výpočtu č. 3 – Azylový dům, Borská č.p. 621, s hodnotou od posuzovaného záměru, tj. od posuzovaných nově uvažovaných zdrojů hluku, pro den i noc 24,9 dB. Tedy rezerva na noční limit je 15 dB a jsou plněny podmínky nulových přírůstků hluku stanovených v odstavci níže. U ostatních kontrolních bodů je situace ve vztahu k hygienickému limitu hluku ještě příznivější, odstupy jsou větší.

Nulové přírůstky hluku, prakticky nulové přírůstky hluku:

Ve smyslu sdělení hlavního hygienika č. j. 40874/2008-OVZ-32.1.6-7. 11. 08 nedochází ke změně hlukové situace, jestliže přírůstek, tedy rozdíl staré a nové hlukové situace, jsou v intervalu 0,1 až 0,9 dB (bod č. 9). Postupy a kritéria viz uvedený dokument. Pokud je přírůstek v intervalu 1,0 až 2,0 dB došlo již sice ke změně, ale vzhledem k nejistotám výpočtu (případně měření) nelze tuto změnu obecně považovat za prokazatelnou.

Za úplně nejpříznivější stav lze považovat, aby nulový přírůstek, tak jak jej prakticky chápeme, nepřekročil 0,1 dB. To je zajištěno, jestliže nový stav je oproti stávajícímu hluku, nebo oproti hodnotě limitu, pokud se stávající stav pohybuje v jeho okolí, o minimálně 15 dB nižší než hodnota, ke které srovnáváme. Pak již opravdu nelze skutečně prokázat (deklarovat) jakékoliv zhoršení hlukové situace. Používá se nejčastěji pro průmyslové zdroje hluku, ne pro dopravu.

Přitom za základní přesnost v reálných podmínkách uvažujeme obvyklých ±1.8 až 2 dB.

Na základě vypočtených výsledků, posuzovatel doporučuje, místně příslušnému stavebnímu úřadu, z hlediska hluku, předloženou dokumentaci pro stavební povolení ke schválení!