## tabulka
[6 empty] | Teplárna Náchod | [5 empty] | STRANA Č.: |  |  | 1
[6 empty] | Kotel K8 | [5 empty] | CELK. POČET STRAN: |  |  | 1
[6 empty] | Smlouva o Dílo (návrh) | [5 empty] | Příloha č. 21 SoD
CHEMICKÁ KONTROLA PROVOZU
hodnoty vody a páry pro tepelná energetická zařízení
| ZNK8,3 | KNK4,5 | kapa | Tc | pH | NH3 | N2H4 | sol. | SiO2 | P2O5 | CHSK | Fe | Cu | O2 | CO2
| mmol/l | mmol/l | µS/cm | µmol/l | při 25°C | mg/l | µg/l | mmol/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l
chladící voda |  | 0,8 ÷ 2,3 | max. 1 200 |  | 7,5 ÷ 9,5 | [5 empty] | max. 50 | max. 3 000 |  | min. 3 000 | max. 5,0 | ČSN 75 7171
| 0.25 | 2.9 | 587 | 2.3 | 8.5 | [10 empty] | TNA ø r. 2010
| 0.34 | 2.66 | 511.5 | 2.17 | 8.7 | [10 empty] | TNA ø r. 2012
napájecí voda |  |  |  | 10 | 8,5 ÷ 9,5 | [6 empty] | 50 |  | 20 |  | ČSN 07 7401
| 0.067 | 0.17 | 6.8 | 8.1 | 9.4 | 1.3 | 28 |  | 0.7 |  |  | 15.6 | 3.5 | 9.5 |  | TNA ø r. 2010
| 0.06 | 0.15 | 5.4 | 6.24 | 9.1 | 1 | 19.93 |  | 2.59 |  |  | 20.35 | 5.85 | 7.48 |  | TNA ø r. 2012
kotelní voda K4 | 1 ÷ 5 |  | 2700 |  |  |  |  | 18 | 20000 | 5 ÷ 12 | [5 empty] | ČSN 07 7401
| 0.8 | 1 | 127 |  | 10.7 |  |  |  | 2800 | 5.4 | [5 empty] | TNA ø r. 2010
| 0.38 | 0.66 | 115.95 | 2 | 10.15 |  |  | 0.78 | 2300 | 1.912 | [5 empty] | TNA ø r. 2012
kotelní voda K5÷13 | 2 ÷ 10 |  | 7000 |  |  |  |  | 60 | 70000 | 10 ÷ 20 | [5 empty] | ČSN 07 7401
| 0.12 | 0.28 | 35.1 |  | 9.1 |  |  |  | 1100 | 3.1 | [5 empty] | TNA ø r. 2010
| 0.06 | 0.13 | 15.6 |  | 9.08 |  |  |  | 950 | 0.27 | [5 empty] | TNA ø r. 2012
pára sytá, přehřátá K4 |  |  | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 20 | [6 empty] | ČSN 07 7401
|  |  | 0.6 | [5 empty] | 2.8 | [6 empty] | TNA ø r. 2010
|  |  | 0.68 | [5 empty] | 4.35 | [6 empty] | TNA ø r. 2012
pára K5÷6 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 100 | [6 empty] | ČSN 07 7401
|  |  | 1.1 | [5 empty] | 5.8 | [6 empty] | TNA ø r. 2010
|  |  | 1.51 | [5 empty] | 16.45 | [6 empty] | TNA ø r. 2012
demineralizovaná voda |  |  |  | 10 | 8,5 ÷ 9,5 | [10 empty] | ČSN 07 7401
|  |  | 4.09 | 7.07 | 9.02 | 0.66 | 4.8 |  | 0.77 | [6 empty] | TNA ø r. 2010
|  |  | 4.16 | 6.39 | 8.8 | 0.65 | 4.67 |  | 1.57 | [6 empty] | TNA ø r. 2012
Note on G13: Jarda: norma říká:7,5÷9,5

## výpočty_2010
napajecí voda
0.05 | 0.15 | 5.2 | 8.75 | 9.47 | 0.83 | 2.4 | 2.05 |  | 2.5 | 2.25 | 8.79
0.05 | 0.14 | 5.04 | 9.7 | 9.49 | 0.85 | 2 | 0.25 |  | 20 | 8.5 | 8.32
0.05 | 0.15 | 5.66 | 8.39 | 9.33 | 0.98 | 23.11 | 0.83 |  | 17 | 2.6 | 11.9
0.07 | 0.17 | 7.96 | 8.53 | 9.53 | 1.53 | 83.29 | 0 |  | 14 | 1 | 7.91
0.06 | 0.18 | 7.31 | 7.45 | 9.43 | 1.36 | 46.25 | 0.4 |  | 19.25 | 4.5 | 8.35
0.06 | 0.16 | 6.37 | 7.36 | 9.3 | 1.15 | 9.89 | 0.41 |  | 21 | 3 | 9.62
0.13 | 0.23 | 10.21 | 6.55 | 9.46 | 2.29 | 29 | 1.22 |  | 15.25 | 2.75 | 11.35
0.067143 | 0.16857 | 6.8214 | 8.1043 | 9.43 | 1.2843 | 27.9914 | 0.73714 |  | 15.5714 | 3.5143 | 9.4629
kotelní voda K4
1.01 | 1.16 | 170.42 |  | 10.9 |  |  | 2.32 | 6.25
1.17 | 1.38 | 172.87 |  | 11.06 |  |  | 2.36 | 6.44
1.08 | 1.31 | 168.17 |  | 10.75 |  |  | 6.11 | 5.65
0.57 | 0.75 | 95.12 |  | 10.68 |  |  | 2.83 | 5.34
0.89 | 1.08 | 134.11 |  | 10.84 |  |  | 1.78 | 7.73
0.38 | 0.55 | 75.35 |  | 10.51 |  |  | 3.05 | 4.73
0.4 | 0.52 | 73.04 |  | 10 |  |  | 1.36 | 1.39
0.78571 | 0.96429 | 127.0114 |  | 10.6771 |  |  | 2.83 | 5.3614
kotelní voda K5 - K13
0.1 | 0.2 | 29 |  | 9.1 |  |  | 0.29 | 0.38
0.05 | 0.15 | 14 |  | 8.9 |  |  | 0.28 | 0.21
0 | 0.15 | 9.4 |  | 8.1 |  |  | 1.36 | 0.72
0.33 | 0.61 | 88.21 |  | 10.37 |  |  | 2.48 | 11.17
0.12 | 0.2775 | 35.1525 |  | 9.1175 |  |  | 1.1025 | 3.12
chladicí voda
0.05 | 2.7 | 558 | 2.2 | 8.2 | [6 empty] | 8
0.25 | 3.28 | 659 | 2.53 | 8.45
0.19 | 2.29 | 639.75 | 2.35 | 8.63
0.16 | 2.54 | 459.5 | 1.96 | 8.68
0.33 | 3 | 594.8 | 2.31 | 8.7
0.35 | 3.15 | 615 | 2.48 | 8.83
0.4 | 3.25 | 584 | 2.15 | 8.3
0.24714 | 2.8871 | 587.15 | 2.2829 | 8.5414
pára
|  | 0.53 |  |  |  |  | 1.74
|  | 0.72 |  |  |  |  | 3.42
|  | 0.62 |  |  |  |  | 1.05
|  | 0.68 |  |  |  |  | 2.16
|  | 0.53 |  |  |  |  | 5.78
|  | 0.65 |  |  |  |  | 7.3
|  | 0.61 |  |  |  |  | 0
|  | 0.67 |  |  |  |  | 1.38
|  | 0.49 |  |  |  |  | 0.55
|  | 0.62 |  |  |  |  | 0.95
|  | 0.5 |  |  |  |  | 2.67
|  | 0.59 |  |  |  |  | 4.38
|  | 0.5 |  |  |  |  | 5.33
|  | 0.59308 |  |  |  |  | 2.8238
pára K5,K6
|  | 1.2 |  |  |  |  | 20
|  | 1.9 |  |  |  |  | 0
|  | 1.6 |  |  |  |  | 0
|  | 0.5 |  |  |  |  | 0
|  | 0.6 |  |  |  |  | 9
|  | 1.16 |  |  |  |  | 5.8
demivoda
|  | 4.57 | 7.67 | 9.08 | 0.64 | 0 | 1.8
|  | 4.63 | 8 | 9.08 | 0.75 | 0 | 0.84
|  | 4.43 | 7 | 9 | 0.7 | 6.29 | 0.96
|  | 3.92 | 7.5 | 8.92 | 0.66 | 0 | 1.1
|  | 3.6 | 6.2 | 8.93 | 0.59 | 4 | 0
|  | 4.39 | 6.67 | 9.05 | 0.76 | 3 | 1.68
|  | 3.5 | 6 | 8.78 | 0.64 | 8 | 0.95
|  | 4.1486 | 7.0057 | 8.9771 | 0.67714 | 3.0414 | 1.0471