Stavba :    Stavební úpravy kovovýroby

Hlubočky,Dukelských hrdinů 29

Projekt :    ELEKTROINSTALACE

Zak.čís.:    14-2016

Investor :  KOVIN - družstvo invalidů

T E CH N I C K Á   Z P R Á V A

1.Úvod :

předmětem projektu je vypracování  projektové dokumentace t.zn. technické zprávy a výkresové dokumentace el.instalace ke shora uvedenému objektu. Jedná se o rekonstrukci stávající průmyslové haly.Pro vypracování PD byly poskytnuty  výkresy  půdorysů a  prohlídka na místě samém.

2.Hlavní technické údaje :

rozvodná soustava                     -   3+PE+N   AC   50Hz   230/400V     TN-C-S

ochrana před dotykem ve smyslu ČSN 2000-4-41 čl.413.1 :

- samočinným odpojením od zdroje

- ochr.pospojováním

vnější vlivy - jedná se o prostory normální ve smyslu ČSN 33 2000-5-5

předpokládaný nový instal.příkon po rekonstrukci  -  Pi  =  do 50kW

soudobé zatížení při soudobosti 0,7  -     Ps  = 35kW

výpočtový proud                                 -     Jp  = 75A

3.Technický popis :

3.1-napojení,rozváděče-

pro provedení rekonstrukce el.instalace se navrhuje nový  rozváděč RH, který bude umístěn u vchodu  v 1.NP..Bude obsahovat   pole  obsahující vývody pro podružné rozváděče a výtahy.

Pro  el.instalaci jsou určeny rozváděče RMS1 a RMS2.Přívod pro nový rozváděč RH se uvažuje ze stáv.přípojkové skříně umístěné u schodiště kabelem CYKY 3Bx70+50.

Ostatní stávající rozváděče v objektu budou zdemontovány a rovněž tak stáv. el. rozvody.

3.2-osvětlení-

výpočet denního osvětlení byl proveden dle ČSN 73 0580-1 a ČSN 73 0580-4 - denní osvětlení budov - výpočetním programem WDLS 4.1 fy Astra 92 Zlín..Vnitřní prostředí pracovišť bylo uvažováno jako středně znečištěné.

Osvětlení v objektu se navrhuje převážně zářivkovými svítidly 2x58W uchycenými  na lank.závěsech příp. na  na stropě a to do předpokládané výše 3-3,5m. Ve skladech budou zářivky 2x40W. Nást.svítidla na soc.zařízeních se navrhuje ovládat pohybovými čidly.

Nová el.instalace se navrhuje kabely CYKY s  využítím  stáv. roštů a s příslušenstvím utěsňovací soustavy. V kanceláři, denní místnosti, soc.zařízeních apod  lze použít vodiče CYBY pod omítkou. Krytí instal.přístrojů, svítidel a zařízení  bude dle ČSN 33 2310.

Svítidla nad prac.stoly se navrhuje ovládat tah. spínačí na šnůrových závěsech.

Předpokládaná výše spínačů 1,3m, zásuvek 0,9m  nad podlahou.Pro el. zařízení s příkonem nad 2kW se provedou samostatné vývody.

V blízkosti pracovišť se dále navrhuje osadit zásuvkové skříně.

3.3-ochranna před nebezp.dotyk.napětím-

v novém rozváděči RH bude zřízena samostatná svorkovnice hlavního pospojování HOP.Tato svorkovnice bude přizemněna na uzemňovací soustavu drátem FeZn o 10mm.

Základní ochrana bude samočinným odpojením od zdroje dle ČSN33 2000-4-41,čl.413-1.

3.4-kiosková trafostanice-

nutnost investice do výstavby trafostanice byla vyvolána samotnou rekonstrukcí objektu pro výrobní účely.

3.5-odvětrání-

je potřeba odvětrat prostory bez oken.V přízemí se provedou dva průrazy přes obv.zdivo v místě WC , v patře pak u soc.zařízení(čárkovaně) krátká vedení z PVC DN 150cm ukotvené ke stropu.Nutno  tam  umístit ventilátory pro odtah a mřížky na obv.zdivu.Ventilátory se napojí na světelný cbvod s ovládáním časovými spínači.

4.Bezpečnost a ochrana zdraví :

při práci na el.zařízeních musí být dodrženy veškeré platné ČSN,právní a hygienické předpisy.Obsluhu,údržbu a opravy smí provádět jen osoby s kvalifikací dle ČSN 34 3100 a splňující podmínky vyhl.ČÚBP č.50/1978 Sb. Osoby bez elektrotech.kvalifikace,které přijdou do styku s el.zařízením,musí být prokazatelně seznámeny s možným nebezpečím úrazu el.proudem v rozsahu příslušné části ČSN 34 3108.Bezpečnost obsluhy je dána vhodným uspořádáním el.zařízení,přehlednou montáží a trvalým označením.El.zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN 34 3510 a musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33-2000-6-61.Údržbu a pravidelné revize nutno provádět v pravidelných lhůtách ve smyslu ČSN 33-2000-6-62.Provozovatel musí zajistit doplňování změn do dokumentace.

5.Závěr :

před uvedením el.zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi dle ČSN 33 15 a ČSN 33 2000-6-61.Materiály,které jsou stanovenými výrobky ve smyslu naízení vlády 178/97Sb.,musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

V Krčmani, září  2016                                                          Vypracoval :   A.Grofek